钢构件防火设计计算书

参考规范: 《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017)

◆ 设计信息

火灾升温曲线: ISO标准曲线

火灾前室内环境温度: 20 ℃

热对流传导系数: 25 W/(m²×℃)

钢材密度: 7850 kg/m³

钢材比热: 600 J/(kg×℃)

◆ 防火材料信息

防火材料: 非膨胀型

等效热传导系数: 0.05 W/(m×℃)

材料密度: 680 kg/m³

材料比热容: 1000 J/(kg×℃)

◆ 构件信息

构件类别: 柱

材料钢号: Q355

设计耐火时长: 2.5 小时

截面形状系数: 200

截面宽高比: 0.7

材料是否为耐火钢: 否

长细比  λx: 120

长细比  λy: 120

荷载比信息:

强度    稳定Rx    稳定Ry

0.300   0.300     0.300

◆ 构件信息

无防护下构件的最高升温: 1081.67 ℃

临界温度法查得的临界温度: 657 ℃

构件需要进行防火保护

保护层等效热阻: 0.5 m²×℃/W

保护层厚度: 17.5528 mm 
                 钢构件防火设计计算书

参考规范: 《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017)

◆ 设计信息

火灾升温曲线: ISO标准曲线

火灾前室内环境温度: 20 ℃

热对流传导系数: 25 W/(m²×℃)

钢材密度: 7850 kg/m³

钢材比热: 600 J/(kg×℃)

◆ 防火材料信息

防火材料: 非膨胀型

等效热传导系数: 0.05 W/(m×℃)

材料密度: 680 kg/m³

材料比热容: 1000 J/(kg×℃)

◆ 构件信息

构件类别: 梁

材料钢号: Q355

设计耐火时长: 1.5 小时

截面形状系数: 200

截面宽高比: 0.7

材料是否为耐火钢: 否

截面是否为箱型: 否

梁上是否有楼板: 否

钢梁整体稳定系数  φb: 0.7

荷载比信息:

强度    稳定

0.300   0.300

◆ 构件信息

无防护下构件的最高升温: 1003.72 ℃

临界温度法查得的临界温度: 661 ℃

构件需要进行防火保护

保护层等效热阻: 0. 5 m²×℃/W

保护层厚度: 9.18477 mm