垫江县周嘉小学校学生宿舍整改工程

预算疑似问题回复

一、共性部分

1、提供电子版施工图中，项目名称为“垫江县周嘉镇小学校宿舍楼装修工程”，是否有镇？建设单位要求为“垫江县周嘉小学校学生宿舍整改工程”，请明确本项目的工程名称、建设单位？

回复：工程名称：垫江县周嘉小学校学生宿舍整改工程 ；建设单位及委托单位：垫江县周嘉小学校。

2、本工程使用的混凝土是采用商品混凝土还是自拌混凝土，砂浆是现拌还是预拌砂浆，请给予明确。

回复：混凝土采用商品混凝土或自拌混凝土结合现场综合考虑，砂浆采用现拌砂浆。注：如采用商品混凝土综合考虑（含输送泵进出场费、输送费等相应费用）在综合单价内。

3、本工程沟槽、基坑开挖方式、土石比，回填土石比、余方弃置运距按多少计取？渣场费如何计取？请给予明确。

回复：沟槽、基坑开挖方式开挖方式结合现场实际情况综合考虑计取；开挖沟槽及基坑土石比结合现场及地质情况综合考虑计取；余方弃置（建筑垃圾清运）：土石比综合考虑，运距按3km包干计取，渣场费含在余方弃置综合单价内，不另再计取渣场费。

4、本工程开挖后沟槽、基坑回填方，密实度如何要求，请给予明确。

回复：沟槽、基坑回填方，夯实密实度94%以上。

5、本工程铲除及拆除原建筑物，是机械拆除或是人工拆除，请给予明确。

回复：本工程所有投标人，自行踏勘现场，拆除方式在考虑安全、防尘及不影响到周边建筑物及附属设施的情况下，结合现场实际情况综合考虑计取。

6、本工程机械、汽车进出场道路是否考虑承重？涉及施工道路及相应铺装是否考虑破坏修复？是否考虑施工期间的防尘、清洁等，请给予明确。

回复：本工程机械设备投标人结合现场综合考虑；校园内道路承重不能超3t；在施工期间涉及校园内损坏原道路、附属物等，无条件修复及赔偿；施工期间的防尘、清洁等费用均综合考虑在相应综合单价内，不另单独计取。

7、本工程具体层高，设计未明确，请给予明确。

回复：本工程2、3层层高均为3.60m，注：设计相应的按层高进行调整后计取；改造范围为2层、3层。

二、室内装饰改造工程

钢结构楼梯

8、提供的电子版施工图：DT-06图号钢结构楼梯大样图，JC-1大样、JC-2大样中，设计标注-0.500是否为自然地貌-0.500？自然地貌地坪为±0.00？请给予明确。

回复：自然地貌地坪为±0.000。也就是基坑开挖深度为0.90m深（0.50m+0.30m+0.10m=0.90m）。

9、提供的电子版施工图：DT-06图号钢结构楼梯大样图，JC-1大样、JC-2大样中，设计未明确砼垫层混凝土强度？未明确独立柱基混凝土强度？请给予明确。

回复：混凝土垫层为C15；独立柱基混凝土强度为C30。

10、提供的电子版施工图：DT-06图号钢结构楼梯大样图，JC-1大样、JC-2大样中，JC-1大样钢柱柱脚预埋钢板设计未明确厚度？钢柱柱脚肋板设计未标注厚度、上口宽度、下口宽度及高度？JC-2大样立面设计标注有肋板而平面板无肋板？平面图集中标注为12*M16化学螺栓而平面图又为8颗？JC-1大样钢柱为150*150（平面图预埋钢板为250*250），JC-2大样钢柱为100*100（预埋钢板为10*350*350），钢柱规格型号大还预埋钢板倒还规格型号小，是否合理，请给予明确。

回复1：JC-1大样钢（2个）柱脚预埋钢板为350mm长*350mm宽*15mm厚、每个预埋钢板安装6*M24化学螺栓（锚入柱基混凝土≥200mm），钢柱柱脚每个共6个钢肋板（肋板：厚度15mm、上口宽50mm、下口宽100mm、高为120mm）；

回复2：JC-2大样钢柱（6个）柱脚预埋钢板为350mm长*350mm宽*12mm厚、每个预埋钢板安装6*M18化学螺栓（锚入柱基混凝土≥200mm），钢柱柱脚每个共6个钢肋板（肋板：厚度15mm、上口宽50mm、下口宽100mm、高为120mm）

11、提供的电子版施工图：DT-07图号钢结构楼梯大样图，起步处的钢梁GL1如何固定？请给予明确。详附截图

回复：钢梁GL1底端（基础）采用C30浇筑400*400*400mm混凝土（两个）。

12、提供的电子版施工图：DT-07图号钢结构楼梯大样图，钢柱、钢梁、花纹钢板表面设计未明确做法？请给予明确。

回复：钢柱、钢梁、花纹钢板：表面打磨、清理→刷防锈漆两遍→表面刷仿木纹漆（底漆两遍、仿木纹漆两遍）；注：钢柱、钢梁、花纹钢板连接处必须满焊。

13、提供的电子版施工图：GL-1、GL-2设计在平面图中局部未标注，花纹钢板铺设是否钢楼梯平台、踏面及踢面全部铺设？请给予明确。

回复：GL-1沿梯步两侧、平台四周均设置；GL-2沿梯步平台方向间隔0.30m设置（每根1.20m长），每步梯步踢面上下各1根。钢楼梯平台、踏面及踢面全部铺设3.5mm厚花纹钢板。花纹钢板为Q235。

14、提供的电子版施工图：不锈钢栏杆提供的设计图无法计取长度，请给予明确。

回复：不锈钢栏杆（H=1.20m）,按20m长计取。注：扶手及立柱（立柱间隔1.50m）均为外径￠63不锈钢管、δ=2.0mm厚；上下各1根水平管为￠51不锈钢管、δ=2.0mm厚；分立管为不锈钢管￠40、δ=1.6 mm厚，间距≤110mm。

新建轻质隔墙

15、提供的电子版施工图：PM-03图号土建改造平面图中，设计标注：新建轻质隔墙，设计未明确材质、厚度？二次构造钢筋砼柱，设计未明确混凝土强度？构造柱无配筋？换新门上空600*1000需加100mm高钢筋砼过梁，轻质砖砌筑封堵；无过梁配筋？过梁混凝土强度？轻质砖砌封堵采用什么材质砖封堵？请给予分别明确。

回复1：新建轻质隔墙采用M7.5水泥砂浆砌筑120mm厚MU5烧结页岩空心砖（容重≤600kg/m3）；新砌隔墙与原有墙沿墙高500mm设置2￠6拉接筋，植筋在原墙（柱）内（植入长度≥100mm长，采用专用植筋胶泥，含钻孔及清孔），拉接筋伸入到新砌墙≥500mm长；增设构造柱，新增构造柱：120mm（厚）*400mm（宽）、C25混凝土、配筋主筋6￠12(沿宽两边各3根)箍筋￠6@150、构造柱主筋采用植筋在原梁内（植入长度≥100mm长。注：砌筑部位原楼地面表面凿毛；构造柱两边均设置沿墙高500mm设置2￠6拉接筋、拉接筋伸入到新砌墙≥500mm长。新建隔墙高按3.00m高。

新砌隔墙表面做法：喷刷白色无机涂料（一遍底涂、二遍面涂）→刮腻子层两遍（打磨、刷平）→15mm厚1：3水泥砂浆抹灰基层→涂刷素水泥浆一道（表面清理）→新砌隔墙。注：为2F、3F，6轴、10轴、14轴交A-C轴。

回复2：不用换新门，门只是原钢质铁门；原钢质门表面处理做法：表面打磨、清理→刷防锈漆两遍→表面刷仿棕红色漆（底漆两遍、棕红色漆两遍）。原钢质门为M1021(共18樘)。注原钢质门内外及门框做法同上。

楼地面改造部分

16、提供的电子版施工图：ML-02施工图设计说明，五.主要材料要求及施工要求： 地1、瓷砖地面，部分破损地面暂估面积共30平方米（而设计又说明做法为铲除至原钢筋混凝土楼板;混凝土界面剂一遍;30厚细石混凝土;20厚1:3水泥砂浆找平层;素水泥砂浆一道;12厚1:2.5白水泥(掺色)石渣,磨光打蜡）设计两个做法不一致？请给予明确楼地面具体做法及范围?

回复1：1-4轴交A-C轴2F、3F楼地面做法：8mm厚600*600防滑地砖（表面水泥擦缝）→12mm厚1:2水泥砂浆粘接层→15mm厚1:3水泥砂浆保护层→3mm厚SBS卷材防水（冷贴方式）→20mm厚1:3水泥砂浆找平层→原楼地面清理、打磨→涂刷素水泥浆一道。

注：蹲位部位做法：150mm厚炉渣回填，120mm厚150mm高M7.5水泥砂浆砌筑MU10烧结页岩标砖框边，立面表面8mm厚180*600防滑地砖180mm高→12mm厚1:2水泥砂浆粘接层→20mm厚1:3水泥砂浆抹灰基层。蹲位部位其余做法同上。

回复2：其他楼地面修补做法：30mm厚（平均）C30混凝土浇筑（表面收光压实）与原楼地面接顺（无凹凸、起皮等现象）→原破损楼地面清理、打磨、冲洗干净→涂刷素水泥浆一道。暂定60㎡，在实际施工中，按实签证计取进入结算。

17、提供的电子版施工图：DT-01大样图中，小便池大样，台阶及便池砌筑设计未明确材质？表面无贴粘面层？请给予明确

回复：小便池（3.40m长）做法：台阶及便池均采用8mm厚600*600防滑地砖（表面水泥擦缝）→12mm厚1:2水泥砂浆粘接层→20mm厚1:3水泥砂浆找平层→M7.5水泥砂浆砌筑MU10烧结页岩标砖砌筑，小便池内外2mm厚安装304不锈钢面板（靠墙边900mm高）共6.12㎡。

墙面改造部分

18、提供的电子版施工图：ML-02施工图设计说明，五.主要材料要求及施工要求： 墙1白色无机涂料，墙2瓷砖，设计具体做的部位、范围不明确？请给予明确。

回复1：1-4轴交A-C轴2F、3F墙面满贴瓷砖面层做法：6mm厚300*600*瓷砖墙面（表面水泥擦缝）→12mm厚1:2水泥砂浆粘接层→3mm厚聚合物水泥基防水涂膜（两遍成合为3mm厚）(H=1.80m高)→15mm厚1:3水泥砂浆找平层→原墙面（新砌隔墙）清理、打磨→涂刷素水泥浆一道（H=2.80m高）

注：2F、3F两层C轴上门洞口均为M1021。

回复2：其他墙面修补做法：喷刷白色无机涂料（一遍底涂、二遍面涂）（与原墙面无凹凸、起皮等现象）→刮腻子层两遍（打磨、刷平）→涂刷素水泥浆一道→清理原破损抹灰、起皮墙面、修补各种钉眼等。暂定300㎡，在实际施工中，按实签证计取进入结算。

注：其他墙面为：除1-4轴交A-C轴2F、3F墙面外，其他房间、走廊、梯间墙面。

19、提供电子版施工图，1-4轴交A-C轴2F、3F室内原900mm高墙裙砖及抹灰基层是否拆除？900mm高墙裙砖以上的涂料、腻子及抹灰基层是否拆除，设计未明确，请给予明确。

回复1：拆除原有1-4轴交A-C轴2F、3F室内原900mm高墙裙瓷砖做法：拆除原有6mm厚墙裙瓷砖→拆除原有墙裙瓷砖10mm厚水泥砂浆粘接层→拆除原有15mm厚水泥砂浆抹灰层→原砖砌墙（柱）表面清理。

回复2：拆除原有1-4轴交A-C轴2F、3F室内原900mm高墙裙砖以上的涂料、腻子及抹灰基层做法：拆除原有3mm厚涂料及腻子层→拆除原有20mm厚水泥砂浆抹灰基层→原砖砌墙（柱）表面清理。注：只拆除至室内2.90m高（墙裙砖以上为2.00m高）

20、提供的电子版施工图：设计标注抗倍特板卫生间定制隔断，设计未明确颜色、厚度，隔断边框材质及柱脚？隔断门（是否含拉手、锁具、五金）？男女浴室隔断做法不一致？请给予明确。

回复：25mm厚抗倍特板隔断采用灰白色；隔断边框材质及柱脚均采用成套不锈钢边框及柱脚；隔断门含成套拉手、锁具、五金、铰链、合叶等；隔断高度2.00m高（含隔断柱脚0.10高）；二层男生淋浴隔断与三层女生淋浴隔断做法一致（相当于都要做隔断门）；1-4轴交A-C轴2F、3F室内所有隔断

注：隔断靠墙面隔断不做，隔断在施工前须征得建设单位认质后方可采购。

天棚改造部分

21、提供的电子版施工图：ML-02施工图设计说明，五.主要材料要求及施工要求： 顶1白色无机涂料，设计未明确具体做的部位、范围不明确？请给予明确。

回复1：1-4轴交A-C轴2F、3F天棚吊顶做法：0.6mm厚铝扣板300*300mm→上下暗架龙骨38型轻钢龙骨、0.95mm厚龙骨、纵横间距300mm，Φ6钢筋吊杆、双向吊点，纵横间距1200mm。吊顶高度为2.70m。

回复2：其他天棚修补做法：喷刷白色无机涂料（一遍底涂、二遍面涂）（与原天棚无凹凸、起皮等现象）→刮腻子层两遍（打磨、刷平）→涂刷素水泥浆一道→清理原破损抹灰、起皮天棚、修补各种管线、挂钩眼等天棚。暂定200㎡，在实际施工中，按实签证计取进入结算。

注：其他天棚为：除1-4轴交A-C轴2F、3F天棚外，其他房间、走廊、梯间天棚。

屋面改造部分

22、提供的电子版施工图：ML-02图号施工图设计说明中，第6.1条7、屋面找平层开裂漏水至下一层,需用专用沥青防水油膏做补缝处理,施工面积暂估480㎡，无具体做法，请给予明确。

回复：20mm厚1:3水泥砂浆保护层→3mm厚SBS卷材防水（屋面）（冷贴方式）→拆除原屋面20mm厚1:3水泥砂浆保护层→拆除原屋面3mm厚防水层清理、基层清理、打磨。

注：卷材防水卷边（返边）≥300mm。拆除及新做保护层按460㎡，拆除及新做防水层按500㎡。

其他部分

23、提供的电子版施工图：1-4轴交A-C轴2F、3F室内设计标注洗手池、洗涤池，无具体相应做法？如砌体、表面装饰等，请给予明确。

回复：洗手池、洗涤池均采用20mm厚仿黑磨砂石材面板；成品不锈钢连体洗手池、洗涤池（规格样式详附后截图）；手动式DN20不锈钢水龙头（每个10个，共40个）；洗手池（2个）、洗涤池（2个）分别为4.80m长，分别为两个；具体做法详附后截图。

注：投标（中标）人在采购前须征得建设单位、监理单位认质后方可采购，否则造成一切损失概由中标（承包）人负责。

24、提供的电子版施工图：1-4轴交A-C轴2F、3F室内设计标注清洁池，无具体相应做法？如砌体、表面装饰等，请给予明确。

回复：清洁池为成品陶瓷清洁池600mm（长）*600mm（宽）*400mm（高）。手动式DN20不锈钢水龙头（每个1个，共2个）

注：投标（中标）人在采购前须征得建设单位、监理单位认质后方可采购，否则造成一切损失概由中标（承包）人负责。

25、提供的电子版施工图：PM-02图号拆除平面图中， 设计在2F总平面图、3F总平面图设计标注分别如下：

2F总平面图设计标注：（1）原铝合金单层玻璃窗、不锈钢矩管防护窗拆除，本层做法余同（适合本层所有窗户）；无相应的工程量？是否按暂列金额计取？（2）原地面防静电地板拆除，原水磨石地面保留，破损处修复，本层做法余同；无相应的工程量及原静电地板做法？是否按暂列金额计取？（3）原电脑套件、课桌、网络机柜、监控、投影仪等设备拆除利旧安装至本校区筑梦楼5F教室内实际工程量以现场实地勘察为准，本层做法余同；；无相应的工程量？是否按暂列金额计取？（4）原钢质防火门拆除，本层做法余同。无相应的工程量？是否按暂列金额计取？

3F总平面图设计标注：（1）乒乓球等设施全部搬迁至本校区筑梦楼5F利旧安装具体工程量以现场实地勘察为准；无相应设施名称？无相应的工程量？是否按暂列金额计取？（2）科学2室内试验设备等全部搬迁至本校区筑梦楼5F保管室保存，具体工程量以现场实地勘察为准；无相应的工程量？是否按暂列金额计取？（3）原保管室内文件管及设备材料等搬迁至本校区筑梦楼5层，具体工程量以现场实地勘察为准；无相应的工程量？是否按暂列金额计取？（4）原教室内试验设备拆除利旧安装至本校区筑梦楼5层利旧安装，原水磨石线槽修补平整；无相应的工程量？修补面积及修补做法？是否按暂列金额计取？（5）原教室内水磨石讲台拆除，本次做法余同（适合本层4间教室所有讲台）；原讲台无相应规格及做法？是否按暂列金额计取？（6）原钢质防火门拆除，本层做法余同；无相应的工程量？是否按暂列金额计取？（7）原铝合金单层玻璃窗、不锈钢矩管防护窗拆除，本层做法余同（适合本层所有窗户）。无相应的工程量？是否按暂列金额计取？（8）原墙面的标识标牌拆除修补？无相应工程量？ （9）建设单位要求在校外去搬移、安装空调14台；（10）校外去搬移、安装宿舍床120张，是否考虑暂列金额，请给予明确。

回复1：原设施设备搬迁及安装等不可预见费用按暂列金额30000.00元（其中含：1.2F原地面防静电地板拆除，原水磨石地面保留，破损处修复暂定金额1500.00元；2.原电脑套件、课桌、网络机柜、监控、投影仪等设备拆除利旧安装暂定金额5000.00元；3.F3.乒乓球台等设施全部搬迁至本校区筑梦楼5F利旧安装暂定金额1000.00元；4.科学2室内试验设备等全部搬迁至本校区筑梦楼5F保管室保存暂定金额2000.00元；5.原保管室内文件柜及设备材料等搬迁至本校区筑梦楼5层暂定金额2000.00元；6.原教室内试验设备拆除利旧安装至本校区筑梦楼5层利旧安装、原水磨石线槽修补平整暂定金额1500.00元；7.原墙面的标识标牌拆除修补暂定金额3000.00元；8.校外搬移安装空调14台暂定金额7000.00元；9.校外去搬移、安装宿舍床120张暂定金额7000.00元）。在实际施工中，按实签证收方、询价、核价后进入结算。

回复2：拆除砖砌讲台3700mmX800mmX150mm做法：讲台周边为120mm厚砖砌体120mm高、讲台为80mm厚混凝土面层、讲台内回填层建筑垃圾回填70mm厚，讲台砖砌体表面为20mm厚水泥砂浆抹面面层。注：共4个讲台。

回复3：原铝合金单层玻璃窗、不锈钢矩管防护窗、原钢质防火门均不拆除。卫生间窗户及门不拆除不更换。

三、电气改造工程

25、本工程电气工程原安装的电气配管、配线、灯具及配电设置等拆除设计未作说明，是否拆除，请给予明确。

回复：电气工程中原安装的电气配管、配线、灯具及配电设备等拆除均在投标范围内，但拆除的所有电气材料及设备残值由中标人自行处置，抵消拆除费用，故不计取拆除费用。

26、提供的电子版施工图：配电箱2AL、配电箱3AL设计未明确安装高度？请给予明确。

回复：配电箱2AL、配电箱3AL安装高度均为2.10m高。

27、提供的电子版施工图：配电箱引线（电缆）设计未明确规格、长度？请给予明确。

回复：两个配电箱引入电力电缆WDUZB-YJY-1KV-(5x16)mm2，引入电缆按30m计取。

28、提供的电子版施工图：桥架设计安装在宿舍内，是否合理？桥架设计未明确安装高度？支架未明确规格、型号？请给予明确。

回复：安装金属桥架上口在走廊梁下口100mm；桥架支架：采用40*40*3mm厚角钢、表面防锈漆两遍、灰色面漆两遍。注：桥架安装在宿舍外走廊梁下口。

注：金属桥架100*50（含桥架及盖板）（含竖向桥架）

29、提供的电子版施工图：配电箱系统图中各回路与照明、插座平面图不一致（如配电箱系统图均为BV-3*4，而平面图照明为BV-3*2.5），具体以配电箱系统图还是以平面图计取？请给予明确。

回复：照明、插座分别以平面图计取各支路配线、配管。

30、提供的电子版施工图：本工程在桥架内的配线是否穿线管？请给予明确。

回复：桥架内的配线均分回路布设在桥架内，不配管，桥架外均按设计图布设相应的电线配管。注：桥架外电线配管均为暗敷电线管(暗敷线管含开槽、敷设管、恢复开槽等)。

31、提供的电子版施工图：查阅配电箱系统图、回路平面图，每个照明、插座、空调插座等回路均在配电箱控制，这样配线量较大，是否合理，请给予明确。

回复：按设计平面图进行计取。

32、提供的电子版施工图：防水防尘吸顶灯、安全带蓄电池吸顶灯、单管荧光灯设计均未确规格、功率等，请给予明确。

回复：防水防尘吸顶灯300*300成套LED灯盘（22W、2200LM 色温4000K）、吸顶安装；安全带蓄电池吸顶灯￠300圆形灯盘（8W、蓄电不小于1小时）吸顶安装；单管荧光灯成套LED单管荧光灯（1*15W）吸顶安装。

33、提供的电子版施工图：设计开关无相应的图例？是否按平面图标注，均按二极开关？宿舍管理员房间灯具无相应的图例？是否按吸顶600*600成套LED灯盘，请给予明确。

回复：均按二极开关（距地 1.10m 嵌装）；宿舍管理员房间成套600*600LED灯盘（22W、2200LM 色温4000K）、吸顶安装；

34、提供的电子版施工图：安全型单相三孔插座、安全型单相五孔插座、网络插座设计均未明确功率、规格？明装是否合理？请给予明确。

回复：安全型单相三孔插座（10A、距地2.10m、暗装）；安全型单相五孔插座（10A、距地0.30m、暗装）；网络无相应配管配线，网络插座不计取。

注：本工程未设计应急照明系统，故不在本次预算范围内。

35、提供的电子版施工图：ML-03图号卫生间局部等电位联结示意图中，设计未明确等电位配管配线，等电位LEB端子板个数，请给予明确。

回复： BVR-1x6mm2-PC20，配管配线每层按20m长（共40m）, 等电位端子箱、测试板按4个。

四、给排水改造工程

36、提供的电子版施工图：SS-04图号给水系统图中，接校园室外给水管网，设计未明确具体校园接入长度？请给予明确。

回复：接校园室外给水环网按PP-R塑料管DN40、30m长计取。

37、提供的电子版施工图：SS-04图号给水系统图中，设计标注电热水器（6个），设计未明确规格、型号，是否计取，请给予明确。

回复：电热水器不在本次预算范围内，建设单位另行采购。

38、提供的电子版施工图：SS-03图号排水系统图中，排水排至管网,设计未明确具本校园接入长度? 请给予明确。

回复：排水排至校园污水管网按PVC-U硬聚氯乙烯塑料排污管DN150，30m长计取。

39、提供的电子版施工图：卫生间的大便器设计具体规格不明确，请给予明确。

回复：大便器采用成品陶瓷600*480mm、成品配套塑料水箱5升（水箱式自闭式冲洗）。

40、提供的电子版施工图：淋浴喷头设计规格、型号不明确？请给予明确。

回复：成品不锈钢淋浴喷头（含成品不锈钢淋浴喷头、冷热水软管及支架）结合市场综合考虑计取（共10个）。

41、提供的电子版施工图：洗衣机、热水器、直饮水机及空调，设计未明确具体规格、型号，是否计取，请给予明确。

回复：洗衣机、热水器、直饮水机及空调均不在本次预算范围内，建设单位另行采购。

42、本工程给排水工程原安装的给排水管道、管件等拆除设计未作说明，是否拆除，请给予明确。

回复：给排水工程原安装的给排水管道、管件拆除均在投标范围内，但拆除的所有给排水管道、管件残值由中标人自行处置，抵消拆除费用。

43、本工程给排水工程施工图：所有给排水管道是明装还是暗装，请给予明确。

回复：本工程给排水管室内主管为明敷，支管为暗敷。

五、其他部分

44、本工程垂直运输费、二次转运费、渣场费、水平运输费、脚手架费用是否计取，请给予明确。

回复：本工程垂直运输费、二次转运费、水平运输费、各种脚手架费用，渣场费、临时设施费等投标人综合考虑，均在投标报价内；清单中未单列清单项目内容的，技术措施费均已考虑在相应的综合单价内，不另再计取，在投标报价范围内；组织措施费按相关文件计取，在投标报价范围内，结算时不作调整包干使用。

45、特别说明：本工程所有主要材料（墙面砖、不锈钢楼梯栏杆、防滑地砖、抗倍特板隔断、铝扣板、石材、卫生洁具、灯具等）在施工前，须征得建设单位、监理单位认质后方可采购，否则造成一切损失概由中标（承包）人负责。

46、其他未尽事项，均按设计施工图、相关规范要求及预算疑似问题回复进行计取。

垫江县周嘉小学校

二〇二四年七月一日