垫江县永平镇卫生院

住院楼一二层维修整改项目工程改造方案

一层：

（一）通道及入院左侧房间中医馆木质墙裙1200mm高拆除，墙裙上压顶线条不动；采用同拆除中医馆木质墙裙颜色一致的仿木瓷砖600mm\*1200mm\*13mm进行更换，1:2.5水泥砂浆找平层，采用胶粘剂粘贴；

（二）理疗室厕所蹲便器、洗手盆、地台及砖、墙砖拆除，给排水管拆除，地面C25混凝土硬化50mm厚，铺贴300mm\*300mm\*13mm防滑地砖，墙面1:2水泥砂浆找平层，喷刷白色无机涂料；

（三）公共厕所隔断拆除、蹲便器、小便斗拆除、地面拆除至原楼板400mm处，厕所原墙砖拆除离地500mm高，找平做防水：先1.5mm水泥基结晶型防水涂料施工后，再地面铺贴4mm厚SBS弹性体改性沥青防水卷材，翻边卷500mm高，最后施工1.5mm水泥基结晶型防水涂料保护层；安装蹲便器(方向调整与原摆放垂直)，男厕所原小便斗拆除后，重新利旧安装1套；厕所铝合金门拆除，女厕所门拆除后，紧连外墙门斗墙拆除，另一面帮补，宽度与拆除门斗墙宽度一致，保证门洞大小不变；厕所蹲位隔断采用铝合金蜂窝板成品隔断，蹲位门外开；男厕所2个蹲位、女厕所3个蹲位；采用与原墙砖色泽规格型号一致的瓷砖恢复墙面；

（四）厕所对面梯步无安全设施，安装1100mm高约1m长304不锈钢管栏杆；

（五）所有门套拆除、采用型钢龙骨，12mm厚防腐木板基层，面层4mm厚50丝防火铝塑板饰面,结构胶收缝；

二层：

（一）公共厕所隔断拆除、蹲便器、小便斗拆除、地面拆除至原楼板400mm处，厕所原墙砖拆除离地500mm高，找平做防水：先1.5mm水泥基结晶型防水涂料施工后，再地面铺贴4mm厚SBS弹性体改性沥青防水卷材，翻边卷500mm高，最后施工1.5mm水泥基结晶型防水涂料保护层；安装蹲便器(方向调整与原摆放垂直)，男厕所原小便斗拆除后，重新利旧安装1套；厕所铝合金门拆除，女厕所门拆除后，紧连外墙门斗墙拆除，另一面帮补，宽度与拆除门斗墙宽度一致，保证门洞大小不变；厕所蹲位隔断采用铝合金蜂窝板成品隔断，蹲位门外开；男厕所2个蹲位、女厕所3个蹲位；采用与原墙砖色泽规格型号一致的瓷砖恢复墙面；

（二）所有门套拆除、采用型钢龙骨，12mm厚防腐木板基层，面层4mm厚50丝防火铝塑板饰面,结构胶收缝，满足门套视角的线条；

（三）二层除已吊顶外，未吊顶房间采用规格型号为600mm\*600mm\*15mm的硅钙板，吊顶高度为2700mm,吊顶四周采用满足吊顶需要的线条收边；

（四）除带卫生间的病房，采用木龙骨、12mm细木工板做200mm\*200mm的窗帘盒，内侧刮腻子，喷涂无机白色涂料；

（五）需采用600mm\*600mm\*15mm硅钙板吊顶房间空调拆除、下降至吊顶之下重新利旧安装；

（六）需采用600mm\*600mm\*15mm硅钙板吊顶房间安装3×36WLED灯600mm\*600mmLED格栅灯一盏，线按照现有灯线接入，按1m线/盏接入WDZDN-BYJ-3\*2.5mm2，配线穿管管材规格型号镀锌钢管SC15；

三部分：

（一）PPR-DN20塑料给水管、PPR-DN25塑料给水管、UPVC-Ф75塑料排水管、UPVC-Ф110塑料排水管、UPVC-Ф160塑料排水管均暂定20m，拆除管道100m；

（二）安装535\*410\*190陶瓷蹲式蹲便器10套；成品拖布池长度500mm\*宽度430mm\*高度630mm2套；

（三）室外內坝ø200波纹管拆除，相应的花岗石拆除，重新采用SN8ø300高密度聚乙烯缠绕排水管替换40.80m；手术室PVC排水管道更换成PE聚乙烯ø75管道埋地敷设暂定50m；

（四）所有外露线管拆除，凿线槽暗敷线管PC20，暂定工程量200m。

（五）拆除FTTH皮线光缆利旧；

（六）一二层涂料脱落部分按52.22㎡包干处理，且采用无机涂料恢复；

（七）隔油池、照光室进出门等不可预见费暂定30000.00元。

垫江县永平镇卫生院

2024年10月8日