垫江县永平至裴兴“单改双”工程给水线路迁改（永平段）项目（土建部分）工程

实 施 方 案

重庆澜泉供水有限公司

二○二四年十月

为配合当地政府永平至裴兴段公路（单改双）工程，同时确保农村饮水正常运行，急需对垫江县永平至裴兴“单改双”工程给水线路迁改（永平段）项目（土建部分）工程所涉及的管网进行改造。现对该项目的建设内容及估算投资分述如下：

第一章项目概况

（一）项目名称：垫江县永平至裴兴“单改双”工程给水线路迁改（永平段）项目（土建部分）工程

（二）项目性质：新建

（三）项目业主：重庆澜泉供水有限公司

（四）建设地点：垫江县永平镇

（五）建设规模及主要建设内容：

建设规模：新建DN160PE管350米、DN110PE管2450米、DN63PE管860米、DN32PE管440米。DN125钢套管100米、混凝土20.78m³及附属设施。

建设内容：主要内容包括管道土石方开挖、回填、新建PE管、闸阀井、混凝土等。

项目建设期为：60日历天。

（六）总投资及资金筹措

1、项目总投资：174580.16元。

2、本项目总投资174580.16元。

二、编制依据

《混凝土结构设计规范》 GB500 10-20 10(2015版）；

《村镇供水工程技术规范》(SL3 10-20 19)；

《重庆工程造价信息》2024年第9期；

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）

《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）

三、效益分析

通过此管网的迁改，可保障永平镇罐石村人畜饮水得以保障，饮用水得到保障受益人数3030人。

第二章项目实施的必要性、可行性

一、项目建设的必要性

- 基本情况

永平镇水厂位于永平镇金光村，由坪山分公司清坪厂区直接供水。永平镇罐石村属永平镇高台地区，由裴兴水厂供水。当前供水主管为DN160管。因此次公路单改双工程施工，原管道将全部埋设于公路内，公路施工时，将对管网造成损坏，且无法维修。供水区域涉及罐石村全部，供水人口3030人（其中贫困户35户80人）。坪山镇粮食作物以水稻、玉米为主；畜牧业以饲养生猪、家禽为主；工业以化工、五金、食品为主。

- 项目建设的必要性

通过对永平至裴兴管网的迁改，将有效巩固提升当地村民人畜饮水问题，保障的饮水安全问题。对农村供水、推动实施乡村振兴战略建设具有重要的示范意义。有利于提升农民幸福感、安全感、促进农村社会文明和谐。

- 水平衡分析和水力计算

1、根据农村供水管理条例每人每天用水量90L，8988*90=808920L

808920L/2000L=m³，该区域每日需供水量404.46m³；

- 水力计算如下；

| 现状人口 | 设计人口 | 管长 | 管径 | 节点出流量m³/h | 计算流量m³/h | 壁厚 | 管道流速m/s | 管道总水头损失m | 控制人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3030 | 3211 | 4100 | 160 | 74.448 | 0.02584 | 11.90 | 1.06 | 5.14 | 3000-4500 |

二、项目建设的可行性

（1）镇、村两级对项目建设积极主动，项目区村民渴望已久，殷切盼望项目尽快开工。

（2）场地区地貌类型单一，地形简单，流水顺畅，未发现岩溶、滑坡、危岩、 泥石流、地面沉降等不良地质作用。

（3）筑路材料供应方便。工程建设所需材料砂、碎石、卵石、石料、砂砾石等均能就近、保质保量供应；水泥在县内组织供应。

（4）施工环境条件较好。由于该项目建设有利于改善当地基础设施条件，完善基础设施建设，能够得到当地政府、村民的积极支持，无其他社会因素的干扰。

第三章建设规模和建设内容

一、建设规模

建设规模： DN160PE管350米、DN110PE管2450米、DN63PE管860米、DN32PE管440米。DN125钢套管100米、混凝土20.78m³及附属设施。

二、建设内容

建设内容： 主要内容包括管道土石方开挖、回填、新建PE管、闸阀井、钢套管、混凝土等。

第四章建设方案

一、工程建设地点

工程建设地点：位于垫江县永平镇

二、设计采用规范

《混凝土结构设计规范》GB500 10-20 10(2015版）；

《村镇供水工程技术规范》(SL3 10-20 19);

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002);

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008);

《建筑地基基础设计规范》(GB500 07-20 11);

《混凝土外加剂应用技术规范》(GB501 19-20 13);

《砌体结构设计规范》(GB500 03-20 11);

《建筑结构荷载规范》(GB500 09-20 12):

《建筑抗震设计规范》(GB500 11-20 10)(2016版）；

《建筑地基处理技术规范》 (JGJ79-2002);

《建筑工程抗震设防分类标准》 (GB50223-2008);

三、现状分析

经现场实地踏勘，永平镇罐石村在此次永平至裴兴（单改双）工程建设中，损坏供水管网的可能性较大，涉及现供水区域的人畜饮水就没有保障，本次拟迁改输水管道和配水管道，将有效巩固提升当地村民人畜饮水问题。

四、工程地质评价

根据现场实地踏勘，拟建场地选址为沿道路旁敷设，地势平坦，不存在较大的开挖及回填工程，基础条件较好。场地周边环境简单，坡度平缓，场地稳定性好，适合工程建设。

五、工程实施方案

（1）管道敷设

聚乙烯（PE）管道按照行业标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ/1 01-20 04要求施工。

覆土厚度：当位于车行道下时，覆土厚度宜为1.Om，且不应小于0.70m。当位于绿化带或人行道下时，覆土厚度不小于0.60m。

PE管道的连接方式：dn（公称外径）≤63mm时，采用热熔承插连接或电熔连接； dn≥75mm时，采用热熔对接或电熔连接；与金属管及管路附件的连接，采用法兰连接或过渡管件连接等方法。

（2）管槽回填

在管道安装铺设完毕后应尽快回填，回填土中不应含有砾石及其它杂硬物体；对于农田、菜地等部位应先回填保护层，再回填耕植层：管槽回填分二次进行：第一次， 随着管道敷设的同时，用砂土或符合要求的原土回填管道两肋，每次回填厚度10~ 15cm，捣实后再回填第二层，直至回填到管顶以上10cm处；回填时，管道下部与管底的间隙处必须填实；管道接口前后20cm范围内不得回填，以便观察试压时事故情况。第二次，在管道试压合格后大面积回填，宜在管道内充满水的情况下进行。管顶50cm以上部分，可回填原土并夯实；采用机械回填时，要从管道两侧同时回填，机械不得在管道上行驶；在管道整体试压前，管顶以上回填土厚度不应小于0.5m，以防试压时管道系统生推移。

管道敷设在岩石地段时，需敷设20cm厚粗砂垫层；敷设在粘性土、砂性土、壤土地段时，可在人工清理找平后可直接敷设管道；遇有超挖或软基地段时，采用碎石回填，铺设15cm厚粗砂垫层。

管道穿越一般公路均采用开槽埋管方式通过，埋管施工完成后，按同等级公路标准恢复。穿越公路除应满足《室外给水规范》(GB500 13-20 06）外，还应符合公路等部门要求。在公路挖沟埋管前，应办理相关手续。

排气阀及排气阀井：在管道隆起处或阀门检查井的下端，设置自动排气阀。用以投产时、平时或检修后排除管内的空气，在产生水锤时可自动进入空气，以免管内形成负压。地下管道的排气阀应安装在排气阀井中。

（3）管道试压和工程验收

试压：管道安装完毕后须做压力试验，合格后方可回填。

（1）试压前，管端应敞开事先用管堵或管帽堵严，并加临时支撑，不得用闸阀代替；管道设计中的固定支撑应达到一定强度。

（2）试压前，试验段内的所有阀门应打开，当管道内有压力时严禁修整管道缺陷和紧动螺栓，检查管道时不得用手锤敲打管壁和接口。

（3）试压时先排除管内空气灌满清水浸泡24小时。

（4）对系统缓慢升压至工作压力后，检查管道和接口，如无渗漏再提高到试验压力

管道按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008）和《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008进行验收。

六、占地情况

本项目选址为镇、村组织，根据各村、社村民实际情况选择，由组长组织各村民集体开会签字确定后，实施该项目。不存在占地补偿。

七、管理维护措施

项目建成后，由供水单位负责统一管理维护，保障饮用水安全。

第五章建设工期、进度安排

一、建设工期

项目建设工期为30日历天。

二、进度计划

前期准备阶段：2024年10月中旬，完成项目的实施方案。项目开工后，2024年11月内完成项目主体工程同时完成通水管道试水试压完工验收。

第六章 项目建设管理

一、项目管理机构

为了加强对本项目建设的管理，重庆澜泉供水有限公司全面负责项目的管理工作。

二、项目建设管理制度

1. 严格执行项目法人制

以项目建设单位重庆澜泉供水有限公司为项目建设第一责任人，并由其组织成立有分管领导、具体实施部门负责人参加的项目建设领导小组，具体负责规划编制、 制定建设计划，解决项目实施过程中出现的有关问题，负责与相关单位间的协调工作及项目重大事项的决策、投资计划的落实、资金筹措与使用，并对整个项目的质量、 进度、投资负责。

2.严格执行竣工验收制度

须按国家相关规范进行竣工验收，并只有在项目竣工验收合格后方可投入使用。 及时办理竣工决算，做好项目建设过程中的档案收集、整理、归档等工作。

3.严格执行基本建设财务管理制度

加强项目建设的资金管理，所有工程建设资金均须进入为该工程设立的专户，并严禁挪用。建立严格的财务管理制度，自觉接受上级有关部门对项目资金使用情况的检查和审计，确保所有建设资金都能用在项目建设上。

三、工程安全管理措施

按照工程管理办法，充分受益村的义务监督小组的作用，定期、不定期的进行质量监管及安全管理，聘请有资质的监理公司对本项目进行监管，并做好记录。

- 主要工程表

主要工程数量表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE管 | 160 | 米 | 350 | 1.6Mpa |
| 2 | PE管 | 110 | 米 | 2450 | 1.6Mpa |
| 3 | PE管 | 63 | 米 | 860 | 1.6Mpa |
| 4 | PE管 | 32 | 米 | 440 | 1.6Mpa |
|  | 混凝土 |  | 立方米 | 20.78 |  |
|  | 钢套管 | 125 | 米 | 100 |  |

注：（1）所有压力管道、管件除特殊说明外其余承压等级为1.6Mpa。

- 表中数据仅供估算参考，以实际工程量为准。

第八章社会效益分析

一、社会风险分析

建设带来的负面影响，施工和运营中对环境带来一定污染，但只要采取积极有效的措施是可以得到妥善解决的。本项目引发社会风险的因素较少，风险程度较低，在实施和运营中，严格执行国家相关的法律法规，减少人为失误，将社会风险降低至最小。

二、社会影响分析和互适性分析

该项目首先取得了良好的政策环境，政府的态度及协作支持将有利于后期工作的进一步开展。该项目的建设符合当地人民利益要求，主要解决群众人畜饮水难问题。 同时项目的建设不会对周边环境造成不良影响和破坏。从项目的建设性质进行分析， 项目的建设与当地的技术文化、宗教信仰、民族风俗习惯等不存在矛盾，是相互适应的。同时项目的建设对区域的技术文化、交通事业具有促进作用。所以，项目并不会出现什么冲突，相互适应性能力强。

三、社会效益结论

该项目符合当地人民利益要求，项目的建设可有效解决当地村民人畜饮水难问题，保障了当地的饮水安全。对农村供水、推动实施乡村振兴战略建设具有重要的示范意义。