垫江县2024年农村饮水工程维修养护项目新民分公司项目区（排污管）

实施方案

重庆中科勘测设计有限公司

二〇二四年六月

垫江县2024年农村饮水工程维修养护项目新民分公司项目区（排污管）

实施方案

项目联系人

业主单位：

设计单位：重庆中科勘测设计有限公司

设计单位联系人：王静   联系电话：183 2318 3218

垫江县2024年农村饮水工程维修养护项目新民分公司项目区（排污管）

实施方案

编审人员名单

审        定：

审        查：

校        核：

项 目 负责人：

主要编写人员：

重庆中科勘测设计有限公司

二〇二四年六月

目   录

1综合说明	- 1 -

1.1工程背景	- 1 -

1.2工程建设条件	- 1 -

1.3工程建设内容	- 2 -

1.4工程投资及资金来源	- 2 -

1.5工程效益	- 2 -

1.6工程特性表	- 2 -

2项目区工程现状	- 4 -

3工程设计	- 5 -

3.1新建管道	- 5 -

4施工组织设计	- 6 -

4.1施工条件	- 6 -

4.2主体工程施工	- 7 -

4.3施工总进度	- 18 -

4.4工程施工期安全	- 19 -

5设计预算	- 23 -

5.1编制原则和依据	- 23 -

5.2预算编制说明	- 23 -

5.3投资预算结果	- 24 -

6工程效益分析	- 25 -

# 1综合说明

## 1.1工程背景

武安水厂2017年扩建，设计处理能力5000m³/日，由于水厂扩建后继续采用原有的40m³排污沉淀池和dn108排污管道设施排放到厂区下面河道。随着武安厂区制水能力的提升和退水量的增加，原排污沉淀池不能起到沉淀的效果，排污管道管径偏小导致沉淀池排污水溢出，并且排放到河道内影响生态环境。

## 1.2工程建设条件

### 1.2.1工程地理位置情况

本工程位于垫江县武安水厂，拟新建排污管道及其配套设施。项目区内有5.0m宽机耕道穿过，但工程距离机耕道存在200米小路，材料需要搬运。

### 1.2.2工程建设的必要性和可行性

1.2.2.1工程建设的必要性

随着武安厂区制水能力的提升和退水量的增加，原排污沉淀池不能起到沉淀的效果，排污管道管径偏小导致沉淀池排污水溢出，并且排放到河道内影响生态环境。因此，本工程是非常必要的。

1.2.2.2工程建设的可行性

本工程在群众意愿、技术上、经济及社会效益等各方面均是可行的，应尽快实施建设。

### 1.2.3水文气象

工程所在区属亚热带湿润季风气候,气候温和,雨量充沛,四季分明,大陆性季风气候显著。春早冷暖多变,夏热常有干旱发生,秋凉多有连阴雨,冬冷无严寒。年平均气温16.8℃,最冷月平均气温6.1℃,最热月平均气温6.1℃,历年极端最高气温42.1℃,历年极端最低气温-4.4℃;年平均降雨量1211.0mm,其中5-9月降雨量826.7mm;年平均相对湿度83%,最小相对湿度11%;年平均无霜期287天;全年日照时数1092.7小时;年平均风速0.9米/秒,最多风向东北风;年平均蒸发量1008.2mm;年平均雷暴日数32天。主要气象灾害有雷暴、大风、冰雹、干旱、洪涝、低温阴雨。

### 1.2.4地质条件

工程区地处重庆市东北部，地质构造属新华夏体系第三沉降带四川盆地东缘川东弧群高陡褶皱区。境内地质构造由多次构造运动叠加形成，发育着不同期褶皱和断裂。构造形态分为华蓥山隆褶和垫江坳褶2个互带，背斜走向由北北东向南南西呈线形高梳状排列。境内地层发育较为齐全，除泥盆系、白垩系缺失外，从寒武系洗像群起，经奥陶系、志留系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系到第四系更新统均有沉积，背斜地层出露以中生界三叠系嘉陵江组最老。区内危岩地质灾害主要发育在侏罗纪砂、泥石地层中，由于在差异风化作用下，砂岩陡崖常产生一定程度的临空面而形成危岩。

## 1.3工程建设内容

新建Φ273×6 20#钢管210m（其中地面130m、下埋70m、穿公路10m），新建Φ108×4.5 20#钢管12m，镇墩2座、支墩15座。

## 1.4工程投资及资金来源

项目工程总投资为107728.40元。其中工程施工费91951.54元，其他费用15776.86元（工程设计费9800.00元，工程监理费1839.03元，质量检测费919.52元、安全生产费2298.79元，其它施工临时工程费919.52元）。

## 1.5工程效益

该工程实施后能够解决垫江县武安水厂排污管道排水问题，为当地经济社会可持续发展提供保证，其社会效益显著。

## 1.6工程特性表

工程主要特征值表

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 特 征 值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程部分 |  |  |  |
| 1 | 新建Φ273×6 20#钢管（地面） | m | 130 |  |
| 2 | 新建Φ273×6 20#钢管（下埋） | m | 70 |  |
| 3 | 新建Φ273×6 20#钢管（破公路） | m | 10 |  |
| 4 | 新建Φ108×4.5 20#钢管（深埋） | m | 12 |  |
| 5 | 镇墩 | 座 | 2 |  |
| 6 | 支墩 | 座 | 15 |  |
| 二 | 工程投资 |  |  |  |
| 1 | 工程总投资 | 元 | 107728.40 |  |
| （1） | 工程施工费 | 元 | 91951.54 |  |
| （2） | 其他费用 | 元 | 15776.86 |  |
| ① | 工程设计费 | 元 | 9800.00 |  |
| ② | 工程监理费 | 元 | 1839.03 |  |
| ③ | 质量检测费 | 元 | 919.52 |  |
| ④ | 安全生产费 | 元 | 2298.79 |  |
| ⑤ | 其它施工临时工程费 | 元 | 919.52 |  |

# 2项目区工程现状

武安水厂2017年扩建，设计处理能力5000m³/日，由于水厂扩建后继续采用原有的40m³排污沉淀池和dn108排污管道设施排放到厂区下面河道。随着武安厂区制水能力的提升和退水量的增加，原排污沉淀池不能起到沉淀的效果，排污管道管径偏小导致沉淀池排污水溢出，并且排放到河道内影响生态环境，急需完善排污设施。

# 3工程设计

## 3.1新建管道

排污管道采用Φ273×6 20#钢管，其中地面130m、下埋70m、穿公路10m。地面部分设置镇墩、支墩。下埋沿线沟槽开挖及回填均采用人工施工，全为土方开挖，回填土为开挖的生土，余土（熟土）就近平整；开挖边坡为1:0.3，管道埋设平均深度不小于0.7m。穿公路段在管道安装完成后恢复路面。钢管防腐蚀采用沥青玻璃布防腐 一油。管道进水口处需采用带滤网管头，防止砂石杂物堵塞；管道埋设过程中，遇到水平方向有转角和竖直方向有起伏的地方，需要布设弯头连接，确保稳定。详见单体图。

# 4施工组织设计

## 4.1施工条件

### 4.1.1内外交通

项目区内有5.0m宽机耕道穿过，但工程距离机耕道存在200米小路，材料需要搬运。

### 4.1.2施工用电

采用当地管理区供电系统引线供电；如果实在不能利用已有电力设施，因为供水管道安装施工用电量较小，且分散，根据实际情况拟采用小型移支式柴油发电机供电。

### 4.1.3施工用水

因施工用水量较小，可根据实际情况就近提取。

### 4.1.4建筑材料

天然建筑材料

据调查工程区附近无天然建筑石料场及天然采砂场，所需混凝土、粗、细骨料及块石料均需购买解决。

物资供应条件

水泥、钢筋、汽、柴油均可在垫江县采购。

生活物资等由施工单位在曹回镇市场采购。该工程交通较方便，可以直接运输到附近公路。

### 4.1.5自然条件

工程所在区属亚热带湿润季风气候,气候温和,雨量充沛,四季分明,大陆性季风气候显著。春早冷暖多变,夏热常有干旱发生,秋凉多有连阴雨,冬冷无严寒。年平均气温16.8℃,最冷月平均气温6.1℃,最热月平均气温6.1℃,历年极端最高气温42.1℃,历年极端最低气温-4.4℃;年平均降雨量1211.0mm,其中5-9月降雨量826.7mm;年平均相对湿度83%,最小相对湿度11%;年平均无霜期287天;全年日照时数1092.7小时;年平均风速0.9米/秒,最多风向东北风;年平均蒸发量1008.2mm;年平均雷暴日数32天。主要气象灾害有雷暴、大风、冰雹、干旱、洪涝、低温阴雨。

## 4.2主体工程施工

### 4.2.1开挖工程

4.2.1.1基础开挖

（1）基础开挖应避免危及相邻建筑物和构筑物的安全；基础临时开挖坡比： 1：0.3。

（2）基础开挖应从上而下进行，开挖坡比根据设计图纸和结合现场实际情况决定，并应切实注意施工安全，严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法；开挖结合排水考虑，排水沟逐层领先；基坑积水应及时抽排，有泉眼出露应作排引处理，不得随意填埋，以确保工程质量。

（3）建基面上不得有倒悬坡、陡坎尖角；结构面上的泥土、锈斑、钙膜、破碎和松动岩块以及不符合质量要求的岩体等均必须采用人工清除或处理。

（4）基础不允许欠挖，开挖面应严格控制平整度。

（5）基础开挖后，如若发现与设计不符时，应及时通知设计方，以便进一步技术处理。

4.2.1.2场地清理和弃土的堆置

（1）应清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣、表层有机土壤，并将开挖的土运到指定地区堆放。

（2）堆存的有机土壤应利用于工程环境保护。

（3）开挖渣料不得随意堆弃，不允许在开挖范围的上侧和沿河岸岸边弃土。

4.2.1.3 基础面的清理及处理

（1）地基开挖达到建基面，必须对基础面进行认真地清理及处理。

（2）清理建筑物软土地基时，应将地面上的草皮、竹、木、树根、乱石、淤泥、腐植土、泥炭、坟墓及各种建筑物全部清除。对坡残积物滑坡体等应予以清除。

（3）基础面上的松动岩块和破碎岩石以及不符合质量要求的岩体，必须清除或处理。

（4）开挖之后基础暴露出来的裂隙、断层破碎带、溶洞、岩穴、软弱夹层等不良地质问题，应及时通知设计，并按设计要求认真处理。

（5）基础工程属隐蔽工程。基础处理结束后，必须及时通知有关方面进行基础检查验收。未经验收签证，施工单位不得进行下一道工序的作业。

### 4.2.2填筑

4.2.2.1填筑材料

（1）混凝土体浇筑后待强度达到70%，在结构物经外观检查及按要求完成综合性功能试验后，经工程师或工程师代表检查认可后，才能进行结构物周围及上部砂砾石回填至设计标高。

（2）回填时，分层夯实，密实度应大于设计值，连接面上初始碾压后洒水、刨毛，沿水平层面铺设填筑料，不得顺坡铺填，堤坡应超填30～50cm，以利削坡；沿水平层面进行碾压；填料最大粒径不超过10cm，分层碾压厚度不得大于30cm，碾压机械采用16t震动碾，其它碾压参数根据现场碾压试验确定，沙砾石料填筑相对密实度不得小于0.70。

（3）回填土方压实后，应在工程师或工程师代表见证取样的监督下，将试样送到有资质的试验室进行压实度试验，应达到压实度要求。

4.2.2.2质量控制

（1）土石混合料填筑前应根据工程特点、填料种类、设计压实系数、施工条件和施工机具进行现场碾压试验，并确定含水量控制范围，确定铺土厚度、碾压速度和压实遍数等施工参数，以满足设计指标要求。

（2）施工中必须严格控制经碾压试验确定的压实参数，压实合格后才准铺筑上层填料，填筑力要求全断面平行上升，分段填筑时，每层接缝处应作成斜坡形，碾迹重叠≥1m。上下层分段位置应错开，错缝距离不小于1m。

（3）施工中必须严格按设计要求进行填筑。挡墙后填料振动碾压不得对挡墙造成影响，振动碾压实不到的岸边和边角部位，应填筑1.5m宽的细料，使用打夯机夯实。

（4）地面高低不平时，应按水平分层由低向高逐层填筑，不得顺坡铺填；当基底为耕地或松土，应压实后再填筑；在深耕地段，需挖除松土，再进行施工。

（5）分段填筑时应防漏压、欠压及过压，上下层分段接缝位置应错开至少500mm。

（6）碾压机械行走方向应平行与轴线，并应控制其行进速度；平碾和振动碾2Km/h，对机械碾压不到的部位，应采人工夯具采用边环套打法，严禁夯漏。

（7）铺填过程应注意天气变化，雨前应用防水布覆盖作业面，当降雨强度大于5mm时停止碾压填筑土；雨后应对填筑土做晾晒复压处理，必要时对表面再次处理，等质检合格后方可继续施工。

（8）填筑质量控制与检查必须贯穿整个填筑过程，检查填筑料、检测含水量变化、铺土厚度、碾压遍数、层间结合、压实后的干密度以及边坡尺寸等，试验检测应符合《土工试验规程》SL237-1999的规定，检测结果应达到设计要求。

（9）回填时，应按设计要求预留沉降量，本工程沉降量为高的3%。

（10）土石混合料填筑区填筑前应根据工程特点、填料种类、设计指标（干密度、等效内摩擦角、级配要求等）、施工条件和施工单位的压实机具（振动碾）等因素，进行碾压试验和现场大剪试验。碾压试验应委托有资质的单位承担，碾压试验的工作内容：确定含水量控制范围、分层铺填厚度、行进速度和压实遍数等参数，选择错距法或重叠法先静碾的遍数，后振碾的遍数；碾压试验的施工参数的正确性和合理性以是否满足设计填料物理力学指标为准，静载试验验证碾压后的回填体承载能力。

### 4.2.3混凝土工程

（1）模板

1）模板的结构类型应根据混凝土建筑物的结构特点、施工方法等选用。

2）模板及支架材料的种类、等级，应根据其结构特点，位置要求及周转次数确定，并应符合现行国家标准和部颁标准。

3）模板在使用后和浇筑混凝土之前，应清洗干净。为防锈或方便拆模而涂在模板上的涂料，应不影响混凝土的质量，且应在立模前涂刷好。

4）模板安装必须按混凝土结构物的施工详图测量放样，重要结构应多设控制点，以利检查校正。模板在安装过程中，必须经常保持足够的临时固定设施，以防倾覆。

5）模板之间的接缝必须平整严密。建筑物分层或分段施工时，应逐层或逐段校正上下、左右层偏差，过流面不允许出现因模板偏差或接缝不严密产生的“错台”。

6）模板及支架上严禁堆放超过其设计荷载的材料及设备。

7）模板安装的允许偏差，按照《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2001）中表2.5.8规定要求。

8）拆模时间一般应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2001）中第2.6.1条之规定。拆模作业必须使用专门工具，按适当的施工程序十分小心地进行，以减少混凝土及模板的损伤。

9）模板的材质、制作、安装及拆除等，应严格按规定进行。

（2）伸缩缝

伸缩缝的施工，必须遵照《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2001）的有关规定执行。

1）沉降缝宽度为20mm，缝内满填沥青杉木板。

（3）混凝土材料技术要求

1）混凝土结构采用由水泥，普通碎石、砂和水配制的质量密度为2300-2400kg/m3的普通混凝土；

2）配制混凝土所行的水泥，采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿碴硅酸盐水泥，水泥的性能指标必须符合现行国家有关标准的规定；

3）水泥进场必须有出厂合格证或进场试验报告，并应对其品种、标号、包装出厂日期等检查验收。当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时，应复查试验，并按试验结果使用；

4）普通混凝土所用的粗、细骨科，应符合国家现行有关标准的规定；

5）混凝土用的粗骨料，其最大颗粒粒径不得超过钢筋最小净距的3/4。对混凝土实心板，骨料的最大粒径不宜超过板厚的1/2，且不得超过50mm；

6）骨料应按品种、规格分别堆放，不得混杂，骨科中严禁混入煅烧过的白云石或石灰块。

（4）混凝土配合比

1）混凝土施工配合比，应根据设计的混凝土强度等级和质量检验以及混凝土施工和易性的要求确定；

2）混凝土的配合比应按国家现行标准《普通混凝土配合比设计技术规程》进行计算，并通过试配确定；

3）混凝土浇筑时的坍落皮，宜为5～7cm，坍落度测定方法应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法》的规定。

（5）混凝土拌制要求

1）混凝土原材料每称称量的偏差，不得超过下表中允许偏差的规定；各种衡器应定驯检验，保持准确。骨科含水率应经常测定，雨天施工增加测定数。

表4.2-2                    混凝土原材料称量的允许偏差(％)

| 材料名称 | 允许偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 水泥、混合材料 | 3 |  |
| 粗、细骨料 | 3 |  |
| 水、外加剂 | 2 |  |

2）混凝土搅拌的最短时间可按下表采用。

表4.2-3                    混凝土搅拌的最短时间(s)

| 混凝土坍落度 | 搅拌机机型 | 搅拌机出料量（m/3h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ＜250 | 250～500 | ＞500 |
| ＞30mm | 强制式 | 60 | 60 | 90 |
|  | 自落式 | 90 | 90 | 120 |

3）混凝土搅拌的最短时间系指全部材料装入搅拌筒中起，到开始卸料止的时间。

（6）混凝土运输和浇筑

1）混凝土运至浇筑地点，应符合浇筑时规定的坍落度，如发现分离、漏浆和严重泌水现象时，必须在浇筑前进行二次搅拌；

2）混凝土应以最少的转载次数和最短的时间，从搅拌地点运至浇筑地点。混凝土从搅拌机中卸出到浇筑完毕的延续时间不宜超过下表的规定；

表4.2-4                    搅拌后混凝土允许延续时间(min)

| 混凝土强度等级 | 气 温 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 不高于25℃ | 高于25℃ |
| 不高于C25 | 120 | 90 |

3）混凝土自高处倾落的自由高度，不宜超过2m；

4）在混凝土浇筑过程中，应经常规察模扳、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况，当发现有变形、移位时，以及时采取措施进处理；

5）浇筑应在室外气温较高时进行，混凝土浇筑温度不宜超过28℃。

6）施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定，并宜留置在结构受剪力较小且方便于施工的部位；

（7）混凝土自然养护

1）对己浇筑完毕的混凝土，应加以覆盖和浇水。并应符合下列规定：

应在浇筑完毕后12小时以内对混凝土加以覆盖和浇水；

混凝土的浇水养护的时间，对采用硅酸盐水泥、普通硅盐水泥或矿碴硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得小于7d。

浇水次数应能保持混凝土处于润湿状态；

混凝土的养护用水应与拌制用水相同。

当日平均气温低于5℃时，不得浇水；

当采其它品种水泥，混凝土的养护应根据采用水泥的技术性能确定。

2）采用塑料布覆盖养护的混凝土，其敞露的全部表面塑料布覆盖严密，并应保护塑料布内的凝结水。混凝土的表面不便浇水或使用塑料布养护时，宜涂刷保护(如薄膜养生液等)，防止混凝土内部水分蒸发；

3）在已浇筑的混凝土强度未达到1.2N/mm2以前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。

（8）混凝土质量检查

1）混凝土在拌制和浇筑过程中应按下列规定进行检查；

检查拌制混凝土所有的原材料的品种、规格和用量，每一工作班至少两次；检查混凝土在浇筑地的坍落度，每一工作班至少两次；

在每一工作班内，当混凝土配合比由于外界影响有变动时，应及时检查；混凝土的搅拌时间应随时检查。

2）检查混凝土质量应进行抗压强度试验；

3）评定混凝土强度应采用标准试件的混凝土强度；

4）用于检查结构件混凝土质量的试件，应在混凝土的浇筑地点随机取样制作。试件的留置应符合下列规定；

5）混凝土强度的评定应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》（B50204-2002）中的规定进行。

### 4.2.4钢筋工程

（1）钢筋材质

钢筋混凝土结构用的钢筋均符合热轧钢筋主要性能的要求，并对每一批钢筋进行材质检验和验点入库。每批钢筋均附有产品质量证明书及出厂检验单，钢筋在使用前，根据施工规范要求分批进行机械性能试验，材质不合格的钢筋运出施工现场。

（2）钢筋加工

本工程所用钢筋，全部在加工厂内根据钢筋加工料表制作成型，钢筋加工的尺寸符合施工图纸的要求，其偏差按规范的数值进行控制。钢筋在使用前把油污和铁锈等清除干净。带有颗粒状或片状铁锈的钢筋不使用。加工好的钢筋挂牌编号，分仓位、分编号、按序整齐排放储存，并确保储存场地、条件符合要求。

（3）钢筋安装

钢筋安装采用散装方法。

洞内钢筋用自制钢筋台车采用人工安装；洞外钢筋分别采用塔机或其它起吊设备运至工作平台或仓内，人工安装。

钢筋制作安装基本程序：读图→绘制钢筋加工表→钢筋按照加工表加工成型→现场安装→“三检”验收→监理验收。

（4）钢筋连接

现场钢筋的连接采用手工电弧焊焊接和机械连接，露天施工的部位钢筋的连接采用手工电弧焊焊接，对于隧洞内的钢筋必须采用机械连接的部位，钢筋接头分散布置，并符合设计及相关规范要求。

### 4.2.5管道安装工程施工

本工程采用钢管。

管线施工程序为：管槽基础开挖→埋管→管道连接→初始回填→试压→最终回填。

（1）管槽开挖

管沟开挖要求尽可能采用人工开挖，严禁采用机械进行大体积开挖。混凝土路面开挖应先采用切割机沿开挖线切断，后采用人工碎取路面混凝土并开挖至设计深度。街道人行道有地砖段，须首先采用人工拆除地砖，然后再采用人工开挖管道沟槽。

管沟开挖深度和宽度要求：管道施工必须满足设计与技术要求的埋置深度，管沟开挖尺寸标准主要以开挖深度为准，管沟验收时以开挖深度为检验指标，其他参数仅作开挖控制指标。

1）管道埋设在公路下时，回填的覆盖厚度应大于700mm，穿越公路时设置钢套管，最后恢复路面。

2）管道埋设在人行道路板或院坝下面时，回填覆盖厚度应大于300mm，表层恢复人行道路板。

3）管道埋设在耕作田土下面时，回填的覆盖厚度应大于700mm，用原土回填，恢复耕作土表层。

4）如局部超挖，应用相同的土料填补夯实至接近天然密度。沟槽经过岩石、卵石等容易损坏管道的地段应挖至槽底下15cm，并用砂或细土回填。

5）管道安装完毕应填土定位，经试压合格后回填。回填必须在管道两侧同时进行，填土应分层夯实或分层灌水沉实。塑料管道回填宜在地面和地下温度接近时进行，管周填土不得有直径大于2.5cm的石子及直径大于5cm的硬土块。

6）开挖宽度0.7-0.9m。

7）管道基础处理：

①管道采用天然地基，持力层为稳定的老土层，要求地基承载力不小于120KPa；

②若管基持力层不能满足以上要求，则应作相应的地基处理，如换填、碎石桩等措施；

③当管道位于岩石上时，采用砂基础。

8）管道交叉处理

在管网中如遇新设管道与旧管道交叉时，应根据管材用途、管径及相对位置等条件进行现场结构技术处理，以保证新旧管道的运行安全。管线在施工时如遇不良地质现象，应根据实际情况进行相应的地基处理。

9）当有地下水时应采取必要的降水措施，填土必须在场地无积水的情况下进行。

10）在管道转弯处或坡度较大时应设C15素混凝土支墩和拖拉墩。

（2）施工技术要求

①采用电熔连接必须将管端擦干擦净，接头内径与管材外径配合适当，管材与接头顺直，插入长度与通电时间符合要求。

②如初始回填与管道连接不能同时进行时，应将3-4根管材连接成一组，组与组之间暂不连接，以适应日温差引起的胀缩；在具备初始回填条件时，再连接组与组间的管接头，并迅速实现对管道（接头处除外）的起始回填。

③如需现场切断管材，必须对切口进行处理，包括使管端基本与管轴垂直、然后才可连接。

④管道连接前应对管材、管件及附属设备、阀门、仪表按设计要求进行校对，并应在施工现场进行外观检查，符合要求方准使用。
　　⑤每次连接完成后，应进行外观质量检验，不符合要求的必须切开返工。
　　⑥操作人员应培训上岗。
　　⑦每次收工时，管口应临时堵封。
　　⑧在寒冷气候（-5、℃以下）和大风环境下进行连接操作时，应采取保护措施或调整施工工艺。

⑨特殊地段系指穿越铁路、河流、桥梁、重要道路等地段。由于聚乙烯管相对钢管而言较易遭受人为破坏，原则上在这些地段不宜使用聚乙烯管，若一定使用聚乙烯管材，则应增加套管或采取其它防护措施。

（3）试压

管道试压施工技术要求：

①在完成管道初始回填、镇墩等固定管道的建筑物达到要求强度后，才可进行管道试压。

- 道试压应符合设计要求和相关标准的规定。

（4）管道的防腐、防冻等保护措施

为保证给水系统正常运行，一般情况下，覆土厚度0.7m，覆土必须夯实，以免受到动荷载的作用而影响水管强度。局部超深地段可采用增加管材等级或外包混凝土处理，超浅地段外包混凝土或砌筑管廊，对于管道裸露地段，采用水泥珍珠岩、矿渣棉、玻璃棉进行保温防冻处理。过河管道采用河底穿越（倒虹管）或者置于已建桥上的方式过河，管材采用钢管。建议采用大开挖施工方式。

钢管管体的内外防腐层宜在工厂内完成，现场连接的补口按设计要求处理，防腐层最小厚度为1.8mm，焊接部位的防腐层最小厚度不小于规定的70%。

对于管道受雨水冲刷严重的地方，采用混凝土包封管道的措施进行防护。

### 4.2.6管道施工安全

在管道施工中，施工单位必须加强施工安全管理，工地物资材料必须有人照管，管材管件堆码场地必须注意防火与防洪安全，严禁乱堆乱放。

在公路及街道、人行道上进行管道施工，施工单位应在施工地段前后相应距离内设立安全警示标志和安全标语，在施工管道线路两侧应拉设安装警戒线，并应设置专人负责施工现场安全管理工作。

在公路及街道、人行道上开挖管沟，其开挖土石方应沿两侧有序堆放，并确保公路及街道和人行道的畅通无阻。

管道施工中应严格注意用电安全，安装完毕作压水试验后应及时进行沟槽回填，回填完毕应及时清除施工场地的弃土弃渣。

街道及人行道施工应尽量避开人流和车辆高峰时期，在不影响环境情况下可采取夜间施工提高施工进度。

### 4.2.7管道工程施工管理要点

施工管理：

a、为了确保工程质量，如土石方、管道铺设、接口、接头、安装水表及附属设施等，施工单位应加强自检工作，并由建设、施工、监理三方共同进行验收。

b、在交通要道和公路上施工，应事先与路政部门联系，取得施工认可，在不影响交通的情况下安全施工。

c、街道路面、水泥和水泥预制人行道路面内的闸阀井、水表井标高应与地面相平，并设置明显标志。

施工验收：

管道安装工程执行两道中间验收程序，第一道为管道沟槽验收，第二道为管道安装回填预留接口后试压验收。参加验收单位为建设单位、监理单位、施工单位。

管道验收过程中同时进行质量和工程量验收，施工单位应事先做好相应的验收资料，验收完毕施工单位应提供工程摄像或者照片资料以及有关单位认定签证的验收文件资料一份。

管道冲洗和消毒：压水试验合格后，应对管道进行冲洗和消毒处理，使管内污水排尽。

## 4.3施工总进度

### 4.3.1设计依据

施工总进度编制的依据如下：

（1）本工程施工主要由建设单位选择熟练的专业施工队伍承建。

（2）根据本工程水工建筑物布置特点，结构形式及施工条件，经对各单项工程施工方法进行研究确定。

（3）为减少施工用电高峰负荷和便于安全生产，本工程原则上按每日二班制考虑。

（4）施工人员出勤率按93%计，非生产人员按14%计。

### 4.3.2工程施工进度

根据工程施工条件和工程本身的特点，初步拟订计划工期3个月，准备期0.5个月，主体工程施工工期2个月，完建期0.5个月。

（1）施工准备期

施工准备期主要进行施工单位选择签约，供风、供电等准备工作，同时开始砂石骨料备料，为正式开工创造条件。

（2）主体工程工期

主体工程施工工期2个月。

（3）完建期

本工程完建期为0.5个月，主要进行场地的清理、道路及工程绿化和渣场填土种树及环境保护治理等施工。

### 4.3.3劳动力

施工机械生产率与劳动力定额系参照重庆市《水利建筑工程概算定额》和类似工程实际资料，并结合工程实际确定。

### 4.3.4主要技术供应

（1）主要建筑材料

所需的主要建筑材料为：水泥、砂、碎石、钢筋、砖。

（2）主要施工机械设备

根据各单项工程施工方法所确定的施工机械设备，并按施工总进度调整平衡和适当考虑备用后，得出的施工机械设备。

## 4.4工程施工期安全

### 4.4.1施工期危险性因素分析

本工程施工期主要存在火灾、爆炸、交通运输事故、触电、淹溺、塌方、高处坠落伤害、物体打击伤害、车辆伤害、起重伤害、机械伤害、中毒、高温、噪声、振动、粉尘等各种有害因素，下面主要根据分部、分项对施工期危险性源进行分析。

（1）工程中脚手架(包括落地架、悬挑架、爬架等)、模板和支撑、起重塔吊、物料提升机、施工电梯安装与运行，基坑(槽)施工，局部结构工程或临时建筑(工棚、围墙等)失稳，造成坍塌、倒塌、机械伤害和起重伤害。

（2）高度大于2m的作业面(包括高处、临边作业)，因安全防护设施不符合或无防护设施、人员未佩戴防护绳(带)等造成人员踏空、滑倒、失稳等。

（3）施工装置在焊接、金属切割、冲击钻孔(凿岩)等施工中，以及各种施工电气设备的安全保护(如漏电、绝缘、接地保护、一机一闸)不符合安全标准，造成人员触电、局部火灾等。

（4）工程材料、构件及设备的堆放与搬(吊)运时发生高处坠落、堆放散落、撞击人员等。

（5）工程拆除、浅岩基等爆破，因误操作、防护不足，发生人员伤亡、建筑及设施损坏。

（6）施工用易燃易爆化学物品临时存放或使用不符合安全标准，防护不到位，造成火灾爆炸或人员中毒意外。

（7）施工期施工车辆较多，若路况较差，养护不及时，无标识和标识不清等均可能造成交通运输事故。

### 4.4.2施工通风和防尘

根据工程量的分布，采取分散供风，各供风站自成系统，单独供风。

为了降低空气内粉尘及有害气体浓度，作业的装载机和自卸汽车均需安装空气净化装置，以减少废气的排放。开挖采用湿式钻孔，爆破喷雾降尘。出碴时向碴堆洒水，并保持路面湿润。

### 4.4.3其它技术措施

（1）为满足工程建设器材物资运输、畅通和安全，建议要重视交通安全，预防车辆伤害，危险地段进行加固处理设计并设立警示标志。

（2）在其施工营地区和仓库周围按国家有关规定配备必要的消防水源、消防设备和求助设施，尤其是油库和炸药库要重点预防。

（3）对各个施工作业点（面），按照有关规定要求设置生活垃圾收集站和公共厕所，妥善处理生活垃圾，施工承包商应做好施工人员的卫生防疫工作，防止暴发流行病。

（4）施工过程中，设计采取排、堵、截、引的措施，确保施工场地的排水。

（5）针对工程施工期发生概率较大的高处坠落、车辆伤害、触电、物体打击、坍塌、机械伤害、起重伤害等7类安全事故，设计采取相关措施如：在边坡土方开挖时禁止采用挖空底角的操作方法。石方明挖和边坡削坡作业，均应自上而下进行，及时清理危及安全的浮石、浮层，边坡顶部设置安全防护栏杆；根据施工总干面布置和现场临时用电需要量，制定相应的安全用电技术措施和电气防火措施。

### 4.4.4施工期安全措施及管理要求

（1）为满足工程建设器材物资运输、畅通和安全，建议要重视交通安全，预防车辆伤害，下阶段场内外交通设计时进一步优化其线形，危险地段进行加固处理设计并设立警示标志。

（2）在其施工营地区和仓库周围按国家有关规定配备必要的消防水源、消防设备和求助设施，尤其是油库和炸药库要重点预防。

（3）对各个施工作业点（面），按照有关规定要求设置一定数量的生活垃圾收集站和公共厕所，妥善处理生活垃圾，施工承包商应做好施工人员的卫生防疫工作，防止暴发流行病。

（4）施工过程中，设计采取排、堵、截、引的措施，确保施工场地的排水，包括施工开挖过程中掌子面的排水。

### 4.4.5安全管理要求

（1）从预防着手，在工程施工安全管理中做到以下几点：一是要加强全员安全教育与培训，让所有员工切实明了“确保他人的安全是我的职责，确保自己的安全是我的义务”，从根本上消除习惯性违章，减少发生安全事故的概率；二是要制定和落实安全技术措施，从源头消除现场的危险源，安全技术措施要有针对性、可行性，并要得到切实的落实；三是要加强防护用品的采购质量和检验，确保防护用品的防护效果；四是要加强现场的日常安全巡查与检查，及时辨识现场的危险源，并对危险源进行评价，制定有效措施予以控制。

（2）坚持安全优先的原则，在生产经营活动中，在处理保证安全与实现施工进度、工程成本及其他各项目标的关系上，始终把从业人员和其他人员的人身安全放到首位，绝不能冒生命危险抢工期、抢进度，绝不能靠减安全投入谈效益、谈成本。

（3）坚持强制性原则，安全是生产的法定条件，安全生产不能因领导人的看法和注意力的改变而改变。项目的安全机构设置、人员配备、安全投入、防护设施用品以及“三违”现象等都必须采取强制性措施予以落实，否则，首先追究项目经理的责任。

（4）做到全员管理，安全职责要“横向到边、纵向到底”，从领导、各部门负责人直至项目班组、操作岗位，都要明确安全职责，分解安全生产目标、指标，避免上紧下松，层层衰减，让每一个员工都能切实感受到安全生产的压力，从而更加关注自己身边的安全，形成全员安全管理的格局。真正做到“安全生产，人人有责；安全管理，人人参与”。

（5）全方位进行安全管理，关键在于全方位落实，事故的发生本身具有一定的规律，可以通过研究其确定性，提前预防；而事故发生也有其随机性，这就需要在生产过程中加强监督，切实做到思想认识上警钟长鸣、制度保证上严密有效、技术支撑上坚强有力、监督检查上严格细致、事故处理上严肃认真，全方位加强安全生产管理工作。

总的来讲，水利水电工程施工具有点多、面广、工期长，大量使用非专业化劳务队伍，而且施工场地复杂，施工条件较差等特点，容易造成安全事故。因此，在施工项目安全管理中必须坚持树立“安全第一，预防为主”，在当前倡导“以人为本”安全理念的指引下，坚持经常性的安全教育和坚持安全管理的主动性、防护针对性的原则。水利水电工程的安全生产是一项系统工程，我们更应该紧紧依靠科技进步，提升安全管理水平，实施长效管理。必须健全入场教育，安全技术交底，监督检查和落实“谁主管、谁负责；谁受益、谁管理、谁负责；谁主办、谁负责”的制度等措施，才能真正搞好水利工程现场的安全生产。

# 5设计预算

## 5.1编制原则和依据

### 5.1.1编制原则

投资预算编制原则是根据国家有关规定，以被编制工程的设计情况为基础，严格遵守独立、客观、公正、科学的原则及国内一般公认和通行的准则进行。

### 5.1.2编制依据

1）《重庆市土地开发整理项目预算定额标准》（2023年）；

2）材料价格参照《重庆工程造价信息》（2024年6月）和当地市场价。

## 5.2预算编制说明

### 5.2.1人工预算单价

按照《重庆市土地开发整理项目预算编制规定（2023年）》规定，甲类工人工估算单价为67.96元/工作日，乙类工人工估算单价为55.64元/工作日。

### 5.2.2主要材料预算价格

本工程主要材料均在垫江县城区购买，预算价格参照《重庆工程造价信息》（2024年6月）并结合当地材料价格进入单价。

运杂费主要考虑材料由最近公路运至现场需人工抬运的二次转运费用，本项目涉及二次转运的主要材料有水泥、钢筋、碎石、砂、砖等，根据规划方案踏勘现场后计算得出转运平均距离为：200米。

本次预算编制按2.17%计取采保费。

主要材料预算价格见。

主要材料预算价格表（不含税）

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 价 格(元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工地价格 | 人工运输费 |  | 采购及保管费 | 预算价格 |
|  |  |  |  | 运距(m) | 运输费 |  |  |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (6) | (7) |
| 1 | 水泥42.5 | t | 396 | 200 | 22.89 | 8.59 | 427.48 |
| 2 | 碎石 | m3 | 130.50 | 200 | 36.76 | 2.83 | 170.09 |
| 3 | 标砖 | 千匹 | 375 | 200 | 62.49 | 8.14 | 445.63 |
| 4 | 机制砂 | m3 | 126.00 | 200 | 31.65 | 2.73 | 160.38 |
| 5 | 块石 | m3 | 90 | 200 | 46.16 | 1.95 | 138.11 |
| 6 | 钢筋 | t | 3513.27 | 200 | 30.22 | 76.24 | 3619.73 |

### 5.2.3施工风、水、电、单价

施工用风：根据施工组织设计提供的资料，本工程施工用风单价为0.15元/ m3。

施工用水：根据施工组织设计提供的资料，本工程施工用水单价为2.5元/ m3。

施工用电：根据施工组织设计提供的资料，本工程用电为场外供电，用基本电价加输变电损耗及设施摊销费后计入工程电价。经计算，本工程施工用电单价为2.0元/kwh。

### 5.2.4其他费用

工程监理费取建安和设备费总和的2.0%，工程设计费取9800元，质量检测费取建安和设备费总和的1.0%，安全生产费取建安工程费的2.5%，其它施工临时工程费取建安工程费的1.0%。

## 5.3投资预算结果

项目工程总投资为107728.40元。其中工程施工费91951.54元，其他费用15776.86元（工程设计费9800.00元，工程监理费1839.03元，质量检测费919.52元、安全生产费2298.79元，其它施工临时工程费919.52元），详见预算书。

# 6工程效益分析

该工程实施后能够解决垫江县武安水厂排污管道排水问题，为当地经济社会可持续发展提供保证，其社会效益显著。