## 封面
滴水村光伏发电系统建设工程
光伏发电工程设计概算
重庆电专能创勘察设计有限公司
2025年07月29日

## 签字审批
滴水村光伏发电系统建设工程
批准：
审定：
校核：
编制：

## 编制说明
编 制 说 明
一、工程概况：1.安装342块620Wp双面双玻单晶N型电池组件，每串18块，共计19串，总装机容量：212.04kWp；新装150kW逆变器1台，新装光伏并网箱1台，SVG 1台；2.新施放低压电缆YJY22-4*185/30米；3.新修2孔排管12米，检查井1个；4.现有辣椒加工厂房为简易彩钢棚，承载力不能满足光伏板安装需求，对其进行加固。
二、编制依据：1.光伏发电工程概算建筑定额（2016版）；2.光伏发电工程概算安装定额（2016版）；3.光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准；4.电力建设工程预算定额（2018版）；5.电力建设工程预算定额（2022版）。
三、其他说明：1.设计费按《工程勘察设计收费标准 2002》计取；2.监理费按《光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准》计取；3.工程量依据各专业设计图纸、设计说明书以及设备材料清单册计算统计；4.材料设备价按《重庆工程造价》2025年第七期以及市场询价计取。
四、工程总造价：工程静态投资89.9378万元，工程动态投资89.9378万元

## 工程总概算表
工程总概算表
序号 | 工程或费用名称 | 设备购置费(万元) | 建安工程费(万元) | 其他费用(万元) | 合计(万元) | 占总投资比例(%)
一 | 设备及安装工程 | 12.0611 | 43.7799 |  | 55.841 | 62.09
1 | 发电设备及安装工程 | 12.0611 | 43.7799 |  | 55.841 | 62.09
2 | 升压站变配电设备及安装工程
3 | 控制保护设备及安装工程
4 | 其他设备及安装工程
二 | 建筑工程 |  | 28.5516 |  | 28.5516 | 31.75
1 | 发电场工程
2 | 升压变电站工程
3 | 房屋建筑工程 |  | 28.5516 |  | 28.5516 | 31.75
4 | 交通工程
5 | 其他建筑工程
三 | 其他费用 |  |  | 5.5452 | 5.5452 | 6.17
1 | 项目建设用地费用
2 | 项目建设管理费 |  |  | 1.5452 | 1.5452 | 1.72
3 | 生产准备费
4 | 勘察设计费 |  |  | 4 | 4 | 4.45
5 | 其他费
| （一~三）部分合计 | 12.0611 | 72.3315 | 5.5452 | 89.9378 | 100
四 | 基本预备费
| 工程静态投资(一~四）部分合计 |  |  |  | 89.9378 | 100
五 | 价差预备费
六 | 建设期利息
七 | 工程总投资(一~六）部分合计 |  |  |  | 89.9378
单位千瓦静态投资(元/kW)
单位千瓦投资(元/kW)

## 设备及安装工程概算表
设备及安装工程概算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  |  | 合价(万元) |  |  | 定额编号
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 其中：装置性材料费 | 设备费 | 安装费 | 其中：装置性材料费
一 | 安装工程 | [5 empty] | 12.0611 | 43.7799 | 34.2151
（一） | 发电设备及安装工程 | [5 empty] | 12.0611 | 43.7799 | 34.2151
1 | 光伏发电设备及安装 | [6 empty] | 32.7506 | 27.3809
1.1 | 光伏组件 | 块 | 342 |  | 516.65 | 427.97 |  | 17.6696 | 14.6364 | 安1011
1.2 | 固定支架 | t | [5 empty] | 15.081 | 12.7445
1.2.1 | 支架 | t | 4.048 |  | 28201.75 | 23911.5 |  | 11.4161 | 9.6794 | 安1022
1.2.2 | 检修步道 | t | 1.897 |  | 19319.72 | 16157.99 |  | 3.665 | 3.0652 | YT6-88
2 | 汇流及变配电设备及安装 | [5 empty] | 12.0611 | 1.2532
2.1 | 逆变器 | 台 | 1 | 26106.19 | 840.81 |  | 2.6106 | 0.0841 |  | 安3007
2.2 | 有源滤波器/静止无功发生器 | 台 | 1 | 25584.07 | 1156.68 |  | 2.5584 | 0.1157 |  | GD3-228
2.3 | 光伏并网接入箱 | 台 | 1 | 15663.72 | 10534.51 |  | 1.5664 | 1.0535 |  | 安8008
2.4 | 变压器 | 台 | 1 | 53256.64 |  |  | 5.3257
3 | 集电线路 | [6 empty] | 8.8065 | 6.8023
3.1 | 直流电缆 | km | [5 empty] | 2.8517 | 1.8108
3.1.1 | 控制电缆 控制电缆,KVVP2,2×2.5 | m | 15 |  | 14.42 | 8.96 |  | 0.0216 | 0.0134 | 安4028
3.1.2 | 光伏专用电缆 PV1-F-1×4mm2 | m | 2000 |  | 12.26 | 8.14 |  | 2.4523 | 1.6284 | 安4027
3.1.3 | 波纹管(不锈钢） | m | 130 |  | 29.06 | 13 |  | 0.3778 | 0.169 | 安4061
3.2 | 电力电缆 | km | [5 empty] | 2.3453 | 2.0896
3.2.1 | 低压电力电缆 YJV22-0.6/1kV-3×150+1×70mm2 | m | 5 |  | 478.49 | 426.7 |  | 0.2392 | 0.2134 | 安4033
3.2.2 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZA,22,WDZA | m | 4 |  | 411.23 | 368.65 |  | 0.1645 | 0.1475 | 安4032
3.2.3 | 低压电力电缆,YJV,铜,185,4芯,ZA,22,WDZA | m | 30 |  | 634.19 | 569.54 |  | 1.9026 | 1.7086 | 安4033
3.2.4 | 防火堵料 | t | 0.03 |  | 13001.47 | 6730.77 |  | 0.039 | 0.0202 | 安4054
3.3 | 电缆终端 | 套 | [5 empty] | 0.339 | 0.1466
3.3.1 | MC4连接器 | 套 | 50 |  | 3.86 | 3.54 |  | 0.0193 | 0.0177
3.3.2 | 1kV电力终端，3×150+1×70，冷缩，铜 | 套 | 2 |  | 491.39 | 156 |  | 0.0983 | 0.0312 | 安4044
3.3.3 | 1kV电缆终端,4×120,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 |  | 468.11 | 196.96 |  | 0.0936 | 0.0394 | 安4043
3.3.4 | 1kV电缆终端,4×185,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 |  | 639.23 | 291.64 |  | 0.1278 | 0.0583 | 安4044
3.4 | 电缆支（桥）架 | m | 200 |  | 49.62 | 34 |  | 0.9925 | 0.68 | 安4041
3.5 | 电缆上杆 | 项 | 1 |  | 632.26 | 432.84 |  | 0.0632 | 0.0433 | PX6-39,YL4-23
3.6 | 线路架设 | m | 880 |  | 25.17 | 23.09 |  | 2.2148 | 2.0319
4 | 接地 | [6 empty] | 0.0846 | 0.0318
4.1 | 接地母线 | m | [5 empty] | 0.0846 | 0.0318
4.1.1 | 成品黄绿软铜线，BVR-1×16mm2，含铜鼻子及螺栓 | m | 10 |  | 24.25 | 13.09 |  | 0.0243 | 0.0131 | 安5003
4.1.2 | 成品黄绿软铜线，BVR-1×6mm2 | m | 40 |  | 15.1 | 4.69 |  | 0.0604 | 0.0188 | 安5003
5 | 分系统调试 | [6 empty] | 0.8849
5.1 | 发电子方阵系统调试 | 项 | 1 |  | 8849.45 |  |  | 0.8849 |  | 安11046

## 建筑工程概算表
建筑工程概算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元) | 定额编号
一 | 建筑工程 |  |  |  | 28.5516
（一） | 房屋建筑工程 |  |  |  | 28.5516
1 | 辅助生产建筑工程 |  |  |  | 27.9422
1.1 | 厂房改造 | 项 | 1 | 279422.07 | 27.9422 | 建1032,建4001,建4026,建4035,建4003,建5001,YT5-153,建1119,YT6-2,YT6-19,YT6-11,YT6-51,YT12-106,YT6-21,YT6-58,YT4-4,YT12-48,YT2-51
2 | 室外工程 |  |  |  | 0.6094
2.1 | 排管 1×2 | m | 12 | 349.33 | 0.4192 | YL1-24,建1002,建1022,建2005,建2023,建1119,YL1-50,YL4-26,YL4-27,建7007,安5002
2.2 | 电缆井 0.8×0.8×1m | 个 | 1 | 1901.71 | 0.1902 | 建1003,建1023,建2007,建2023,建1119,建4002,建4026,建4035,YT13-215,建6011,建8005,YL1-79,YT12-19,建5001

## 其他费用概算表
其他费用概算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 费率(%)/数量 | 单价(元) | 合计(万元)
一 | 项目建设管理费 | 元 | 1 | 15451.97 | 1.5452
1 | 工程建设监理费 | % | 1.12 | 843925.56 | 0.9452
2 | 审计结算费 | % | 100 | 6000 | 0.6
二 | 勘察设计费 | 元 | 1 | 40000 | 4
三 | 合计 | 元 | 1 | 55451.97 | 5.5452

## 分年度投资计算表
分年度投资计算表
金额单位:万元
编号 | 工程名称 | 工程投资 | 建设工期（年）
|  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年
一 | 设备及安装工程 | 55.841
二 | 建筑工程 | 28.5516
三 | 其他费用 | 5.5452
| （一~三）部分之和 | 89.9378
四 | 基本预备费
五 | 工程静态投资 | 89.9378
六 | 价差预备费
七 | 建设期利息
八 | 工程总投资 | 89.9378

## 建筑工程单价汇总表
建筑工程单价汇总表
金额单位:元
编号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 直接费 |  |  |  | 间接费 | 利润 | 税金
|  |  |  | 直接工程费 |  |  | 措施费
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费
JG0001 | 厂房改造 | 项 | 279422.07 | 30264.31 | 166754.87 | 21716.46 | 8441.68 | 12402.61 | 16770.6 | 23071.55
JG0002 | 排管 1×2 | m | 349.33 | 62.13 | 176.55 | 25.64 | 14.25 | 20.94 | 20.97 | 28.84
JG0003 | 电缆井 0.8×0.8×1m | 个 | 1901.71 | 360.42 | 1019.55 | 75.7 | 70.83 | 104.06 | 114.14 | 157.02

## 安装工程单价汇总表
安装工程单价汇总表
金额单位:元
编号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 直接费 |  |  |  |  | 间接费 | 利润 | 税金
|  |  |  | 直接工程费 |  |  | 装置性材料费 | 措施费
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费
AG0002 | 光伏组件 | 块 | 516.65 | 15.68 | 0.43 | 2.95 | 427.97 | 2.04 | 21.92 | 3.01 | 42.66
AG0030 | 支架 | t | 28201.75 | 647.63 | 25.8 | 165.74 | 23911.5 | 88.9 | 905.26 | 128.33 | 2328.59
AG0031 | 检修步道 | t | 19319.72 | 124.77 | 225.06 | 834.92 | 16157.99 | 104.89 | 174.4 | 102.48 | 1595.21
AG0003 | 逆变器 | 台 | 840.81 | 196.3 | 48.27 | 162.72 |  | 39.24 | 274.39 | 50.46 | 69.42
AG0012 | 有源滤波器/静止无功发生器 | 台 | 1156.68 | 221.59 | 18.78 | 376.3 |  | 65.35 | 309.74 | 69.42 | 95.51
AG0011 | 光伏并网接入箱 | 台 | 10534.51 | 3437.89 | 49.88 | 327.6 |  | 411.57 | 4805.48 | 632.27 | 869.82
AG0016 | 控制电缆 控制电缆,KVVP2,2×2.5 | m | 14.42 | 1.4 | 0.38 | 0.09 | 8.96 | 0.16 | 1.96 | 0.28 | 1.19
AG0014 | 光伏专用电缆 PV1-F-1×4mm2 | m | 12.26 | 1 | 0.29 | 0.09 | 8.14 | 0.12 | 1.4 | 0.2 | 1.01
AG0015 | 波纹管(不锈钢） | m | 29.06 | 3.81 | 2.11 | 1 | 13 | 0.53 | 5.33 | 0.89 | 2.4
AG0017 | 低压电力电缆 YJV22-0.6/1kV-3×150+1×70mm2 | m | 478.49 | 3.49 | 1.78 | 0.86 | 426.7 | 0.48 | 4.88 | 0.8 | 39.51
AG0018 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZA,22,WDZA | m | 411.23 | 2.57 | 1.41 | 0.2 | 368.65 | 0.3 | 3.59 | 0.56 | 33.95
AG0019 | 低压电力电缆,YJV,铜,185,4芯,ZA,22,WDZA | m | 634.19 | 3.49 | 1.78 | 0.86 | 569.54 | 0.48 | 4.88 | 0.8 | 52.36
AG0021 | 防火堵料 | t | 13001.47 | 1903.92 | 80.84 | 2.73 | 6730.77 | 208.4 | 2661.3 | 340 | 1073.52
AG0023 | MC4连接器 | 套 | 3.86 |  |  |  | 3.54 |  |  |  | 0.32
AG0024 | 1kV电力终端，3×150+1×70，冷缩，铜 | 套 | 491.39 | 79.72 | 39.56 | 32.54 | 156 | 12.27 | 111.43 | 19.29 | 40.57
AG0025 | 1kV电缆终端,4×120,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 468.11 | 58.55 | 34.4 | 32.54 | 196.96 | 9.96 | 81.84 | 15.21 | 38.65
AG0026 | 1kV电缆终端,4×185,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 639.23 | 79.72 | 39.56 | 32.54 | 291.64 | 12.27 | 111.43 | 19.29 | 52.78
AG0020 | 电缆支（桥）架 | m | 49.62 | 3.38 | 1.24 | 0.94 | 34 | 0.47 | 4.73 | 0.75 | 4.1
AG0009 | 电缆上杆 | 项 | 632.26 | 40.42 | 11.79 | 22.05 | 432.84 | 6.83 | 56.5 | 9.63 | 52.2
AG0008 | 线路架设 | m | 25.17 |  |  |  | 23.09 |  |  |  | 2.08
AG0028 | 成品黄绿软铜线，BVR-1×16mm2，含铜鼻子及螺栓 | m | 24.25 | 2.56 | 1.48 | 0.61 | 13.09 | 0.35 | 3.57 | 0.6 | 2
AG0029 | 成品黄绿软铜线，BVR-1×6mm2 | m | 15.1 | 2.56 | 1.48 | 0.61 | 4.69 | 0.35 | 3.57 | 0.6 | 1.25
AG0010 | 发电子方阵系统调试 | 项 | 8849.45 | 3000 | 1.72 | 58.24 |  | 334.27 | 4193.4 | 531.13 | 730.69

## 主要材料预算价格计算表
主要材料预算价格计算表
编号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格 | 原价依据 | 其中(元)
[5 empty] | 原价 | 运杂费 | 运输保险费 | 采购及保管费
| 商品砼C30 | m³ | 428
| 电缆保护管 C-PVC110 | 米 | 14.58
| 排水管 U-PVC100 | 米 | 13.94
| 管枕 | 付 | 8.9
| 接地扁钢 -50×6 | 米 | 8.83
| 镀锌角钢包边盖板1.0×0.5×0.1 | 块 | 105
| 双面双玻单晶硅电池组件 620Wp | 块 | 427.965
| 铝合金钢材 综合（按设计图纸要求） | t | 23911.5
| 不锈钢螺栓 综合（按设计图纸要求） | t | 11929.2
| 检修步道 格栅步道 500mm宽 镀铝镁材质成品步道 | m | 82.912
| 控制电缆 控制电缆,KVVP2,2×2.5 | 米 | 8.96
| 光伏专用电缆 PV1-F-1×4mm2 | 米 | 8.142
| 波纹管 不锈钢φ25 | 米 | 13
| 低压电力电缆 YJV22-0.6/1kV-3×150+1×70mm2 | 米 | 426.7
| 低压电力电缆 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZA,22,WDZA | 米 | 368.651
| 低压电力电缆 低压电力电缆,YJV,铜,185,4芯,ZA,22,WDZA | 米 | 569.542
ZC0324001 | 防火堵料 | t | 6410.256
| MC4连接器 | 套 | 3.54
| 低压电力电缆终端 1kV电力终端，3×150+1×70，冷缩，铜 | 套 | 156
| 1kV电缆终端 1kV电缆终端,4×120,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 135
| 电缆接线端子 电缆接线端子,铜镀锡,120mm2,单孔 | 只 | 15.49
| 1kV电缆终端 1kV电缆终端,4×185,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 178
| 电缆接线端子 电缆接线端子,铜镀锡,185mm2,单孔 | 只 | 28.41
| 桥架 CT100×50 | 米 | 34
| C型线夹 接续金具-铜绞线C型线夹,JC-2 | 付 | 14.16
| C型线夹 接续金具-铜绞线C型线夹,JC-6 | 付 | 0.62
| 电缆抱箍 电缆抱箍,—6×60,D220~280,单路出线 | 付 | 28.9
| 电缆保护管 镀锌钢管φ110 | 米 | 56.7
| 架空绝缘导线 架空绝缘导线,AC1kV,JKLGYJ,240/30 | 米 | 23.09
| 绝缘铜绞线 成品黄绿软铜线，BVR-1×16mm2，含铜鼻子及螺栓 | 米 | 13.088
| 绝缘铜绞线 成品黄绿软铜线，BVR-1×6mm2 | 米 | 4.69

## 主材汇总表
主材汇总表
金额单位:元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 损耗(%) | 供货方 | 价格(不含税) |  | 价格(含税) |  | 重量
[7 empty] | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单重 | 总重
一 | 建筑工程
（三） | 房屋建筑工程
| 商品砼C30 |  | m³ | 1.484 |  | 乙供 | 428 | 635 | 440.84 | 654
| 电缆保护管 C-PVC110 |  | 米 | 24 |  | 乙供 | 14.58 | 350 | 16.475 | 395
| 排水管 U-PVC100 |  | 米 | 12 |  | 乙供 | 13.94 | 167 | 15.752 | 189
| 管枕 |  | 付 | 12 |  | 乙供 | 8.9 | 107 | 10.057 | 121
| 接地扁钢 | -50×6 | 米 | 12 |  | 乙供 | 8.83 | 106 | 9.978 | 120
| 镀锌角钢包边盖板1.0×0.5×0.1 |  | 块 | 2 |  | 乙供 | 105 | 210 | 118.65 | 237
| 小计 |  |  | 63.484 |  |  |  | 1575 |  | 1716
一 | 安装工程
（一） | 发电设备及安装工程
| 双面双玻单晶硅电池组件 | 620Wp | 块 | 342 |  | 乙供 | 427.965 | 146364 | 483.6 | 165391
| 铝合金钢材 | 综合（按设计图纸要求） | t | 4.048 |  | 乙供 | 23911.5 | 96794 | 27019.995 | 109377
| 不锈钢螺栓 | 综合（按设计图纸要求） | t | 0.172 |  | 乙供 | 11929.2 | 2047 | 13479.996 | 2313
| 检修步道 格栅步道 500mm宽 | 镀铝镁材质成品步道 | m | 345 |  | 乙供 | 82.912 | 28605 | 93.69 | 32323
| 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2×2.5 | 米 | 15 |  | 乙供 | 8.96 | 134 | 10.125 | 152
| 光伏专用电缆 | PV1-F-1×4mm2 | 米 | 2000 |  | 乙供 | 8.142 | 16284 | 9.2 | 18400
| 波纹管 | 不锈钢φ25 | 米 | 130 |  | 乙供 | 13 | 1690 | 14.69 | 1910
| 低压电力电缆 | YJV22-0.6/1kV-3×150+1×70mm2 | 米 | 5 |  | 乙供 | 426.7 | 2134 | 482.171 | 2411
| 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZA,22,WDZA | 米 | 4 |  | 乙供 | 368.651 | 1475 | 416.576 | 1666
| 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,185,4芯,ZA,22,WDZA | 米 | 30 |  | 乙供 | 569.542 | 17086 | 643.582 | 19307
ZC0324001 | 防火堵料 |  | t | 0.03 | 5 | 乙供 | 6410.256 | 202 | 7243.589 | 228 | 1000 | 32
| MC4连接器 |  | 套 | 50 |  | 乙供 | 3.54 | 177 | 4 | 200
| 低压电力电缆终端 | 1kV电力终端，3×150+1×70，冷缩，铜 | 套 | 2 |  | 乙供 | 156 | 312 | 176.28 | 353
| 1kV电缆终端 | 1kV电缆终端,4×120,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 |  | 乙供 | 135 | 270 | 152.55 | 305
| 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜镀锡,120mm2,单孔 | 只 | 8 |  | 乙供 | 15.49 | 124 | 17.504 | 140
| 1kV电缆终端 | 1kV电缆终端,4×185,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 |  | 乙供 | 178 | 356 | 201.14 | 402
| 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜镀锡,185mm2,单孔 | 只 | 8 |  | 乙供 | 28.41 | 227 | 32.103 | 257
| 桥架 | CT100×50 | 米 | 200 |  | 乙供 | 34 | 6800 | 38.42 | 7684
| C型线夹 | 接续金具-铜绞线C型线夹,JC-2 | 付 | 8 |  | 乙供 | 14.16 | 113 | 16.001 | 128
| C型线夹 | 接续金具-铜绞线C型线夹,JC-6 | 付 | 8 |  | 乙供 | 0.62 | 5 | 0.701 | 6
| 电缆抱箍 | 电缆抱箍,—6×60,D220~280,单路出线 | 付 | 5 |  | 乙供 | 28.9 | 145 | 32.657 | 163
| 电缆保护管 | 镀锌钢管φ110 | 米 | 3 |  | 乙供 | 56.7 | 170 | 64.071 | 192
| 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLGYJ,240/30 | 米 | 880 |  | 乙供 | 23.09 | 20319 | 26.092 | 22961
| 绝缘铜绞线 | 成品黄绿软铜线，BVR-1×16mm2，含铜鼻子及螺栓 | 米 | 10 |  | 乙供 | 13.088 | 131 | 14.79 | 148
| 绝缘铜绞线 | 成品黄绿软铜线，BVR-1×6mm2 | 米 | 40 |  | 乙供 | 4.69 | 188 | 5.3 | 212
| 小计 |  |  | 4101.25 |  |  |  | 342151 |  | 386630
| 合计 |  |  | 4164.733 |  |  |  | 343726 |  | 388346

## 设备汇总表
设备汇总表
金额单位:元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 运杂费率(%) | 供货方 | 单价(不含税) | 单价(含税) | 单价运杂费 | 合价(不含税) | 合价(含税) | 合价运杂费
一 | 安装工程
（一） | 发电设备及安装工程
(甲) | 光伏逆变器 | 150kW,400V | 台 | 1 | 5 | 甲供 | 22123.89 | 25000 | 1106.19 | 22124 | 25000 | 1106
(甲) | 有源滤波器/静止无功发生器 | SVG 150KVAR | 套 | 1 | 5 | 甲供 | 21681.42 | 24500 | 1084.07 | 21681 | 24500 | 1084
(甲) | 光伏并网接入箱 | 0.4kV | 台 | 1 | 5 | 甲供 | 13274.34 | 15000 | 663.72 | 13274 | 15000 | 664
(甲) | 10kV变压器 | 10kV变压器,400kVA,普通,硅钢片,油浸 | 台 | 1 | 5 | 甲供 | 45132.74 | 51000 | 2256.64 | 45133 | 51000 | 2257
| 小计 |  |  | 4 | [5 empty] | 102212 | 115500 | 5111
| 合计 |  |  | 4 | [5 empty] | 102212 | 115500 | 5111

## 安装分部分项工程量清单概预算表
安装分部分项工程量清单概预算表
项目名称：滴水村光伏发电系统建设工程 招标编号： | [10 empty] | 金额单位:元
序号 | 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 装置性材料费 | 综合管理费 | 利润 | 综合单价
[9 empty] | 费率： | 费率：
1 | AG0002 | 光伏组件 | 块 | 342 | 15.68 | 0.43 | 2.95 | 427.97 | 15.33 | 3.01 | 465.37
| 1011 | 屋面及墙面、幕墙光伏组件 平屋面 300Wp/块以上 | 100块 | 0.01 | 15.68 | 0.43 | 2.95
2 | AG0030 | 支架 | t | 4.048 | 647.63 | 25.8 | 165.74 | 23911.5 | 633.26 | 128.33 | 25512.26
| 1022 | 固定支架 屋面安装 | t | 1 | 647.63 | 25.8 | 165.74
3 | AG0031 | 检修步道 | t | 1.897 | 124.77 | 225.06 | 834.92 | 16157.99 | 122 | 102.48 | 17567.22
| YT6-88 | 成品钢格栅板安装 | t | 1 | 124.77 | 225.06 | 834.92
4 | AG0003 | 逆变器 | 台 | 1 | 196.3 | 48.27 | 162.72 |  | 191.94 | 50.46 | 649.69
| 3007 | 组串式逆变器 容量80kW | 台 | 1 | 196.3 | 48.27 | 162.72
5 | AG0012 | 有源滤波器/静止无功发生器 | 台 | 1 | 221.59 | 18.78 | 376.3 |  | 216.67 | 69.42 | 902.76
| GD3-228 | 阻波器、结合滤波器安装 悬吊式 35kV | 台/单相 | 1 | 221.59 | 18.78 | 376.3
6 | AG0011 | 光伏并网接入箱 | 台 | 1 | 3437.89 | 49.88 | 327.6 |  | 3361.57 | 632.27 | 7809.21
| 8008 | 光纤通信设备 网管系统（网元） | 套（端） | 1 | 3437.89 | 49.88 | 327.6
7 | AG0007 | 变压器 | 台 | 1
8 | AG0016 | 控制电缆 控制电缆,KVVP2,2×2.5 | m | 15 | 1.4 | 0.38 | 0.09 | 8.96 | 1.37 | 0.28 | 12.48
| 4028 | 电缆敷设 1kV直流电缆 芯线截面积 2×4mm2 | 100m | 0.01 | 1.4 | 0.38 | 0.09
9 | AG0014 | 光伏专用电缆 PV1-F-1×4mm2 | m | 2000 | 1 | 0.29 | 0.09 | 8.14 | 0.98 | 0.2 | 10.71
| 4027 | 电缆敷设 1kV直流电缆 芯线截面积 单芯 | 100m | 0.01 | 1 | 0.29 | 0.09
10 | AG0015 | 波纹管(不锈钢） | m | 130 | 3.81 | 2.11 | 1 | 13 | 3.73 | 0.89 | 24.53
| 4061 | 电缆保护管 钢管 ø50以下 | 100m | 0.01 | 3.81 | 2.11 | 1
11 | AG0017 | 低压电力电缆 YJV22-0.6/1kV-3×150+1×70mm2 | m | 5 | 3.49 | 1.78 | 0.86 | 426.7 | 3.41 | 0.8 | 437.04
| 4033 | 电缆敷设 1kV~10kV电力电缆 芯线截面面积 240mm2以下 | 100m/三相 | 0.01 | 3.49 | 1.78 | 0.86
12 | AG0018 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZA,22,WDZA | m | 4 | 2.57 | 1.41 | 0.2 | 368.65 | 2.51 | 0.56 | 375.9
| 4032 | 电缆敷设 1kV~10kV电力电缆 芯线截面面积 120mm2以下 | 100m/三相 | 0.01 | 2.57 | 1.41 | 0.2
13 | AG0019 | 低压电力电缆,YJV,铜,185,4芯,ZA,22,WDZA | m | 30 | 3.49 | 1.78 | 0.86 | 569.54 | 3.41 | 0.8 | 579.89
| 4033 | 电缆敷设 1kV~10kV电力电缆 芯线截面面积 240mm2以下 | 100m/三相 | 0.01 | 3.49 | 1.78 | 0.86
14 | AG0021 | 防火堵料 | t | 0.03 | 1903.92 | 80.84 | 2.73 | 6730.77 | 1861.65 | 340 | 10919.91
| 4054 | 电缆防火 防火堵料 | t | 1 | 1903.92 | 80.84 | 2.73
15 | AG0023 | MC4连接器 | 套 | 50 |  |  |  | 3.54 |  |  | 3.54
16 | AG0024 | 1kV电力终端，3×150+1×70，冷缩，铜 | 套 | 2 | 79.72 | 39.56 | 32.54 | 156 | 77.95 | 19.29 | 405.06
| 4044 | 电缆头 1kV电力电缆终端头 导线截面积 240mm2以下 | 套/三相 | 1 | 79.72 | 39.56 | 32.54
17 | AG0025 | 1kV电缆终端,4×120,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 58.55 | 34.4 | 32.54 | 196.96 | 57.25 | 15.21 | 394.91
| 4043 | 电缆头 1kV电力电缆终端头 导线截面积 120mm2以下 | 套/三相 | 1 | 58.55 | 34.4 | 32.54
18 | AG0026 | 1kV电缆终端,4×185,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 79.72 | 39.56 | 32.54 | 291.64 | 77.95 | 19.29 | 540.7
| 4044 | 电缆头 1kV电力电缆终端头 导线截面积 240mm2以下 | 套/三相 | 1 | 79.72 | 39.56 | 32.54
19 | AG0020 | 电缆支（桥）架 | m | 200 | 3.38 | 1.24 | 0.94 | 34 | 3.31 | 0.75 | 43.63
| 4041 | 电缆支架、桥架 成套钢桥架 | t | 0.003 | 3.38 | 1.24 | 0.94
20 | AG0009 | 电缆上杆 | 项 | 1 | 40.42 | 11.79 | 22.05 | 432.84 | 39.52 | 9.63 | 556.25
| PX6-39 | 配电装置 绝缘护罩 | 个 | 8 | 24.16 | 0.48 | 16.48
| YL4-23 | 电缆保护管敷设 无缝钢管敷设 Φ150 | m | 3 | 16.26 | 11.31 | 5.57
21 | AG0008 | 线路架设 | m | 880 |  |  |  | 23.09 |  |  | 23.09
22 | AG0028 | 成品黄绿软铜线，BVR-1×16mm2，含铜鼻子及螺栓 | m | 10 | 2.56 | 1.48 | 0.61 | 13.09 | 2.5 | 0.6 | 20.83
| 5003 | 接地母线 铜材 | 100m | 0.01 | 2.56 | 1.48 | 0.61
23 | AG0029 | 成品黄绿软铜线，BVR-1×6mm2 | m | 40 | 2.56 | 1.48 | 0.61 | 4.69 | 2.5 | 0.6 | 12.43
| 5003 | 接地母线 铜材 | 100m | 0.01 | 2.56 | 1.48 | 0.61
24 | AG0010 | 发电子方阵系统调试 | 项 | 1 | 3000 | 1.72 | 58.24 |  | 2933.4 | 531.13 | 6524.49
| 11046 | 分系统调试 发电子方阵系统调试 子方阵容量 1MWp | 元/子方阵 | 1 | 3000 | 1.72 | 58.24

## 建筑分部分项工程量清单概预算表
建筑分部分项工程量清单概预算表
项目名称：滴水村光伏发电系统建设工程 招标编号： | [9 empty] | 金额单位:元
序号 | 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合管理费 | 利润 | 综合单价
[8 empty] | 费率： | 费率：
1 | JG0001 | 厂房改造 | 项 | 1 | 30264.31 | 166754.87 | 21716.46 | 11518.94 | 16770.6 | 247025.18
| 1032 | 人工挖柱坑 Ⅰ~Ⅱ类土 坑底面积m² ≤2.5 深度m ≤1.5 | 100m³ | 1.271 | 2857.98 | 25.41
| 4001 | 现浇混凝土 基础混凝土 基础垫层 土质地基(混凝土 替换为 泵送细石混凝土（不掺粉煤灰）C20) | 10m³ | 0.925 | 694.27 | 3521.98 | 88.74
| 4026 | 混凝土拌制 搅拌机拌制 自落式搅拌机 出料0.4m³ | 10m³ | 0.943 | 160.12 | 3.77 | 56.09
| 4035 | 机动翻斗车运输混凝土 运距50m以下 | 10m³ | 0.943 | 13.87 | 3.77 | 48.48
| 4003 | 现浇混凝土 基础混凝土 桩承台(混凝土 替换为 泵送混凝土（不掺粉煤灰）C30) | 10m³ | 2.72 | 2741.73 | 11912.73 | 381.76
| 4026 | 混凝土拌制 搅拌机拌制 自落式搅拌机 出料0.4m³ | 10m³ | 2.72 | 461.72 | 10.88 | 161.75
| 4035 | 机动翻斗车运输混凝土 运距50m以下 | 10m³ | 2.72 | 39.98 | 10.88 | 139.8
| 5001 | 钢筋制作安装 | t | 4.27 | 2144.89 | 14404.53 | 1065.87
| YT5-153 | 预埋螺栓安装 | t | 0.945 | 445.87 | 11879.82 | 6.95
| 1119 | 土方回填 人工回填 人工夯实 回填土夯实 | 100m³ | 1.188 | 2327.5 | 29.69
| YT6-2 | 钢柱制作 型钢组合结构 | t | 10.523 | 5492.16 | 43831.23 | 8406.59
| YT6-19 | 钢屋架制作 | t | 6.946 | 5629.76 | 25848.88 | 5852.34
| YT6-11 | 钢梁制作 型钢结构 | t | 1.539 | 461.27 | 5789.14 | 1052.81
| YT6-51 | 钢梁安装 | t | 1.539 | 144.98 | 87.88 | 470.82
| YT12-106 | 金属面钢结构镀锌 | t | 21.074 | 153.42 | 33972.49 | 2837.08
| YT6-21 | 钢支撑制作 | t | 1.121 | 817.11 | 4225.14 | 788.38
| YT6-58 | 钢支撑、钢系杆安装 | t | 1.121 | 265.68 | 96.63 | 359
| YT4-4 | 砌筑实心砖 内墙1砖及以上 | m³ | 16 | 1213.76 | 4099.68
| YT12-48 | 粘结剂结合层 内墙镶贴面砖 | m² | 128 | 3786.24 | 7000.32
| YT2-51 | 地下混凝土连续墙 拆除砖导墙（拆除砖墙） | m³ | 16 | 412
2 | JG0002 | 排管 1×2 | m | 12 | 62.13 | 176.55 | 25.64 | 19.45 | 20.97 | 304.74
| YL1-24 | 破路面 混凝土路面 厚度 150mm以内 | m² | 0.45 | 5.31 | 0.01 | 12.95
| 1002 | 人工挖沟槽 Ⅰ~Ⅱ类土 底宽度m 0.8~1.5 深度m ≤1.0 | 100m³ | 0.003 | 4.16 | 0.05
| 1022 | 人工挖沟槽 Ⅳ类土 底宽度m 1.0~1.5 深度m ≤1.0 | 100m³ | 0.003 | 5.5 | 0.05
| 2005 | 沟槽石方开挖 底宽小于或等于1m 松石 | 100m³ | 0.003 | 12.98 | 29.47 | 0.36
| 2023 | 石方运输 0.6m³挖掘机装石渣、自卸汽车运输 运距1km | 100m³ | 0.004 | 0.16 | 0.07 | 7.42
| 1119 | 土方回填 人工回填 人工夯实 回填土夯实 | 100m³ | 0.007 | 13.23 | 0.17
| YL1-50 | 排管浇制 单层 | m³ | 0.124 | 6.81 | 1.82 | 1.19
| YL4-26 | 电缆保护管敷设 塑料管 Φ100 | m | 1 | 1.46 | 0.28 | 0.31
| YL4-27 | 电缆保护管敷设 塑料管 Φ150 | m | 2 | 4.26 | 0.86 | 1.26
| 7007 | 道路面层 混凝土路面 厚度15cm以下(混凝土 替换为 泵送混凝土（不掺粉煤灰）C30) | 100m² | 0.005 | 6.27 | 28.9 | 0.98
| 5002 | 接地母线 型钢 | 100m | 0.01 | 1.98 | 1.14 | 1.17
3 | JG0003 | 电缆井 0.8×0.8×1m | 个 | 1 | 360.42 | 1019.55 | 75.7 | 96.64 | 114.14 | 1666.45
| 1003 | 人工挖沟槽 Ⅰ~Ⅱ类土 底宽度m 0.8~1.5 深度m 1.5 | 100m³ | 0.013 | 22.45 | 0.23
| 1023 | 人工挖沟槽 Ⅳ类土 底宽度m 1.0~1.5 深度m 1.5 | 100m³ | 0.013 | 29.62 | 0.23
| 2007 | 沟槽石方开挖 底宽1m-2m 松石 | 100m³ | 0.017 | 34.91 | 56.52 | 1.32
| 2023 | 石方运输 0.6m³挖掘机装石渣、自卸汽车运输 运距1km | 100m³ | 0.019 | 0.75 | 0.33 | 35.41
| 1119 | 土方回填 人工回填 人工夯实 回填土夯实 | 100m³ | 0.022 | 43.51 | 0.56
| 4002 | 现浇混凝土 基础混凝土 基础垫层 石质地基(混凝土 替换为 泵送混凝土（不掺粉煤灰）C15)(泵送混凝土（不掺粉煤灰）C15 替换为 泵送混凝土（不掺粉煤灰）C20) | 10m³ | 0.022 | 18.23 | 90.54 | 2.19
| 4026 | 混凝土拌制 搅拌机拌制 自落式搅拌机 出料0.4m³ | 10m³ | 0.023 | 3.9 | 0.09 | 1.37
| 4035 | 机动翻斗车运输混凝土 运距50m以下 | 10m³ | 0.023 | 0.34 | 0.09 | 1.18
| YT13-215 | 室外混凝土池井 底板 矩形 | m³ | 0.164 | 5.69 | 67.03 | 0.46
| 6011 | 砌砖 基础 | 10m³ | 0.07 | 32.26 | 243 | 1.51
| 8005 | 混凝土、池井 容积 10m³(混凝土 替换为 泵送混凝土（不掺粉煤灰）C30) | 10m³ | 0.026 | 118.75 | 203.69 | 21.77
| YL1-79 | 揭、盖电缆沟盖板 每块重量 40kg以内 | 块 | 2 | 2.2 | 0.1 | 1.26
| YT12-19 | 水泥砂浆抹灰 砖墙、砌块墙 | m² | 2.56 | 29.24 | 22.35
| 5001 | 钢筋制作安装 | t | 0.037 | 18.58 | 124.81 | 9.23

## 建安取费人材机费用汇总
建安取费人材机费用汇总
金额单位:元
序号 | 取费表名称 | 人工费 | 材料费 | 机械费
建筑工程 |  | 31370.29 | 169893.04 | 22099.9
1 | 土方工程 | 31370.29 | 169893.04 | 22099.9
安装工程 |  | 19071.69 | 2281.72 | 4967.85
1 | 安装取费表 | 16071.69 | 2280 | 4909.61
2 | 安装取费表（费率或价目表） | 3000 | 1.72 | 58.24
| 合计 | 50441.98 | 172174.77 | 27067.75

## 建筑工程取费表
建筑工程取费表
金额单位:元
序号 | 费用名称 | 计算说明 | 费率（%） | 总价
土方工程
一 | 直接费 |  | 100 | 232047
（一） | 直接工程费 |  | 100 | 223363
1 | 人工费 |  | 100 | 31370
2 | 材料费 |  | 100 | 169893
3 | 施工机械使用费 |  | 100 | 22100
（二） | 措施费 |  | 100 | 8684
1 | 冬雨季施工增加费 |  | 3 | 1604
2 | 夜间施工增加费 |  | 0.24 | 128
4 | 小型临时设施摊销费 |  | 6 | 3208
5 | 安全文明施工措施费 |  | 5 | 2674
6 | 其他费 |  | 2 | 1069
二 | 间接费 |  | 100 | 12758
（一） | 企业管理费 |  | 20.86 | 11154
（二） | 规费 |  | 1.7 | 909
（三） | 财务费 |  | 1.3 | 695
三 | 利润 |  | 7 | 17136
五 | 税金 |  | 9 | 23575
七 | 合计 |  | 100 | 285516

## 安装工程取费表
安装工程取费表
金额单位:元
序号 | 费用名称 | 计算说明 | 费率（%） | 总价
安装取费表
一 | 直接费 |  | 100 | 367705
（一） | 直接工程费 |  | 100 | 365412
1 | 人工费 |  | 100 | 16072
2 | 材料费 |  | 100 | 2280
3 | 施工机械使用费 |  | 100 | 4910
4 | 装置性材料费 |  | 100 | 342151
（二） | 措施费 |  | 100 | 2293
1 | 冬雨季施工增加费 |  | 3.5 | 734
2 | 夜间施工增加费 |  | 0.38 | 80
4 | 小型临时设施摊销费 |  | 0.8 | 168
5 | 安全文明施工措施费 |  | 3.75 | 787
6 | 其他费 |  | 2.5 | 525
二 | 间接费 |  | 100 | 22465
（一） | 企业管理费 |  | 53.78 | 8643
（二） | 规费 |  | 42 | 6750
（三） | 财务费 |  | 44 | 7072
三 | 利润 |  | 7 | 3361
四 | 税金 |  | 9 | 35418
五 | 合计 |  | 100 | 428950
安装取费表（费率或价目表）
一 | 直接费 |  | 100 | 3394
（一） | 直接工程费 |  | 100 | 3060
1 | 人工费 |  | 100 | 3000
2 | 材料费 |  | 100 | 2
3 | 施工机械使用费 |  | 100 | 58
（二） | 措施费 |  | 100 | 334
1 | 冬雨季施工增加费 |  | 3.5 | 107
2 | 夜间施工增加费 |  | 0.38 | 12
4 | 小型临时设施摊销费 |  | 0.8 | 24
5 | 安全文明施工措施费 |  | 3.75 | 115
6 | 其他费 |  | 2.5 | 76
二 | 间接费 |  | 100 | 4193
（一） | 企业管理费 |  | 53.78 | 1613
（二） | 规费 |  | 42 | 1260
（三） | 财务费 |  | 44 | 1320
三 | 利润 |  | 7 | 531
四 | 税金 |  | 9 | 731
五 | 合计 |  | 100 | 8849

## 可抵扣增值税分析表
可抵扣增值税分析表
金额单位:元
序号 | 名称 | 可抵扣金额 | 备注
一 | 建筑工程费 | 23574.7
1.1 | 本体工程 | 23574.7
1.2 | 甲供主材
1.3 | 乙供设备
1.4 | 甲供设备
二 | 安装工程费 | 36148.55
2.1 | 本体工程 | 36148.55
2.2 | 甲供主材
三 | 设备购置费 | 13576.89
3.1 | 安装乙供设备
3.2 | 安装甲供设备 | 13576.89
四 | 其他费用可抵扣增值税 | 3138.79
| 合计 | 76438.93