## 需要新增加设备配置表
序号 | 楼层 | 房间名称 | 面积(m2） | 标准制冷量（W/m2） | 计算制冷量 | 设备名称 | 设备选型 | 数量 | 单位 | 单台设备制冷量（w) | 总制冷量（w) | 实际单位冷负荷（w/m2) | 主机选型
1 | 一层 | 市场监管会议室 | 49.8 | 200 | 9960 | 四面出风 | VRV-125Q4 | 1 | 台 | 12500 | 12500 | 251.004 | VRV-1400 W(连接率：1.17)制冷量140KW
2 |  | 办公室 | 49.2 | 201 | 9889.2 | 四面出风 | VRV-125Q4 | 1 | 台 | 12500 | 12500 | 254.065
3 |  | 罚没物质暂存室 | 14.1 | 202 | 2848.2 | 一面出风 | VRV-36Q1 | 1 | 台 | 3600 | 3600 | 255.3191
4 |  | 机房 | 5 | 203 | 1015 | 一面出风 | VRV-22Q1 | 1 | 台 | 2200 | 2200 | 440
5 |  | 消费、办案调解室 | 10 | 204 | 2040 | 一面出风 | VRV-28Q1 | 1 | 台 | 2800 | 2800 | 280
6 |  | 音控室 | 11.2 | 205 | 2296 | 一面出风 | VRV-28Q1 | 1 | 台 | 2800 | 2800 | 250
7 |  | 办公室 | 16.5 | 213 | 3514.5 | 一面出风 | VRV-36Q1 | 1 | 台 | 3600 | 3600 | 218.1818
8 |  | 办公室 | 7.6 | 214 | 1626.4 | 一面出风 | VRV-22Q1 | 1 | 台 | 2200 | 2200 | 289.4737
9 |  | 办公室 | 11.3 | 215 | 2429.5 | 一面出风 | VRV-28Q1 | 1 | 台 | 2800 | 2800 | 247.7876
10 |  | 办公室 | 23 | 216 | 4968 | 一面出风 | VRV-56Q1 | 1 | 台 | 5600 | 5600 | 243.4783
11 |  | 办公室 | 21.4 | 217 | 4643.8 | 一面出风 | VRV-56Q1 | 1 | 台 | 5600 | 5600 | 261.6822
12 |  | 大会议室 | 332 | 300 | 99600 | 多联风管机 | VRV-90FG | 12 | 台 | 9000 | 108000 | 325.3012
13 | [10 empty] | 164200
14
15 | 三层 | 中层干部办公室 | 18 | 220 | 3960 | 一面出风 | VRV-45Q1 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 250 | VRV-252W 制冷量25.2KW
16 |  | 执法大队办公室 | 21 | 220 | 4620 | 一面出风 | VRV-56Q1 | 1 | 台 | 5600 | 5600 | 266.6667
17 |  | 司法所办公室 | 19 | 220 | 4180 | 一面出风 | VRV-45Q1 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 236.8421
18 |  | 中层干部办公室 | 17 | 220 | 3740 | 一面出风 | VRV-45Q1 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 264.7059
19 |  | 便民服务中心 | 15 | 220 | 3300 | 一面出风 | VRV-36Q1 | 1 | 台 | 3600 | 3600 | 240
20 |  | 民生服务办公室 | 15 | 220 | 3300 | 一面出风 | VRV-36Q1 | 1 | 台 | 3600 | 3600 | 240
21 | [10 empty] | 26300
22
23
24 | 一层 | 值班备勤室 | 9 | 220 | 1980 | 一面出风 | VRV-22Q1 | 1 | 台 | 2200 | 2200 | 244.4444 | VRV-1239W (连接率：1.18) 制冷量123.9KW
25 |  | 值班室 | 9 | 220 | 1980 | 一面出风 | VRV-22Q1 | 1 | 台 | 2200 | 2200 | 244.4444
26 |  | 枪库+验枪区 | 9 | 220 | 1980 | 一面出风 | VRV-22Q1 | 1 | 台 | 2200 | 2200 | 244.4444
27 |  | 备勤室（男6人）1 | 20 | 220 | 4400 | 一面出风 | VRV-45Q1 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 225
28 |  | 备勤室（男6人）2 | 20 | 220 | 4400 | 一面出风 | VRV-45Q1 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 225
29 |  | 备勤室（男6人）3 | 20 | 220 | 4400 | 一面出风 | VRV-45Q1 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 225
30 |  | 备勤室（男6人）4 | 20 | 220 | 4400 | 一面出风 | VRV-45Q1 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 225
31 |  | 备勤室（女6人） | 20 | 220 | 4400 | 一面出风 | VRV-45Q1 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 225
32 |  | 心理调节室 | 8 | 220 | 1760 | 一面出风 | VRV-22Q1 | 1 | 台 | 2200 | 2200 | 275
33 |  | 餐厅 | 205 | 250 | 51250 | 四面出风 | VRV-112Q | 6 | 台 | 11200 | 67200 | 327.8049
34 |  | 包房1 | 39 | 300 | 11700 | 多联风管机 | VRV-63F | 2 | 台 | 6300 | 12600 | 323.0769
35 |  | 包房2 | 55 | 300 | 16500 | 多联风管机 | VRV-90F | 2 | 台 | 9000 | 18000 | 327.2727
36 |  | 厨房 | 36 | 300 | 10800 | 多联风管机 | VRV-100F | 1 | 台 | 10000 | 10000 | 277.7778
37 |  | 洗碗间 | 15 | 250 | 3750 | 多联风管机 | VRV-36F | 1 | 台 | 3600 | 3600 | 240
38 |  | 面点间 | 7 | 300 | 2100 | 多联风管机 | VRV-36F | 1 | 台 | 3600 | 3600 | 514.2857
39 | [10 empty] | 146300
40
41
42 | 三层 | 备用房间/可作休息室 | 8 | 220 | 1760 | 一面出风 | VRV-22Q1 | 1 | 台 | 2200 | 2200 | 275 | VRV-280W 制冷量28KW
43 |  | 备用房间/可作休息室 | 8 | 220 | 1760 | 一面出风 | VRV-22Q1 | 1 | 台 | 2200 | 2200 | 275
44 |  | 设备控制室 | 6 | 220 | 1320 | 一面出风 | VRV-22Q1 | 1 | 台 | 2200 | 2200 | 366.6667
45 |  | 新时代文明实践服务中心 | 20 | 220 | 4400 | 一面出风 | VRV-45Q1 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 225
46 |  | 中层干部办公室 | 17 | 220 | 3740 | 一面出风 | VRV-45Q1 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 264.7059
47 |  | 巡逻办公室/4人 | 20 | 220 | 4400 | 一面出风 | VRV-45Q1 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 225
48 |  | 备用/可做值班室 | 18 | 220 | 3960 | 一面出风 | VRV-45Q1 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 250
49 |  | 文印室 | 13 | 220 | 2860 | 一面出风 | VRV-36Q1 | 1 | 台 | 3600 | 3600 | 276.9231
50 |  | 机要室 | 13 | 220 | 2860 | 一面出风 | VRV-36Q1 | 1 | 台 | 3600 | 3600 | 276.9231
51 | [10 empty] | 31800

## 原来设备配置表
1#楼
序号 | 楼层 | 房间名称 | 面积(m2） | 标准制冷量（W/m2） | 计算制冷量 | 设备名称 | 设备选型 | 数量 | 单位 | 单台设备制冷量（w) | 总制冷量（w) | 实际单位冷负荷（w/m2) | 主机选型
| 一层 | 市场监管档案室 | 25.1 | 206 | 5170.6 |  | RCI-56FSNQ | 1 | 台 | 5600 | 5600 | 223.1076 | RAS-730FSNQ
|  | 物资储备室 | 25.1 | 207 | 5195.7 |  | RCI-56FSNQ | 1 | 台 | 5600 | 5600 | 223.1076
|  | 市场监管办事大厅 | 67 | 208 | 13936 |  | RCI-80FSNQ | 2 | 台 | 8400 | 16800 | 250.7463
|  | 综合档案室 | 112 | 209 | 23408 |  | RCI-71FSNQ | 4 | 台 | 7100 | 28400 | 253.5714
|  | 应急器材室 | 70 | 210 | 14700 |  | RCI-71FSNQ | 2 | 台 | 7100 | 14200 | 202.8571
|  | 会议室 | 20.6 | 211 | 4346.6 |  | RCI-56FSNQ | 1 | 台 | 5600 | 5600 | 271.8447
|  | 办公室 | 38.2 | 212 | 8098.4 |  | RCI-90FSNQ | 1 | 台 | 9000 | 9000 | 235.6021
|  | 合计 | [8 empty] | 85200 |  | 连接系数1.16
| 二层 | 纪委谈话室 | 19 | 220 | 4180 |  | RCI-56FSNQ | 1 |  | 5600 | 5600 | 294.7368 | RAS-850FSNQ
|  | 库房 | 30 | 220 | 6600 |  | RCI-71FSNQ | 1 |  | 7100 | 7100 | 236.6667
|  | 备用房间 | 19 | 220 | 4180 |  | RCI-56FSNQ | 1 |  | 5600 | 5600 | 294.7368
|  | 产业服务中心的功能用房 | 18 | 220 | 3960 |  | RCI-40FSNQ | 1 |  | 4300 | 4300 | 238.8889
|  | 人大代表活动之家 | 18 | 220 | 3960 |  | RCI-40FSNQ | 1 |  | 4300 | 4300 | 238.8889
|  | 政协渝事好商量 | 18 | 220 | 3960 |  | RCI-40FSNQ | 1 |  | 4300 | 4300 | 238.8889
|  | 武装部办公室 | 18 | 220 | 3960 |  | RCI-40FSNQ | 1 |  | 4300 | 4300 | 238.8889
|  | 备用办公室 | 18 | 220 | 3960 |  | RCI-40FSNQ | 1 |  | 4300 | 4300 | 238.8889
|  | 调解室 | 25 | 220 | 5500 |  | RCI-56FSNQ | 1 |  | 5600 | 5600 | 224
|  | 司法所备用房间 | 33 | 220 | 7260 |  | RCI-71FSNQ | 1 |  | 7100 | 7100 | 215.1515
|  | 司法所备用房间 | 25 | 220 | 5500 |  | RCI-56FSNQ | 1 |  | 5600 | 5600 | 224
|  | 接待室 | 32 | 220 | 7040 |  | RCI-71FSNQ | 1 |  | 7100 | 7100 | 221.875
|  | 备用办公室 | 25 | 220 | 5500 |  | RCI-56FSNQ | 1 |  | 5600 | 5600 | 224
|  | 库房 | 40 | 220 | 8800 |  | RCI-80FSNQ | 1 |  | 8400 | 8400 | 210
|  | 多功能会议室2/40人 | 87 | 220 | 19140 |  | RCI-90FSNQ | 2 |  | 9000 | 18000 | 206.8966
|  | 机房 | 26 | 220 | 5720 |  | RCI-56FSNQ | 1 |  | 5600 | 5600 | 215.3846
|  | 合计 | [8 empty] | 102800 |  | 连接系数1.2
| 三层 | 综治中心办公室 | 32 | 220 | 7040 | 需要增加原设备1台 | RCI-71FSNQ | 1 |  | 7100 | 7100 | 221.875 | RAS-690FSNQ
|  | 综治中心办公室 | 84 | 220 | 18480 | 需要增加原设备1台 | RCI-90FSNQ | 1 |  | 9000 | 9000 | 107.1429
|  | 服务大厅/13工位 | 259 | 220 | 56980 |  | RCI-56FSNQ | 10 |  | 5600 | 56000 | 216.2162
|  | 合计 | [8 empty] | 72100 |  | 连接系数1.17
| 四层 | 中层干部办公室 | 18 | 220 | 3960 |  | RCI-40FSNQ | 1 |  | 4300 | 4300 | 238.8889 | RAS-960FSNQ
|  | 中层干部办公室 | 18 | 220 | 3960 |  | RCI-40FSNQ | 1 |  | 4300 | 4300 | 238.8889
|  | 纪委办公室 | 27 | 220 | 5940 |  | RCI-56FSNQ | 1 |  | 5600 | 5600 | 207.4074
|  | 机构办公室 | 27 | 220 | 5940 |  | RCI-56FSNQ | 1 |  | 5600 | 5600 | 207.4074
|  | 经济发展办（财务） | 21 | 220 | 4620 |  | RCI-40FSNQ | 1 |  | 4300 | 4300 | 204.7619
|  | 中层干部办公室 | 17 | 220 | 3740 |  | RCI-40FSNQ | 1 |  | 4300 | 4300 | 252.9412
|  | 财务档案室 | 28 | 220 | 6160 |  | RCI-71FSNQ | 1 |  | 7100 | 7100 | 253.5714
|  | 中层干部办公室 | 17 | 220 | 3740 |  | RCI-40FSNQ | 1 |  | 4300 | 4300 | 252.9412
|  | 经济发展办 | 60 | 220 | 13200 |  | RCI-71FSNQ | 2 |  | 7100 | 14200 | 236.6667
|  | 村镇建设服务中心 | 28 | 220 | 6160 |  | RCI-71FSNQ | 1 |  | 7100 | 7100 | 253.5714
|  | 中层干部办公室 | 18 | 220 | 3960 |  | RCI-40FSNQ | 1 |  | 4300 | 4300 | 238.8889
|  | 产业发展服务中心 | 28 | 220 | 6160 |  | RCI-71FSNQ | 1 |  | 7100 | 7100 | 253.5714
|  | 中层干部办公室 | 18 | 220 | 3960 |  | RCI-40FSNQ | 1 |  | 4300 | 4300 | 238.8889
|  | 多功能会议室1/22人 | 68 | 220 | 14960 |  | RCI-80FSNQ | 2 |  | 8400 | 16800 | 247.0588
|  | 副职领导办公室9 | 18 | 220 | 3960 |  | RCI-56FSNQ | 1 |  | 5600 | 5600 | 311.1111
|  | 副职领导办公室10 | 18 | 220 | 3960 |  | RCI-56FSNQ | 1 |  | 5600 | 5600 | 311.1111
|  | 副职领导办公室11 | 18 | 220 | 3960 |  | RCI-56FSNQ | 1 |  | 5600 | 5600 | 311.1111
|  | 合计 | [8 empty] | 110400 |  | 连接系数1.15
2#楼
| 一层 | 接警大厅 | 84 | 220 | 18480 |  | RCI-112FSNQ | 2 |  | 11200 | 22400 | 266.6667 | RAS-1010FSNQ
|  | 会议室(50-70人） | 80 | 220 | 17600 |  | RCI-71FSNQ | 3 |  | 7100 | 18000 | 225
|  | 指挥调度中心 | 26 | 220 | 5720 |  | RCI-56FSNQ | 1 |  | 5600 | 5600 | 215.3846
|  | 调解室 | 26 | 220 | 5720 |  | RCI-56FSNQ | 1 |  | 5600 | 5600 | 215.3846
|  | 案侦组办公室(5人） | 31 | 220 | 6820 |  | RCI-71FSNQ | 1 |  | 7100 | 7100 | 229.0323
|  | 社区民警办公室1(4人） | 26 | 220 | 5720 |  | RCI-56FSNQ | 1 |  | 5600 | 5600 | 215.3846
|  | 社区民警办公室2(8人） | 35 | 220 | 7700 |  | RCI-80FSNQ | 1 |  | 8400 | 8400 | 240
|  | 候问室 | 33 | 220 | 7260 |  | RCI-71FSNQ | 1 |  | 7100 | 7100 | 215.1515
|  | 人身检查室 | 33 | 220 | 7260 |  | RCI-71FSNQ | 1 |  | 7100 | 7100 | 215.1515
|  | 询问室 | 33 | 220 | 7260 |  | RCI-71FSNQ | 1 |  | 7100 | 7100 | 215.1515
|  | 健身房+心理调节室 | 56 | 180 | 10080 |  | RCI-112FSNQ | 1 |  | 11200 | 11200 | 200
|  | 合计 | [8 empty] | 105200 |  | 连接系数1.01
| 二层 | 涉案财物保管室 | 20 | 220 | 4400 |  | RCI-40FSNQ | 1 |  | 4300 | 4300 | 215 | RAS-900FSNQ
|  | 消防、交通民警办公室(4人） | 30 | 220 | 6600 |  | RCI-71FSNQ | 1 |  | 7100 | 7100 | 236.6667
|  | 机房 | 18 | 220 | 3960 |  | RCI-40FSNQ | 1 |  | 4300 | 4300 | 238.8889
|  | 案侦组办公室2(6人） | 42 | 220 | 9240 |  | RCI-56FSNQ | 2 |  | 5600 | 11200 | 266.6667
|  | 档案室 | 38 | 200 | 7600 |  | RCI-90FSNQ | 1 |  | 9000 | 9000 | 236.8421
|  | 警营文化室 | 21 | 220 | 4620 |  | RCI-40FSNQ | 1 |  | 4300 | 4300 | 204.7619
|  | 备用办公室 | 37 | 220 | 8140 |  | RCI-80FSNQ | 1 |  | 8400 | 8400 | 227.027
|  | 民警办公室3(6人） | 27 | 220 | 5940 |  | RCI-56FSNQ | 1 |  | 5600 | 5600 | 207.4074
|  | 所长办公室 | 17 | 220 | 3740 |  | RCI-40FSNQ | 1 |  | 4300 | 4300 | 252.9412
|  | 教导员办公室 | 17 | 220 | 3740 |  | RCI-40FSNQ | 1 |  | 4300 | 4300 | 252.9412
|  | 副所长办公室 | 17 | 220 | 3740 |  | RCI-40FSNQ | 1 |  | 4300 | 4300 | 252.9412
|  | 案侦内勤办公室(4人） | 25 | 220 | 5500 |  | RCI-56FSNQ | 1 |  | 5600 | 5600 | 224
|  | 备用办公室 | 19 | 220 | 4180 |  | RCI-40FSNQ | 1 |  | 4300 | 4300 | 226.3158
|  | 库房 | 38 | 200 | 7600 |  | RCI-71FSNQ | 1 |  | 7100 | 7100 | 186.8421
|  | 库房 | 30 | 200 | 6000 |  | RCI-71FSNQ | 1 |  | 7100 | 7100 | 236.6667
|  | 合计 | [8 empty] | 91200 |  | 连接系数1.05
| 三层 | 中层干部办公室 | 18 | 220 | 3960 |  | RCI-56FSNQ | 1 |  | 5600 | 5600 | 311.1111 | RAS-690FSNQ
|  | 党建办公室(含群团） | 68 | 220 | 14960 |  | RCI-71FSNQ | 2 |  | 7100 | 14200 | 208.8235
|  | 基层治理综合指挥中心 | 74 | 220 | 16280 |  | RCI-56FSNQ | 3 |  | 5600 | 16800 | 227.027
|  | 基层治理综合指挥室 | 49 | 220 | 10780 |  | RCI-112FSNQ | 1 |  | 11200 | 11200 | 228.5714
| 四层 | 会议室 | 20 | 220 | 4400 |  | RCI-56FSNQ | 1 |  | 5600 | 5600 | 280
|  | 副职领导办公室1 | 18 | 220 | 3960 |  | RCI-40FSNQ | 1 |  | 4300 | 4300 | 238.8889
|  | 副职领导办公室2 | 18 | 220 | 3960 |  | RCI-40FSNQ | 1 |  | 4300 | 4300 | 238.8889
|  | 副职领导办公室3 | 18 | 220 | 3960 |  | RCI-40FSNQ | 1 |  | 4300 | 4300 | 238.8889
|  | 合计 | [8 empty] | 66300
| 四层 | 正职领导办公室1 | 24 | 220 | 5280 |  | RCI-56FSNQ | 1 |  | 5600 | 5600 | 233.3333 | RAS-730FSNQ
|  | 正职领导办公室2 | 24 | 220 | 5280 |  | RCI-56FSNQ | 1 |  | 5600 | 5600 | 233.3333
|  | 正职领导办公室3 | 24 | 220 | 5280 |  | RCI-56FSNQ | 1 |  | 5600 | 5600 | 233.3333
|  | 办公室 | 36 | 220 | 7920 |  | RCI-90FSNQ | 1 |  | 9000 | 9000 | 250
|  | 基层治理综合指挥室主任办公室 | 12 | 220 | 2640 |  | RCI-56FSNQ | 1 |  | 5600 | 5600 | 466.6667
|  | 副职领导办公室4 | 18 | 220 | 3960 |  | RCI-40FSNQ | 1 |  | 4300 | 4300 | 238.8889
|  | 副职领导办公室5 | 18 | 220 | 3960 |  | RCI-40FSNQ | 1 |  | 4300 | 4300 | 238.8889
|  | 副职领导办公室6 | 18 | 220 | 3960 |  | RCI-40FSNQ | 1 |  | 4300 | 4300 | 238.8889
|  | 副职领导办公室7 | 18 | 220 | 3960 |  | RCI-40FSNQ | 1 |  | 4300 | 4300 | 238.8889
|  | 副职领导办公室8 | 18 | 220 | 3960 |  | RCI-40FSNQ | 1 |  | 4300 | 4300 | 238.8889
|  | 党委会议室/22人 | 68 | 220 | 14960 |  | RCI-71FSNQ | 2 |  | 7100 | 14200 | 208.8235
|  | 会议室 | 21 | 220 | 4620 |  | RCI-56FSNQ | 1 |  | 5600 | 5600 | 266.6667
|  | 会议室 | 22 | 220 | 4840 |  | RCI-56FSNQ | 1 |  | 5600 | 5600 | 254.5455
|  | 合计 | [8 empty] | 78300 |  | 连接系数1.07