垫江县丹湖时代城41#楼幼儿园工程-消防工程

预算疑似问题回复

我单位委托贵公司对我单位修建的“垫江县丹湖时代城41#楼幼儿园工程-消防工程”进行预算，在预算过程中发现疑似问题，现回复及明确如下：

1、提供的电子版施工图中：工程名称为“垫江县丹湖时代城41#楼幼儿园工程；请明确本项目的工程名称、建设单位及委托单位？

回复：工程名称：垫江县丹湖时代城41#楼幼儿园工程-消防工程；建设单位：垫江县教育委员会；委托单位：垫江县教育经费会计核算中心。

2、提供的电子版施工图中：本工程预算范围，具体明细，请给予明确。

回复：本工程消火栓工程、喷淋工程、火灾报警工程；具体详见招标工程量清单。

3. 提供的电子版施工图，图号SS-04一层给排水平面图中，接车库消火栓环网两边接的长度、接车库防火分区十二报警阀设计未明确，请给予明确。

回复：室外车库接入长度分别按20m长计取。

4. 提供的电子版施工图，消防水抗震支架如何设置间距不明确，请给予明确。

回复：消火栓主管道、喷淋主管道抗震支架按12m间隔设置。

5. 提供的电子版施工图，闭式喷头设计未明确规格\型号?喷头下垂长度不明确，请给给予明确。

回复：闭式喷头DN25，喷头下垂长度均按0.30m综合考虑计取。

6. 提供的电子版施工图，图号DS-13消防报警系统图，联动控制电缆说明中，电梯联动控制KZ1WDZBN-KYJY-7x1.5-SC40-CC；加压风机联动控制线KZ2WDZBN-KYJY-8x1.5-SC40-CC；排风兼排烟风机联动控制线KZ3WDZBN-KYJY-8x1.5-SC40-CC；消火栓泵联动控制线KZ4WDZBN-KYJY-10x1.5-SC40-CC；喷淋泵联动控制线KZ5WDZBN-KYJY-10x1.5-SC40-CC，设计均未明确具体长度，请给予明确。

回复：以上控制线均暂按50m计取。

其他：其他未尽事宜，均按提供施工图、相关规范要求、现行市场综合考虑及本工程预算疑似问题回复进行计取。

垫江县教育委员会

二〇二五年六月二十七日