给水工程设计说明

1  设计依据

1.1设计合同依据

- 我司与业主单位签订的设计合同。

- 业主提供设计相关资料。

1.2设计规范、标准

- 《村镇供水工程技术规范》（GB/T 43824-2024）

- 《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）

- 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）

- 《给水排水管道施工及验收规范》（GB 50268-2008）

- 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）

- 《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）

- 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015年版）

- 《重庆市市政工程施工图设计文件编制技术规定》（2019年版）

- 《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）》

- 《危险性较大的分部分项工程通知》

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）

- 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）

- 《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）

- 《生活饮用水卫生标准》(GB5749－2006)

- 《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）

1.3设计基础资料、工程资料

- 1.3.1建设单位提供的地形影像资料；

1.4项目地质条件评价

- 据现场踏勘及调查表明，拟建场地内及周边未见滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象，未见埋藏的河道、沟滨、墓穴、防空洞等对工程不利的埋藏物。

1.5前期工作

- 本项目无初步设计、无专家意见。

1.6设计方案论证及执行情况

- 本项目方案设计根据与建设方实地考察，根据方案讨论会议确定设计方案。

2 设计原则

- 2.1给水管道施工图设计符合乡镇总体规划的基本要求。

- 2.2满足需求原则，给水管道均按远期供水需求规模设计。

- 2.3满足接入的可能性和便利性原则。新建管网充分考虑区域供水现状及地块建设的情况，结合地块建设规划，在管道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需要和接入的可能性、便利性。

- 2.4设计注意技术性与经济性相结合的原则。

- 2.5满足选材优化原则。设计选材在不断总结科研和工程实践的基础上，既考虑技术发展的趋势，积极推动新技术、新工艺、新材料的应用，同时又兼顾经济投入的合理性。不得使用淘汰产品及与国家产业政策不符的材料和产品。

- 2.6满足综合协调原则。管道的平面、高程布置充分考虑其它综合管线的敷设，在考虑经济性的同时预留足够的空间，为管线综合提供条件。

- 2.7满足规范对管线交叉的设计要求。在设计过程中避免与其他管线交叉重叠，比较交叉时应保证互不干扰并满足相关规范要求。

3工程概况

3.1工程基本情况

- 工程名称：垫江县永安镇2025年石坎村基础设施建设项目

- 工程地点：石坎村

- 工程基本背景：由于石坎村周边部分民众生产用水困难，本项目主要目的是解决石坎村部分村民的生产用水问题，供水服务7户，共计30人。

3.2工程设计内容

- 主要设计内容为：供水管道、蓄水池。

4 设计标准及基本参数

4.1设计年限

- 本工程给水管道系统规模按50年进行设计。

4.2 设计规模

- 本次建设规模：DN50供水主管道332米，供水支管DN32长313米，DN20入户管70米，蓄水池1座，入户减压阀7个。

5给水工程设计

5.1水源

- 本项目管道水源为附近地表水。经简易沉淀过滤后作为村庄居民生产用水使用。

5.2管道平面布置

- 本次设计管道平面布置详平面图。

5.3管道纵断面布置

- 管道的竖向设计充分考虑和利用地形及地块规划，结合干管平面布置情况，管道管顶覆土0.7m，穿越车行道时采用钢套管方式保护。

6 管材、基础及接口

6.1管材

- 设备连接管及配水管道采用PE100管 PN16，管径按设计，采用热熔连接。

- 保护套管采用钢管，钢材选用Q235 B，管径DN100，壁厚≮4mm，采用焊接连接。

- 管道的制造及安装应符合相关要求，及各企业的产品标准及安装操作手册。所选材料应为符合国家及省、市有关部门相关标准、规范的合格产品，优先采用具有国家通用标准的管材。必须符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268—2008）等其他相关规定。

6.2基础

- 管道基础为以下条件时需根据情况进行换填：

- 填土：紫红色，灰色等，主要以砂、泥岩块碎石及粉质粘土组成，碎块石径一般为20～290mm，呈棱角形。为人工抛填，结构松散，稍湿，碎石含量约10%～70%。堆填时间大于5年。场地均有分布，回填土厚度一般厚度1.0-2.2m。地基承载力低。分布不均，厚度不均，表层容易产生地基不均匀沉降问题，未经处理不能作为基础持力层。

- 含碎石粉质粘土厚度一般，地基承载力低。分布不均，厚度不均，容易产生地基不均匀沉降问题，未经处理不能作为基础持力层。

- 管道地基承载力小于120kpa处换填片石或级配碎石，换填深度0.5 m。构筑物基础地基承载力小于120kpa处换填片石或级配碎石，换填深度0.5m。

- 管道基础应根据管道材质、接口形式和地质条件确定，对地基松软或不均匀沉降地段，管道基础应采取加固措施。

7构筑物

7.1蓄水池设计

- 本项目蓄水池采用钢筋混凝土现浇结构，蓄水池包含沉淀池、滤池、清水池，具体设计详大样图。

- 蓄水池基础采用C20素混凝土。

8管道冲洗与消毒

- （1）给水管道冲洗与消毒应符合下列要求：

- ①给水管道严禁取用污染水源进行水压力试验，冲洗，施工管段处于污染水水域较接近时，必须严格控制污染水进入管道；如不慎污染管道，应由水质检测部门对管道污染水进行化验，并按要求在管道运行前进行冲洗和消毒；

- ②管道冲洗与消毒应编制实施方案；

- ③施工单位应在建设单位、管理单位的配合下进行冲洗与消毒。

- ④冲洗时，应避开用水高峰，冲洗流速不小于1.0m/s，连续冲洗。

- （2）给水管道冲洗消毒准备工作应符合下列规定：

- ①用于冲洗管道的清洁水源已经确定；

- ②消毒方法和用品已经确定，并准备就绪；

- ③排水管道已安装完毕，并保证畅通、安全；

- ④冲洗管段末端已设置方便、安全的取样口；

- ⑤照明和维护等措施已经落实。

- （3）管道冲洗与消毒应符合下列规定：

- ①管道第一次冲洗应用清洁水冲洗至出水口水样浊度小于3NTU为止，冲洗流速应大于1.0m/s。

- ②管道第二次冲洗应在第一次冲洗后，用有效氯离子含量不低于20mg/L的清洁水浸泡24h后再用清洁水进行第二次冲洗直至水质检测、管理部门取样化验合格为止。

9 现场施工

9.1管道放线

- 本工程给管道放线均按节点坐标表严格放线，节点坐标点为主线管道轴线投影与节点横轴线交点。

9.2现场复核

- 本工程管线须接顺。设计要求在施工放线时首先复核线路现状地形地貌等，若与设计、地形图标高有不符之处，应立即通知业主、设计单位共同协商研究处理。

9.3沟槽、基坑开挖

- 沟槽开挖详大样图；局部地段必要时适当加宽；接口处适当加宽。

- 沟槽开挖时，边坡坡度和支撑加固方式可结合地质资料参照《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008确定，并结合现场情况适当调整；必要时应对场地和基坑采取排水措施，确保安全。

- 给水管道可敷设在未经扰动的原状土层上，若遇基岩应超挖200mm后用粗砂铺填至设计标高。遇不良地基时应作基础处理。

9.4管道安装

- 所有管道的安装必须严格执行《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268—2008）的规定。

- 污水管道与生活给水管道相交时，应敷设在生活给水管道的下面。

9.5沟槽回填

- 管道及构筑物沟槽回填必须在混凝土及砂浆达到80%以上（有特殊要求的，按相关设计图说）设计强度后方可进行。回填要求分层压实、对称均匀回填。回填材料及压实度应严格执行本设计相关设计图说要求，同时必须符合《给水排水管道工程施工及验收规范》相关规定。管区（沟槽底至管顶以上1.0m范围内）禁止采用推土机等大型机械进行回填。管顶严禁使用重锤夯实。

9.6施工注意事项

- 由于工程范围内地形和结构形式复杂，管道施工时需要配合建设单位，统筹安排。

- 管道交叉时应严格按照先下后上的顺序施工，与现状管线交叉时按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008规定进行处理。给水管道应敷设在污水管上部。

- 给水管道和各种附属设施，在满足相关规范和不影响其它管线的情况下，施工单位可以根据施工现场情况作适当调整。

- 给水管道施工验收应根据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）执行，在管道安装完毕后，应在回填前按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）进行强度、外观、断面及严密性试验，待试验合格，并冲洗、消毒后方能回填管道通水。

- 管道开挖时需注意对现状管线进行保护，宜采用临时吊架、临时桥架，在对现状管网进行保护时，需联系相关主管部门现场指导实施。

- 由于管道大多数位于林地，其中沟壑起伏较多，可根据实际情况调整线路实施，但应满足总体坡向为单向坡，减少管道局部凸起位置，减少管道集气。

- 该工程为饮用水项目，由于本设计设备工况，为保障供水效果减小维保难度，所需设备一体化净水设备、一体化提升泵站设备需带“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证批件”。

- 其余未尽事宜按国家现行规范和标准执行。

- 10 抗震设计专篇

- 根据有关历史地震记载和近期观察资料表明目前重庆及其邻近地区的地震震级皆较小，但近期地震活动频率较高，属震级小的地震区。

- 又据《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010，2016年局部修订版）场地抗震设防烈度为6度，工程区域基本无不利地段，根据《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》本次工程不对管道及构筑物进行抗震验算。

- 11 危险性较大的分部分项工程专项说明

- 根据对本次项目的施工环境的踏勘及相关资料，施工环境不复杂，需注意本次管道沟槽明挖深度均不超过5m，应注意沟槽支挡与基坑排水，当沟槽与建筑物的间距小于2.5米时或存在较深的沟槽时，应采用木板加钢管支撑的形式对沟壁进行支撑，具体做法应满足相关规范。对于较深的基坑开挖因采取分段放坡形式开挖。

- 施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案，对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

- 工程量表

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 规格、备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管 | m | 6 | Q235B，D108*4，车行道下保护套管 |
| 2 | PE100管 | m | 332 | DN50 |
| 3 | PE100管 | m | 350 | DN32，支管 |
| 4 | PE100管 | m | 70 | DN20，入户管 |
| 5 | 快速减压阀 | 个 | 7 | DN32，黄铜制 |
| 6 | 闸阀 | 个 | 7 | DN20，PE管配套 |
| 7 | 开挖沟槽土石方 | 立方米 | 367 | 土石比8：2 |
| 8 | 沟槽回填方量 | 立方米 | 362 | 原土回填 |
| 9 | 车行道开挖恢复 | 平米 | 5 | C25砼计，300mm厚 |

注：土石方开挖量请以现场实际收方为准。