## 1
垫江县脱硫厂有限责任公司百万方及三期脱硫装置更新改造提升项目 附件：硫除雾器鼓风机 数据表（1/4）
1 | 设备编号: |  | K-1303/A、B | [10 empty] | 数量: | 2台 | （1用1备）
2 | 风机类型: |  |  |  | 离心风机 | [8 empty] | 制造商（风机）:
3 | 驱动方式: |  |  |  | 防爆电机 | [8 empty] | 制造商（电机）:
4 | 电机类型:
5 | 标准：
6 | 操作设计参数
7 | 流量 2） |  | 贫胺液 | 最小 |  | 800 | 正常 | 1000 | 最大 | 1200 |  | m3/h | 介质 |  |  |  | 来自大气的空气 1）
8 | 进口压力 | Min. |  | 最小 |  |  | 正常 | 0 | 最大 |  | MPa(g) |  | 过程气不含油 |  |  |  | 不含油
9 | 出口压力 | Min. |  | 最小 |  |  | 正常 | 0.015 | 最大 |  | MPa(g) |  | 操作方式 |  |  |  | 连续操作 4)
10 | 进口温度 | Min. |  | 最小 |  | -2.3 | 正常 | 17.4 | 最大 | 40.3 | °C |  | 雾沫夹带 |  |  |  | 无
11 | 进口处分子量 |  |  | 最小 |  |  | 正常 | 28.3 | 最大 |  | kg/kmol |  | 腐蚀性气体 |  |  |  | 有腐蚀，因含微量H2S 1)
12 | 进口处 Cp / Cv |  |  | 最小 |  |  | 正常 | 1.4 | 最大 |  |  |  | 危险性 |  |  |  | 无
13 | 进口处 Cp |  |  | 最小 |  |  | 正常 | 1.04 | 最大 |  | kJ/kg.K |  | 允许的最大排放压力 |  |  |  |  | MPa(a)
14 | 进口处 Z (压缩因子) |  |  | 最小 |  |  | 正常 | 0.999 | 最大 |  |  |  | 后冷器出口温度 |  |  |  |  | °C
15 | 进口密度 | Min. |  | 最小 |  |  | 正常 | 1.176 | 最大 |  | kg/m3 |  | 允许的最大压缩温度: |  |  |  |  | °C
16 | 最大效率 |  |  | 最小 |  |  | 正常 |  | 最大 |  |  |  | 是否需要注入液体 |  |  |  | 无
17 | 担保工况 |  |  | 最小 |  |  | 正常 |  | 最大 |  |  |  | 轴功率 |  |  |  | 制造商确定
18 | 风机驱动器
19 | 防爆区域 |  |  | 2区 | [8 empty] | 旋转方向 (面对驱动端）
20 | 外壳 |  |  | IEC IP55 | [8 empty] | 转速 |  |  |  |  | (rpm)
21 | 分类 | [11 empty] | 传动方式： |  |  |  | 制造商确定
22 | 最小启动电压 (V) | [11 empty] | 电源 |  |  |  | 380V, 3 相, 50 Hz
23 | 电机安装方式 | [11 empty] | 满负荷/额定电流 (A)
24 | 安装位置 | [11 empty] | 附件/其他部件
25 | 通常位置 : |  |  |  | 室内 | [7 empty] | 底板
26 | [12 empty] | 地脚螺栓
27 | 环境温度 |  |  |  | 40.3℃/-2.3℃ | [7 empty] | 联轴器型号/类型
28 | 其他 | [11 empty] | 三角皮带传动
29 | 防寒要求 | [11 empty] | 进气口/排气口/放空口消声器 |  |  |  | 需要
30 | IP 区域分类 | [11 empty] | 吸收噪声的措施 |  |  |  | 如果需要
31 | 温度类别 |  |  |  | 气体类 | [7 empty] | 噪声要求 |  |  |  | 距声源1m处设备机组所产生的噪声不得超过85dB(A)
Ⅱ A
Ⅱ B
Ⅱ C

## 2
垫江县脱硫厂有限责任公司百万方及三期脱硫装置更新改造提升项目 附件：硫除雾器鼓风机 数据表（2/4）
1 | 技术要求
2 | 1. 大气中可能含有最大含量10 ppm（vol%）的 H2S (只供选材考虑)。组分: N2：72.89，O2：19.58，H2O：6.53，CO2：0.03，Ar:0.87 vol%
3 | 2. 空气体积流量m3/h，为气体标准状态下（20 °C,101.325kPa）流量，空气流量由过程控制且与进气口温度无关。进气口温度范围：-2.3~40.3 °C。
4 | 3. 任何情况下，风机的排气压力不得低于 0.0070 MPa(g)。
5 | 4. 在下列情况下风机应能在全程范围内连续运行：
6 | 5. 正常情况 - 表示装置正常运行情况。这种情况效率最高。
7 | 6. 正常大气压： 0.09729 MPa(a).
8 | 7. 规定的排气压力和流量，系指在风机制造厂供货界区处工艺过程所需的净压力和流量。
9 | 8. 离心风机设计按 API 672。
10 | 9. 管嘴受力要求不小于3倍API要求。
11 | 控制要求
12 | 1. 在规定的最小流量到规定的最大流量整个范围内操作（必要时，通过风机的排放阀排出多余的空气）。
13 | 2. 在规定的最小流量到规定的最大流量全范围内，能向下游工艺过程提供几乎恒压的空气。
14 | 3. 在因工艺事故，与下游连接的排放阀迅速关闭时，能保持运行（风机控制系统应迅速实施控制，以避免风机单元发生事故）。
15 | 4. 与备用风机并联操作，并能平稳地从操作的风机切换到备用风机，且不会干扰下游工艺装置的运行。
16 | 5. 风机的防踹振控制、自保护、负荷调节全部由供货商自带的控制盘及控制系统完成。
17 | 6. 控制其余要求见技术规格书.
18 | 备注
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## 3
垫江县脱硫厂有限责任公司百万方及三期脱硫装置更新改造提升项目 附件：硫除雾器鼓风机 数据表（3/4）
1 | 供货范围
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 |  | 注：本图为业主确定的风机控制方案图及供货范围，供制造商参考。
33
34
35 |  | 设备编号：K-1303/A、B
36

## 4
垫江县脱硫厂有限责任公司百万方及三期脱硫装置更新改造提升项目 附件：硫除雾器鼓风机 数据表（4/4）
1 | 380V电动机规格参数 | [8 empty] | 数量: |  |  | 2 | 台
2 | 1 | 型号 | K-1301/A、B | 1402/AB | 2 | [5 empty] | 用途：定速 □是 ■否 变频调速 ■是 □否
3 | 2 | 主要技术参数：
4 | 轴功率： | [5 empty] | kW |  | 额定功率： |  |  |  | 30 |  | kW | 额定转速： | RPM
5 | 相数： | [7 empty] | 额定电流： | [5 empty] | A | 启动电流倍数：
6 | 频率： | [5 empty] | Hz |  | 工作制： | [6 empty] | 中性点：
7 | 启动方式： | [7 empty] | 冷却方式： | [6 empty] | 绝缘等级：
8 | 3 | 性能 | [7 empty] | 4 |  | 其他
9 | 负载率 |  | 电流（A） |  |  |  |  | 效率 | 功率因数 | 与机组连接方式：
10 | 100% | [8 empty] | 运行环境气体组分：
11 | 75% | [8 empty] | 防护等级：
12 | 50% | [8 empty] | 防爆等级：
13 | 堵转 | [8 empty] | 电机接口电缆密封头规格：
14 | 端子最大短路电流耐受值： kA 1s
15 | 端子最低启动电压: 启动时间： s
16 | 5 | 空间加热器： V； W
17 | 6 | 空载损耗： 负载损耗：
18 | 7 | 外型尺寸图号：
19 | 8 | 补充要求：调速范围
20 | 10kV电动机规格参数
21 | 1 | 型号 | [8 empty] | 用途：定速 □是 □否 变频调速 □是 □否
22 | 2 | 主要技术参数：
23 | 轴功率： | [5 empty] | kW |  | 额定功率： | [5 empty] | kW | 额定转速： | RPM
24 | 相数： | [7 empty] | 额定电流： | [5 empty] | A | 启动电流倍数：
25 | 频率： | [5 empty] | Hz |  | 工作制： | [6 empty] | 中性点：
26 | 启动方式： | [7 empty] | 冷却方式： | [6 empty] | 绝缘等级：
27 | 3 | 性能 | [7 empty] | 4 |  | 其他
28 | 负载率 |  | 电流（A） |  |  |  |  | 效率 | 功率因数 | 与机组连接方式：
29 | 100% | [8 empty] | 运行环境气体组分：
30 | 75% | [8 empty] | 防护等级：
31 | 50% | [8 empty] | 防爆等级：
32 | 堵转 | [8 empty] | 电机接口电缆密封头规格：
33 | 端子最大短路电流耐受值： kA 1s | [8 empty] | 超瞬态电抗： %
34 | 额定转矩： kNm | [8 empty] | 转动惯量： kgm2
35 | 运行过载时间： | [8 empty] | 电流-时间曲线
36 | 起动时电机端允许电压： | [8 empty] | 负荷-效率-功率因数曲线
37 | 5 | 空间加热器： V； W
38 | 6 | 空载损耗： 负载损耗：
39 | 7 | 外型尺寸图号：
40 | 8 | 电机保护及附件：(保护动作需求) 绕组温度检测 □有□无 轴承振动检测 □有□无 轴承温度检测 □有□无