| 附件1：垫江县脱硫厂有限责任公司百万方及三期脱硫装置更新改造提升项目 硫磺回收二通切换阀（蒸汽夹套）数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总说明 GENERAL | 1 | 位号 |  |  |  |  | 13-KV-116/118/120/122 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 用途 |  |  |  |  | 反应器过程气切换 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | P&ID图号 |  |  |  |  | CH202513-2113-006-10/11/12/13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 管线号/设备号 |  |  |  |  | 二级/三级/四级/五级反应器入口管线 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 上游管道外径 |  | 管道壁厚 |  |  | 323.9mm |  |  |  | 7.1mm |  |  |  |
|  | 6 | 下游管道外径 |  | 管道壁厚 |  |  | 323.9mm |  |  |  | 7.1mm |  |  |  |
|  | 7 | 管线材质 |  |  |  |  | 321 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 环境温度 |  | 相对湿度 |  |  | -4.4~40.4℃ |  |  |  | 81% |  |  |  |
| 工艺条件 | 9 | 介质 | 过程气 |  | 单位 |  | 最大 |  | 正常 |  | 最小 |  |  | 关断 |
|  | 10 | 流量 (气体标态：0℃，101.325KPa) |  |  | Nm3/h |  | 2946 |  | 2455 |  | 1228 |  |  |  |
|  | 11 | 入口压力 (表压) |  |  | kPa.g |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  |  |  |
|  | 12 | 出口压力(表压) |  |  | kPa.g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 入口温度 |  |  | ℃ |  | 330 |  | 260 |  | 240 |  |  |  |
|  | 14 | 动力粘度 |  |  | Pa.s |  | 0.0000175 |  | 0.0000176 |  | 0.0000173 |  |  |  |
|  | 15 | *阀门出口流速 |  |  | m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀体&阀球 | 16 | *切断阀型号 |  |  |  |  | 执行机构 | *型号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 类型 |  |  | 二通夹套切换阀 |  |  | 类型 |  |  |  |  |  | 双作用气缸 |
|  | 18 | *结构形式 |  |  | 二通阀 |  |  | *额定行程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 尺寸 |  |  | 12" |  |  | 就地手轮 |  |  |  |  |  | — |
|  | 20 | 压力等级 |  |  | PN16 |  |  | 阀位指示 |  |  |  |  |  | 是 |
|  | 21 | 连接形式 |  |  | 法兰连接 |  |  | 防沙处理 |  |  |  |  |  | 是 |
|  | 22 | 法兰标准 |  |  | HG/T20592- 2009 A 系列 |  |  | *行程时间 |  |  |  |  |  | ≤10s |
|  | 23 | *最大压力@温度 |  |  |  |  |  | 动作方式 |  |  |  |  |  | 见规格书要求 |
|  | 24 |  |  |  |  |  |  | 气源故障阀位置 |  |  |  |  |  | 保位 |
|  | 25 | *阀体/阀盖材质 |  |  | A351 CF8 |  |  | *制造厂商 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  |  |  |  |  | 气源装置 | 供气压力 |  |  |  |  |  | 0.4~0.7MPa(g) |
|  | 27 | *阀盖类型 |  |  |  |  |  | 气连接口 |  |  |  |  |  | NPT1/2"(F) |
|  | 28 | *内衬材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | *填料材质 |  |  |  |  |  | 过滤器/减压器 |  |  |  |  |  | 是 |
|  | 30 | 泄漏等级 |  |  | ANSI VI（TSO） |  |  | 压力表 |  |  |  |  |  | 是 |
|  | 31 | *流体方向 |  |  |  |  |  | *储气罐 |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | *阀芯类型 |  |  |  |  | 阀位开关 | 位号 |  | KZ-116A/B、KZ-118A/B、KZ-120A/B、KZ-122A/B |  |  |  |  |
|  | 33 | *平衡式/非平衡式 |  |  |  |  |  | 类型/数量 |  |  |  |  | 2*SPDT/2 |  |
|  | 34 |  |  |  |  |  |  | 接点容量 |  |  |  |  | ≧24V DC,3A |  |
|  | 35 | 腐蚀要求 |  |  | 见介质组分 |  |  | 动作点 |  |  |  |  | 0；100% |  |
|  | 36 | *阀芯材质 |  |  |  |  |  | 电气连接 |  |  |  |  | NPT3/4"(F) |  |
|  | 37 | *阀座材质 |  |  |  |  |  | *制造厂商 |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | *阀座密封类型 |  |  |  |  | 电磁阀 | 位号 |  | K KZ-116A/B、KZ-118A/B、KZ-120A/B、KZ-122A/B |  |  |  |  |
|  | 39 | *阀座密封材质 |  |  |  |  |  | *型号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | *阀杆材质 |  |  |  |  |  | 类型/数量 |  |  |  | 2*低温、低功耗型/2 |  |  |
|  | 41 | *阀笼/阀塞材质 |  |  |  |  |  | 供电 |  |  |  | 24V DC |  |  |
|  | 42 | *制造厂商 |  |  |  |  |  | 失电状态 |  |  |  | 阀门保位 |  |  |
| 测试 | 43 | 水压试验压力 |  |  | 是 |  |  | 电气连接 |  |  |  | NPT3/4"(F) |  |  |
|  | 44 | 硬度 |  |  | 是 |  |  | *制造厂商 |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | 冲击 |  |  | 是 |  | 其它 | 防护等级 |  |  |  | IP65 |  |  |
|  | 46 | 无损检测 |  |  | 是 |  |  | 防爆等级 |  |  |  | 注3 |  |  |
|  | 47 | 执行标准 |  |  |  |  |  | 接地螺钉组件 |  |  |  | 是 |  |  |
| 附件 | 48 | 配对法兰材质 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | 螺栓&螺母材质 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 垫片材质 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 订货 | 51 | *订单号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | *订货编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | *序列号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注释Note:1.带“*”项由供货商完成填写，若设计方已对该项进行了填写，供货商应对相应参数进行确认。 2.关断压差按全压差考虑. 3.阀位开关防爆等级ExiaⅡCT4，电磁阀防爆等级ExdⅡCT4。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组分数据 | 1 | 组分.(mol%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | H2 | 1.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Ar | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | O2 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | N2 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | CH4 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | CO | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | CO2 | 13.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | C2H6 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | H2S | 2.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | COS | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | SO2 | 1.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | CS2 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | H2O | 28.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | C3H8 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | CH4S | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | S Vap. as Sx | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | S Liq. as S1 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 摩尔流量 (kmol/h) | 109.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注释:1. 标准状况为0℃，101.325kPa。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |