## 1
#NAME? |  | 垫江县脱硫厂有限责任公司百万方及三期脱硫装置更新改造提升项目 烟气余热锅炉 数据表（1/7）
第一部分：烟气余热锅炉数据单
1 | 设备名称 : |  | 烟气余热锅炉
2 | 设备位号: |  | E-1311
3 | 数量: |  | 1
4 | 操作和设计条件
5 | 描述 ： |  | 单位 | 内容
6 | 介质: |  |  | 过程气
7 | 过程气流量 ： |  | Nm3/h | 正常：4500Nm3/h；最小：2200Nm3/h；最大：5500Nm3/h
8 | 过程气压力: |  | KPa（g） | 27.7
9 | 过程气组成： |  | v% | H2：0.3876；Ar：0.7305；O2:2.999;N2：61.0755；CO: 0.3644；CO2:11.3682; H2S:0;COS:0; SO2:0.0576;CS2:0.00;H2O:23.0172;Sx:0,合计:100
10
11 | 过程气进口温度: |  | ℃ | 700
12 | 过程气出口温度: |  | ℃ | 320
13 | 大气气温: |  | ℃ | 极限温度：-4.4~40.4，年平均温度：17
14 | 大气气压： |  | KPa（a） | 95
15 | 蒸汽压力： |  | MPa（g） | 4
16 | 安全阀定压 |  | MPa（g） | 4.4
17 | 蒸汽温度： |  | ℃ | 250
18 | 汽质要求： |  | 饱和蒸汽
19 | 调节手段： |  | 液位
20 | 蒸汽量（参考值）： |  | t/h | 1.24
21 | 传热系数（参考值）： |  | W/(m2.K) | 64.438
22 | 热负荷: |  | kW
23 | 介质特性 |  |  | 管程： 易燃易爆、中度危害
24 | 备注:
25 | 1、标准状态温度为20℃，压力为101.325kPa。
26
27
28

## 2
垫江县脱硫厂有限责任公司百万方及三期脱硫装置更新改造提升项目 烟气余热锅炉 数据表（2/7）
1 | 设备结构参数
2 | 设计标准 | SH/T3158 |  | 设计使用年限:: |  |  | 年 | 30见补充技术要求
3 |  | GB150 |  | 环境温度: |  |  | ℃ | 最高：40.4
4 |  | GB151 | [5 empty] | 最低：-4.4
5 | 安全监察规程： | TSG R0004 |  | 容器类别: |  |  | Ⅱ 类
6 | 结构类型： | ★ |  | 容器类型:
7 | 管程设计压力: | MPa | 0.35 | 封头类型 ：
8 | 壳程设计压力： | MPa | 4.5
9 | 管程设计温度： | ℃ | 1200 | 管板型式：
10 | 壳程设计温度： | ℃ | 80
11 | 管程水压试验: | 焊缝煤油渗漏
12 | 壳程水压试验:: | MPa | ★ | 换热管与管板连接型式: | 贴胀+强度焊接
13 | 管程腐蚀裕量（换热管除外）： | mm | 4
14 |  |  |  | 风压： |  | N/m2 |  | 600
15 | 壳程腐蚀裕量： | mm | 2 | 地震设防烈度： |  | －－ |  | 7
16 | 换热器筒体内径： | mm | ★ | 换热器长度： |  | mm |  | ★3400
17 | 汽包筒体内径： | mm | / | 汽包筒体长度： |  | mm |  | /
18 | 壳体壁厚： | mm | 见附图 | 管程焊接接头系数： |  | －－ |  | 1
19 | 管板壁厚： | mm | ★ | 壳程焊接接头系数： |  | －－ |  | 1
20 | 设备充水容积： | m3 |  | 管板耐火衬里厚度： |  | mm |  | ★75
21 | 换热面积： | m2 | 24.97（参考） | 重质耐火衬里厚度： |  | mm |  | __
22 | 换热管数量： | 根 | 70(参考） | 轻质隔热衬里厚度： |  | mm |  | ★150/100
23 | 换热管类型： | 无缝钢管（冷拔高级精度） |  | 设备壳程保温厚度： |  | mm |  | 100
24 | 换热管外径： | mm | 38（参考） | 设备金属净质量： |  | kg |  | ★
25 | 换热管有效长度： | m | 2.99（参考） | 充水质量： |  | kg |  | ★
26 | 换热管厚度： | mm | 4.5（参考） | 管板耐火衬里质量： |  | kg |  | ★
27 | 管心距： | mm | ★ | 轻质隔热衬里质量：: |  | kg |  | ★
28 | 换热管排列方式: | 正三角形排列 |  | 设备最大质量： |  | kg |  | ★
29 | 刚玉瓷套管布置： | 换热管进口端 |  | 设备正常质量： |  | kg |  | ★
30 | 烟气挡板技术要求
31 | 标准:： | NB/T47003.1 参照GB150 |  | 功 能 : |  | 关断、调节
32 | 公称直径/(衬里内径)： | mm | ★ | 内 漏 : |  | ≤1%
33 | 最高操作压力： | KPa（g） | 27 | 外 漏 : |  | 0
34 | 最高操作温度： | ℃ | 942 | 连 接 方 式: |  | ★
35 | 操 作 方 式： | ★ |  | 挡板材质: |  | S31608
36 | 说明： 1、挡板开关的指示牌应清楚可见。 2、挡板要有锁定机构。 3、烟气挡板操作应方便可靠。4、烟气挡板材质应满足该工况要求，操作方式和材质的选择由供货商考虑。
卧式
立式
2:1 半椭圆
其它类型
固定式薄管板
浮头式
U型

## 3
垫江县脱硫厂有限责任公司百万方及三期脱硫装置更新改造提升项目 烟气余热锅炉 数据表（3/7）
1 | 材料
2 | 换热器筒体、封头： | Q345R | 匀气孔板：: | Q245R
3 | 汽包筒体、封头： | Q345R | 浇注衬里锚固砖： | 刚玉莫来石耐火砖
4 | 管板： | Q345R | 隔热衬里： | 高铝质隔热浇注料
5 | 换热管(钢管): | 20正火（GB9948-2006冷拔高级精度） | 管板耐火衬里： | 高强度致密耐火浇注料
6 | 接管(钢管): | 16Mn | 刚玉瓷套管： | Al2O3≥98.5% ，Fe2O3≤0.1%
7 | 接管(钢板): | Q345R | 直行隔热砖： | 高铝质隔热砖
8 | 接管(锻钢): | 16MnⅢ | 填料： | 硅酸铝纤维毡
9 | 接管法兰: | 16MnⅢ | 衬里爪钉及锚固件: | 06Cr25Ni20
10 | 与筒体相焊的支承件: | Q345R | 保温防烫支承圈： | Q235B
11 | 螺柱: | 35CrMoA | 保温材料： | 复合硅酸盐板
12 | 螺母 : | 30CrMoA | 保温层保护皮： | 镀锌铝皮
13 | 垫片 : | 金属缠绕垫 | 防烫结构： | 波纹铝板
14 | 设备法兰 : | －－ | 鞍座: | Q235B/Q345R
15 | 法兰标准 : | HG/T20592-2009 A 系列 | 梯子平台: | Q235B
16 | 制造和检验要求
17 | 制造标准: | SH/T3158 | 水压试验压力: | MPa | 管程：焊缝煤油渗漏
18 |  | GB150 |  |  | 壳程：
19 |  | GB151 | 消除应力的热处理:
20 | 安全监察规程： | TSG R0004
21 | 无损检测标准: | JB/T4730 | 冲击试验:
22 | 超声检测 ： | 100% Ⅰ级 | 硬度检查：
23 | 射线检测: | 100% Ⅱ级
24 | 磁粉检测或渗透检测: | 100% Ⅰ级 | 衬里施工及验收标准: | GB50211 SH/T3534
25
26 | 说明:
27 | 1、上述表格中，除工艺条件外带“★”符号的内容由供货厂商填写，对于其他设计要求进行确认，最终完整性由供货商负责。
28 | 2、本数据单中，所有衬里、壳体内径、壳体壁厚、衬里厚度、质量等仅为参考建议值，最终由供货商核算确定，报设计审查确认。
Не надо
Надо
Не надо
Надо
需
不需
需
不需
需
不需

## 4
垫江县脱硫厂有限责任公司百万方及三期脱硫装置更新改造提升项目 烟气余热锅炉 数据表（4/7）
第二部分：衬里材料数据单
1 | 设备名称： |  |  | 烟气余热锅炉
2 | 描述 ： |  | 单位 | 内容
3 | 设备衬里内径 ： |  | mm | 见附图
4 | 设备衬里外径 ： |  | mm | 见附图
5 | 衬里名称 |  |  | 浇注衬里 | 正常值 Норма | (管板)耐火层 | 刚玉瓷套管
6 | 最高使用温度 ： |  | °C | 1700 |  | 1700 | 1700
7 | 耐火度 ： |  | °C | ≥1800 |  | ≥1800 | ≥1800
8 | 衬里形式 ： |  |  | 刚玉莫来石耐火浇注料 |  | 高强度致密耐火浇注料
9 | 衬里厚度 ： |  | mm |  |  | ★75
10 | Al2O3 ： |  | % | ≥85 |  | ≥94 | ≥93
11 | Fe2O3 ： |  | % | ≤1.0 |  | ≤0.2 | ≤0.1
12 | SiO2 ： |  | % |  |  | ≤0.5
13 | 导热系数 |  | W/m.k | ≤1.5(1300℃～1400℃) |  | ≤1.35(1300℃～1400℃) | ≤1.5(1300℃～1400℃)
14 | 烧后线变化 ： |  | % | ≤±0.2%(1500℃×3h) |  | ≤±0.3%(1500℃×3h) | ≤0.1%(1500℃×3h)
15 | 体积密度（110℃烘干容重）： |  | kg/m3 | 2850±50（110℃） |  | 2950±50（110℃） | 2850±50（110℃）
16 | 耐压/抗折强度(烘干至110℃)： |  | MPa | ≥60/6.0(110℃) |  | ≥60/6.0(110℃)
17 | 显气孔率： |  | % | ≤22
18 | 0.2MPa荷重软化温度（变形4%）： |  | °C | ≥1650 |  | ≥1650 | ≥1650
19 | 骨料： |  | % |  |  | <5mm
20 | 热稳定性（1100℃）： |  | 次 раз | ≥30 |  |  | ≥30
21 | 衬里名称 |  |  | 隔热层 | 正常值 Норма |  | 硅酸铝纤维毡
22 | 最高使用温度： |  | °C | 1350 |  |  | 1700
23 | 耐火度 ： |  | °C | ≥1500 |  |  | ≥1800
24 | 衬里形式 ： |  |  | 高铝质隔热浇注料
25 | 衬里厚度 ： |  | mm | 150/100
26 | Al2O3 ： |  | % | ≥50 |  |  | ≥55
27 | Fe2O3 ： |  | % | ≤2.0 |  |  | ≤1.0
28 | 导热系数 ： |  | W/m.k | ≤0.5(1000℃) |  |  | ≤0.15(1000℃)
29 | 烧后线变化 ： |  | % | ≤±0.3%(1000℃×3h) |  |  | ≤4(1300℃)
30 | 体积密度（110℃烘干容重）： |  | kg/m3 | 1300±50（110℃） |  |  | 200～300
31 | 耐压/抗折强度： |  | MPa | ≥6.0/4.0(110℃)
32 | 显气孔率： |  | %
33 | 纤维直径： |  | μm |  |  |  | 1～4
主燃烧器就地控制系统与全厂SIS系统的信息联系关系图 Схема информационных связей между местной контрольной системой главной горелки и системой (SIS) завода

## 5
垫江县脱硫厂有限责任公司百万方及三期脱硫装置更新改造提升项目 烟气余热锅炉 数据表（5/7）
1 | 0.2MPa荷重软化温度（变形4%）： |  | °C | ≥1250
2 | 骨料： |  | % |  |  | 弹性＞80%
3 | 热稳定性（1100℃）： |  | 次 раз |  |  | 渣球含量≤4%（≥0.22mm）
4 |  |  |  | 浇注衬里 |  | 刚玉瓷套管
5 | 砖型号：
6 | 砖厚度： |  | mm
7 | 砖长度： |  | mm
8 | 砖宽度：: |  | mm
9 | 砖数量： |  | 块 Шт.
10 | 刚玉瓷套管： |  | 套 К-т
11 | 体积：
12 | 耐火层： |  | m3 |  | ★1.1
13 | 隔热层: |  | m3 | ★12.6
14 | 技术规定
15 | 《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GB50211-2004
16 | 《化学工业炉耐火、隔热材料设计选用规定》 HG/T20683-2005
17 | 《石油化工筑炉工程施工质量验收规范》SH/T3534-2012
18 | 《高铝质耐火泥浆》GB/T2994-2008
19 | 《高铝质隔热耐火砖》GB/T3995-2006
20 | 《高铝砖》 GB/T2988-2004
21 | 《耐火砖形状尺寸第1部分：通用砖》 GB/T2992.1-2011
22 | 《高强度耐火浇注料》JC/T498-2013
23 | 《粘土质和高铝质致密耐火浇注料》 YB/T5083-2005
24 | 其他未列出的与本材料有关的规定、标准，供货商有义务主动向业主提供。
25 | 对供货商的其他要求
26 | ☆ 供货商应具有与设备设计、制造相关的完善的质量保证体系和压力容器类别相匹配的设计、制造资质；
27 | ☆ 供货商设计制造的相似工况下的同类设备成功使用5年以上的业绩至少应具有5项；
28 | ☆ 供货商应返回热膨胀率供设计参考；
29 | ☆ 供货商应提供衬里材料、试块理化性能指标检测报告。
30 | ☆ 供货商应提供试验报告数据表。
31 | 说明:
32 | 1、上述表格中带“★”符号的内容由供货厂商填写。
33 | 2、供货商提供的衬里材料理化性能指标不得低于上述数据单中所要求的指标。

## 6
垫江县脱硫厂有限责任公司百万方及三期脱硫装置更新改造提升项目 烟气余热锅炉 数据表（6/7）
1 | 第三部分：烟气余热锅炉设备附图及开口表
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40 | 说明：上图中已给尺寸仅为参考尺寸，具体尺寸大小由供货厂商提供，若有不同应在偏差表中说明。
41
42
43

## 7
垫江县脱硫厂有限责任公司百万方及三期脱硫装置更新改造提升项目 烟气余热锅炉 数据表（7/7）
1 | 开口表
2 | 开口编号 | [7 empty] | 数量 |  |  | 尺寸 |  |  |  |  | 法兰 | [5 empty] | 名称
3 | [16 empty] | 压力等级 |  |  |  | 类型 | 管口型式
4
5
6 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | 1 | 1 | 1 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.6MPa | 16 | 16 | 16 | RF |  | 烟气出口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口
7 | N3 | N3 | N3 | N3 | N3 | N3 | N3 | N3 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6.3MPa | 16 | 16 | 16 | RF |  | 蒸汽出口 | 蒸汽出口 | 蒸汽出口 | 蒸汽出口 | 蒸汽出口 | 蒸汽出口 | 蒸汽出口 | 蒸汽出口 | 蒸汽出口 | 蒸汽出口 | 蒸汽出口 | 蒸汽出口 | 蒸汽出口 | 蒸汽出口 | 蒸汽出口 | 蒸汽出口 | 蒸汽出口 | 蒸汽出口 | 蒸汽出口 | 蒸汽出口 | 蒸汽出口 | 蒸汽出口
8 | N4 | N4 | N4 | N4 | N4 | N4 | N4 | N4 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6.3MPa | 16 | 16 | 16 | RF |  | 锅炉水进口 | 锅炉水进口 | 锅炉水进口 | 锅炉水进口 | 锅炉水进口 | 锅炉水进口 | 锅炉水进口 | 锅炉水进口 | 锅炉水进口 | 锅炉水进口 | 锅炉水进口 | 锅炉水进口 | 锅炉水进口 | 锅炉水进口 | 锅炉水进口 | 锅炉水进口 | 锅炉水进口 | 锅炉水进口 | 锅炉水进口 | 锅炉水进口 | 锅炉水进口 | 锅炉水进口
9 | N5 | N5 | N5 | N5 | N5 | N5 | N5 | N5 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6.3MPa | 16 | 16 | 16 | RF |  | 检修排污口 | 检修排污口 | 检修排污口 | 检修排污口 | 检修排污口 | 检修排污口 | 检修排污口 | 检修排污口 | 检修排污口 | 检修排污口 | 检修排污口 | 检修排污口 | 检修排污口 | 检修排污口 | 检修排污口 | 检修排污口 | 检修排污口 | 检修排污口 | 检修排污口 | 检修排污口 | 检修排污口 | 检修排污口
10
11 | RV1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6.3MPa | 16 | 16 | 16 | RF |  | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口
12 | RV2 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6.3MPa | 16 | 16 | 16 | RF |  | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口 | 安全阀开口
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 | 补充技术要求:
27 | 1. 设备预期使用寿命按正常工况考虑，预期使用年限按合同要求。
28 | 2、供货商应提供满足设备吊装运输的制造实施方案，以及防止设备吊装运输变形等质量保证措施。
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42