竞争性比选

文 件
项目名称：垫江县县级机关集中办公楼电梯维保服务

项目编号：垫机关事务采【2025】4号
采 购 人：垫江县机关事务中心

2025年12月
目   录

第一篇  竞争性比选公告................................................................................1
一、比选内容.....................................................................................................1
二、资金来源.....................................................................................................1三、供应商资格条件
...1
四、比选有关说明
.2
五、投标保证金.................................................................................................2

六、其它有关规定
.3
七、联系方式.....................................................................................................3

第二篇  比选项目技术（质量）需求
.4
一、项目需求.................................................................................................... 4
二、维保标准及清单.........................................................................................4
三、项目技术要求.............................................................................................6

四、日常考核...................................................................................................23

五、现场踏勘...................................................................................................25

第三篇  比选项目服务需求
26
一、时间、地点及验收方式
26
二、服务及要求
26
三、报价要求
28
四、付款方式
28
五、履约保证金
29
六、安全责任
29
七、违约责任...................................................................................................30
八、培训..........
..............................................................................................30九、知识产权..................................................................................................30
十、其他..........................................................................................................30

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止..................31
一、采购程序
31
二、评定成交的标准
33
三、无效报价
33
四、采购终止
34
五、重新比选和不再比选..............................................................................34
第五篇  供应商须知
35
一、竞争性比选费用
35
二、比选文件
35
三、报价要求
35
四、中标人的确定和变更
36
五、成交通知
36
六、关于质疑和投诉
37
七、签订合同
37
八、项目验收
38
第六篇  合同..................................................................................................39
第七篇  响应文件格式要求
40
一、经济部分
41
二、技术（质量）部分
42
三、服务部分
44
四、资格条件及其他
47
五、其他与项目有关资料
51

第一篇 比选采购邀请书

垫江县机关事务中心拟对县级机关集中办公楼电梯维保服务进行竞争性比选采购，欢迎有资格的供应商参加报价。

一、竞争性比选内容

	名  称
	最高限价

（万元）
	中标人数量（名）
	服务期限

	电梯维保服务
	5.88
	1
	1年


二、资金来源

财政资金。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不接受联合体参与，不接受分包、转包。

（三）本项目的特定资格要求：

1、投标人应具有国家行政主管部门颁发的有效满足以下①、②两项要求中的任意一项：

①具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，具体许可项目如下：

	许可项目
	许可子项目

	电梯制造（含安装、修理、改造）
	曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）


②《中华人民共和国特种设备安装改造维修（或修理）许可证》（电梯）乘客电梯或曳引驱动乘客电梯的安装及维修（或修理）为 B级及以上。

2、投标人无司法案件。

注：以上资质须为有效资质，按规定时间年检，否则将视为资质不合格。同时提供以上证件复印件加盖投标人鲜章。中标人在签订合同时，须提供上述资料原件查验。
3、采购结束后，采购人有权对中标人的投标资料进行核实，如中标人提供虚假投标资料，其中标资格将被取消。
四、比选有关说明

（一）凡有意参加竞争性比选的供应商，请在垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）上下载本项目比选文件以及澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）竞争性比选公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）获取竞争性比选文件期限：

1.竞争性比选文件提供期限：同竞争性比选公告期限。

2.报名方式：现场报名

3.竞争性比选文件售价：人民币0元/包。

（四）递交响应文件地点：垫江县桂西大道南段158号垫江县会议中心2会议室。
（五）递交响应文件时间：2025年12月31日北京时间9:30—10:00。

（六）评审开始时间：2025年12月31日北京时间10:00。

五、投标保证金

（一）缴纳金额：1000元。

（二）缴纳方式：以现金形式缴纳，投标人在递交响应文件的同时递交投标保证金（投标保证金装在信封并密封，在信封两端封口处加盖投标人公章）。

（二）投标保证金退还

1.开标评标结束，当场宣布评审结果，退还非中标人的投标保证金。

2.中标人的投标保证金。中标人与采购人签订书面合同之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 

3.流标项目的当场退还投标保证金。

4.有质疑、投诉、举报等情况的投标保证金，根据受理的行政部门出具的处理意见进行处理。

5.若投标人发生相关法律法规或采购文件规定的不予退还投标保证金的情形。发生以下情况之一者，其保证金不予退还：
5.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

5.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

5.3除因不可抗力或竞争性比选文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

5.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的事项签订采购合同的）。

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在垫江县人民政府官网（http://www.cqsdj.gov.cn/）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）比选费用：无论竞争性比选结果如何，投标人参与本项目竞争性比选的所有费用均应由投标人自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

七、联系方式
采购人：垫江县机关事务中心

地  址：垫江县桂西大道南段158号 

联系人：刘老师

电  话：023-74585828
第二篇  比选项目技术（质量）需求

特别提示：本篇服务需求、维保标准及清单、项目技术要求、日常考核为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效处理。

标注※条款签订合同时必须提供原件，若无法提供原件的，将取消中标资格。
一、 项目需求

※1、投标人必须具有电梯日常维护保养业务资质的机械或电气高级工程师1人（须提供高级工程师职称证书及特种设备作业证书复印件并加盖投标人鲜章，未提供的视为未响应）和技术人员2人及以上（须特种设备作业证书复印件并加盖投投标人鲜章，未提供的视为未响应），且投标技术人员须与实际持证上岗人员一致。

※2、2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人须具有电梯维保服务的项目业绩1个（须提供合同复印件或扫描件）。

3、前述技术人员应与投标人具备劳动关系，提供投标人为其缴纳的（公告发布前6个月）养老保险证明复印件并加盖鲜章；

※4、有完善的《质量保证体系》和相关管理制度，提供质量管理体系、环境管理体系和安全管理体系认证证书（须提供复印件并投标人加盖鲜章）。

5、日常维护保养的工作计划：半月、季度，半年、年度；收到报修电话后必须在15分钟内赶往现场处置故障。

二、维保标准及清单

1、项目概况：

服务范围：根据国家规定、行业技术要求进行电梯维保，对采购人所有电梯进行全维保服务，具体电梯信息详见垫江县机关事务中心维保电梯统计清单。

2、服务标准：实施日常维护保养后的电梯符合《中华人民共和国特种作业设备安全法》、《特种设备安全监察条例（国务院第549号令）》、《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017等相关规定。

3、维保电梯基本信息

	垫江县机关事务中心维保电梯统计清单

	楼号/梯号
	台数
	电梯品牌
	型号
	层站
	载重
	速度
	备注

	档案馆消防电梯兼无障碍梯
	1
	奥的

斯机电
	GeN2-MR-1350KG-1.5M/S-8/8/8
	8/8
	1350kg
	1.75m/s
	档案馆

	档案馆

客梯
	1
	奥的

斯机电
	GeN2-MR-1350KG-1.5M/S-8/8/8
	8/8
	1350kg
	1.75m/s
	档案馆

	社保大楼无障碍梯
	2
	奥的

斯机电
	GeN2-MR-1000KG-1.5M/S-10/10/10
	10/10
	1000kg
	1.75m/s
	综合楼（三）（社保大楼）

	社保大楼消防梯
	1
	奥的

斯机电
	GeN2-MR-1000KG-1.5M/S-10/10/10
	10/10
	1000kg
	1.75m/s
	综合楼（三）

（社保大楼）

	社保大楼无障碍带消防梯
	1
	奥的

斯机电
	GeN2-MR-1000KG-1.5M/S-10/10/10
	10/10
	1000kg
	1.75m/s
	综合楼（三）

（社保大楼）

	会议中

心客梯
	2
	日立
	MCA
	3/3
	1050KG
	1.2m/s
	会议中心

	综合楼二客梯
	4
	日立
	MCA
	6/6
	1050KG
	1.2m/s
	综合楼二

	综合楼一客梯
	4
	三菱

电梯
	MAXIEZ-CZ
	11/11
	1050KG
	2.0m/s
	综合楼一

	会议中心食堂客梯
	1
	腾达

电梯
	TDKJ450/1.0
	2/2
	450kg
	1.0m/s
	食堂客梯

	合计
	17
	/
	/
	/
	/
	/
	/


三、项目技术要求

A、基本要求

1、保持电梯各部位的清洁，无积尘、油污，设备见本色。

2、油窗完好清晰，各部位不渗油、漏油。润滑部位油量充足，油路畅通，油位显示正常，油质符合规定要求。

3、紧固部件稳固无松动。转动、滑动部件转动灵活，滑动流畅，动作准确、可靠机构运行平稳，无异常振动、晃动和冲击，噪音符合规定。

4、电梯控制回路和信号显示正常、准确，轿厢内部装置和各层站按钮、指示灯、开关完好，指示正确，操作灵活可靠。

5、电梯起动、加速、减速、停层、运行平稳，无超重感和失重感及晃动、振动现象。平层误差不大于±15mm。

6、电梯的超载装置、报警装置、通讯电话及轿厢内照明、风扇完好。

7、应保证电梯的安全、可靠运行。

B、技术要求和检修标准

投标人负责以下项目的调整和维修保养，并保证其安全、可靠运行。满足以下标准。

1、电动机、发电机组和测速机

（1）电动机工作温升不超过铭牌规定值，轴承部位工作温度不超过70℃。

（2）电动机运行时轴向窜动不大于4mm。

（3）绕组绝缘电阻不低于0.5MΩ，接地电阻不高于4Ω。

（4）额定电压下，转速不低于额定值，各相电流平衡，起、停换向无振动。

（5）电刷压力均匀，运行时无火花。

（6）各压线部位紧固，运行中无过热现象。

2、制动器

（1）各销轴转动灵活，可动铁心滑动无阻碍。

（2）两侧闸瓦不偏斜，与制动轮接触面不低于70~80%；松闸时可同时离开；与制动轮工作表面的间隙均匀，且不大于0.7mm。

（3）线圈绝缘电阻不低于0.5MΩ，线圈工作温升不应超过60℃。

（4）制动器开关接触良好，动作灵活可靠。

（5）制动器在轿厢载有125%额定载荷并以额定速度运行时，能使曳引机迅速停止运转。

（6）松闸和制动迅速、平稳、噪声小。

3、减速器

（1）不得漏油。

（2）正常运转时平稳无异常振动、冲击。轴承温升不高于70℃，油温不高于85℃。

（3）蜗杆轴径向跳动不大于0.03mm。

（4）蜗杆轴与电动机轴不同心度允许误差：刚性联接不大于0.02mm，弹性联接不大于0.1mm。

4、曳引轮、导向轮

（1）曳引轮、导向轮的垂直度允差不大于0.5mm；不平行度允差不大于1mm。曳引轮位置误差不超过：前后方向±4mm；左右方向±2mm。

（2）导向轮位置误差：前后方向±3mm；左右方向±1mm。

（3）曳引轮、导向轮各绳槽磨损量相互误差不超过绳径的1/10；重车后的绳轮其切口下部轮缘厚度不小于该绳直径。

（4）轮槽应保持清洁、无油污；工作时应转动灵活、平稳。

5、曳引钢丝绳 

（1）外部清洁，无油垢、灰尘，绳股和钢丝清晰可见。

（2）绳头纵使件固定可靠；巴氏合金无开裂、掉渣、松动；绳头开口销、调节弹簧完好。

（3）曳引绳之间张力偏差不超过5%。

（4）曳引绳磨损后其直径小于或等于原直径的90%和断丝根数超过电梯厂家规定的标准后应更换。

（5）曳引绳悬挂轿厢和对重后，应保证轿厢下梁碰板和对重底碰板至缓冲器的越程要求：弹簧型缓冲器为200~350mm；液压缓冲器为150~400mm。

（6）对曳引钢丝绳每半月必须进行一次检查，保证钢丝绳张力平均在5%之内、绳头二次螺母拧紧，无断丝现象。

6、限速器与安全钳

（1）限速器的底座应稳固，其位置误差在前后左右方向不大于3mm。

（2）限速器钳口与限速绳的距离为5~10mm。

（3）限速器张紧装置底部距底坑地面的垂直距离：400±50mm

（4）限速系统动作灵活可靠，对速度的反应灵敏。

（5）安全钳电气开关的动作时间应在安全钳动作将轿厢夹持在导轨上之前或同时；安全钳制动应满足两侧同步，制动后轿厢地板的倾斜度不大于正常位置的5%。

7、平层感应器及张紧装置

（1）平层感应器在轿顶应固定牢固，楼层隔磁板在平层感应器中居中，插入深度在1/2-2/3之间。

（2）张紧轮垂直偏差不大于0.5mm，横向垂直中心允差不大于3mm。

（3）张紧轮底平面至底坑地面距离：400±50mm。

（4）张紧轮开关动作灵活，可靠。

8、导轨

（1）各紧固螺栓稳固无松动；滑动导靴的导轨工作面清洁、润滑良好，无锈斑、损伤的痕迹；滚轮导靴的导靴表面清洁，无油垢。

（2）两导轨间的距离在整个高度上的偏差：轿厢导轨为0~2mm，对重导轨为0~3mm。

（3）轿厢导轨和对重导轨对角线偏差不大于3mm。

（4）两导轨相互的偏差在整个高度上不大于1mm。

（5）导轨接头处在全长上不应有连续的缝隙，局部缝隙不大于0.5m。

（6）导轨接头处的台阶不大于0.05mm，否则应修平。修光长度为150mm，修光后的凸出量不大于0.02mm。

9、导靴

（1）导靴安装位置应保持达到以下要求：横向：两导靴在同一水平面；纵向：两导靴在同一垂直线上。

（2）固定导靴靴衬底部与导轨端部的间隙为0.5~1mm，弹性导靴的靴头伸缩间隙为2mm。各导靴与导轨面的间隙应均匀。当靴衬工作面磨损超过1mm时应更换。

（3）滑动导靴靴衬工作面应保持清洁和良好的润滑，油杯中应保持足够的油量，毛毡伸出量要定期调整。滚动导靴的滚轮应完好，转动灵活，各滚轮对导轨面的压贴力应均匀适当。

10、轿厢及门系统

（1）各部位连接螺栓紧固无松动。

（2）轿顶轮与轿厢上梁水平方向四周间隙之差值不大于1mm，导向轮的不垂直度不大于0.5mm。

（3）轿厢上安装的限位开关碰铁的不垂直度允差为2/1000。

（4）厅门地坎与轿厢地坎之间的距离为35mm，其偏差不超过0~3mm，不水平度不大于4mm。

（5）厅门与门套及两厅门之间的间隙为4~6mm。门缝要直且均匀，其间隙差值不大于1.5mm。

（6）中分式的厅门、轿门对口处平面误差不大于1mm。

（7）轿门下端距地坎距离应为5~8mm，厅门与导轨底端面间隙为0.5mm，门垂直度误差不大于0.5mm。

（8）轿厢门刀与厅门地坎间隙为5~8mm，门锁滚轮与轿厢地坎的间隙为5~8mm；厅门锁啮合不小于7mm；当厅门关闭到位后应不能从外面扒开；门锁接点可靠。

（9）自动门机构、门导轨及吊门轮、门滑块及地坎、门锁装置和安全触板各部位清洁，转动部位润滑良好；门机转动皮带无损伤、松紧适当；直流门机电刷完好，磨损不超标；开关门动作准确、转动灵活，无卡阻、跳动、撞击现象；安全触板、光幕装置灵敏可靠；轿门闭合验证开关动作灵活准确。

（10）轿内各装置和层站召唤装置及指示信号完好，操作灵活可靠显示正确；电话畅通；轿厢风扇转动无异常响声；各压线紧固无松动。

（11）轿厢超载装置动作灵敏可靠。

11、对重和补偿装置

（1）对重块压紧稳定，运行中不移位；绳头组合装置或对重轮完好，无异常现象。

（2）补偿链（绳）悬挂固定可靠；补偿绳张紧轮润滑良好，转动自如。当补偿绳轮在上下移动中超出极限位置时，其安全开关动作可切断控制电路，使电梯停止运行。

（3）对重和补偿装置在运行中无异常声响。

12、缓冲器

（1）安装稳固，外部清洁，无锈蚀。液压缓冲器不漏油。

（2）同一基础上的两个缓冲器的高度允差小于2mm。

（3）缓冲器中心与轿厢、对重的底板中心偏差不大于20mm。

（4）弹簧型缓冲器越程距离为200~350mm，液压型缓冲器越程距离为150~400mm。

（5）液压缓冲器的复位开关应灵敏可靠。其完全复位时间不超过120s。

13、电控系统及电气安全装置

（1）线路压接稳固。

（2）随行电缆完好无损伤，无波浪扭曲现象；固定牢靠；长度符合要求；中间接线箱安装无松动。

（3）接地电阻小于4Ω，绝缘电阻不低于0.5MΩ（动力线路），其它线路不低于0.25 MΩ。

（4）保护接地（接零）系统良好，线管、线槽、中间箱的跨接地紧密、牢固无遗漏，零线和接地线始终分开。

（5）机房、井道底坑照明完好；各安全装置开关动作灵敏可靠；安全窗开关在人为开启大于50mm时能可靠动作，使电梯停止运行，在窗盖板盖下后，靠自重能将开关压合；终端限位开关和极限开关的越程距离分别为上下端站厅门地坎30~50mm和100~150mm（或达到厂家要求）。

（6）控制柜各部位清洁；元器件完好，接点无灰尘、油污、烧蚀；接线端子压接紧固；工作时无异常噪声和发热现象；各熔断装置和热继电器、相序继电器等保护装置及仪表、指示灯工作正常。

（7）消防电梯，其消防控制回路完好、正确、可靠。

    C、电梯定期保养项目表
    1、机房内检查及保养事项

	序号
	保养项目
	保养内容及要求
	保养周期

	1.1
	机房通道、出入口门
	·通道应通畅无障碍物,应有适当的照明设施且有效

·机房门应有告示牌,出入口锁紧装置要良好

·机房内应清洁卫生,不得堆放非电梯用物品
	≦15天

	1.2
	机房设施
	·机房内温度要维持5℃~40℃,天花板或窗户不应漏水

·消防器材在有效期内
	≦15天

	1.3
	滑轮间
	·滑轮间应有足够的固定照明,电源插座

·滑轮间入口,急停开关动作可靠

·滑轮间地面清洁无油污
	≦1个月

	1.4
	手动盘车装置
	·手动盘车装置齐全,标识明确,操作说明清晰详细

·制动器松闸板手应挂在制动器附近容易接近的墙上
	≦1个月

	1.5
	配电盘,控制柜(屏)
	·各开关装置及保险标识明确,工作可靠无异常

·接触器,继电器等电器元件固定良好,工作可靠无异常

·电子板插件固定要良好,表面无积尘,无异味

·门锁及安全回路无短接线

·设置有故障检测功能的微机电梯,检查故障记录并做相应处理

·布线整齐,线槽盖板齐全,严密,接地良好
	≦15天

	
	
	·各接线端子标志和编号清晰,并紧固,无氧化及接触不良

·清洁卫生良好
	≦1个月

	
	
	·各电气部件工作状态及检测点的工作参数符合产品说明要求
	≦1个月

	
	
	·断错相保护功能正常

·动力和控制回路的电气绝缘符合标准要求
	≦3个月

	1.6
	曳引机
	减速箱
	·表面无积尘及油污,油漆无剥落;箱体密封可靠,漏油无异常

·运转时应无异常响声及振动

·传动部件啮合状态良好,无异常温升
	≦15天

	
	
	
	·油位正常,无杂质,按厂家要求定期更换
	≦1个月

	1.7
	
	曳引轮
	·曳引轮绳槽无严重油垢,磨损无异常

·正常运行时曳引轮与钢丝绳之间无严重滑移现象

·曳引轮线槽需满足曳引条件要求,磨损严重时确认更换或监控使用

·所设置的防止机械伤害的安全装置固定可靠,警告标识清晰

·所设置的防止钢丝绳脱离装置应稳固
	≦1个月

	
	
	
	·曳引轮在各负荷状态下的垂直度偏差不大于2mm
	≦3个月

	1.8
	
	轴承
	·应无异常发热,无异常声音
	≦15天

	
	
	
	·按润滑要求定期加注
	≦3个月

	1.9
	
	制动器
	·制动器动作灵活,各部件齐全并可靠固定,所设置的电气触点接触良好

·制动轮光洁,无异常划痕,运行时无异响

·制动器线圈表面无异常发热,电气接线可靠

·制动器机械机构各相关尺寸按产品标准要求调整正确

·制动器闸瓦工作可靠,磨损无异常,接近使用期限时应更换
	≦15天

	
	
	
	·制动器解体清理,各运动部件选用规定润滑剂

·解体清理装配完毕的制动器性能应满足相关制动要求
	≦3个月

	1.10
	
	导向轮/复绕轮
	·旋转顺畅,无异常声响;绳槽无严重油垢,磨损无异常

·所设置的防止机械伤害的安全装置固定可靠,警告标识清晰
	≦1个月

	1.11
	
	电机
	·工作无异常发热和异常声响,表面清洁卫生
	≦15天

	
	
	
	·定子线圈应清洁,无积尘
	≦1个月

	
	
	
	·电机的接线端子固定可靠,接触良好,无明显氧化及锈蚀
	≦3个月

	1.12
	编码器/测速电机
	·固定可靠,清洁卫生,转动灵活,无异常声响
	≦15天

	
	
	·接线端固定可靠,接触良好
	≦3个月

	1.13
	选层器
	·所设置的传动钢带受力均匀无扭曲,无裂痕或破损现象
	≦15天

	
	
	·固定/运动各触点位置固定可靠,表面清洁,磨损值在允许范围内

·电气接线标志清晰,接触良好,无明显氧化
	≦1个月

	1.14
	限速器和安全钳
	·各运动部件转动灵活,无异常声响,铅封或漆封标记齐全,无移动痕迹
	≦15天

	
	
	·钢丝绳及绳槽无严重油垢,磨损无异常

·所设置的电气开关及触点工作可靠,接线良好
	≦1个月

	
	
	·限速器,安全钳联动试验可靠;限速器可靠固定,垂直度偏差不大于0.5mm
	≦3个月

	
	
	·定期现场检测限速器各动作速度符合铭牌及标准要求
	≦6个月

	1.15
	曳引机减震装置
	·限位挡块及缓冲橡胶齐全并固定可靠;橡胶表面无裂痕,老化现象
	≦3个月

	1.16
	停电自动救援装置
	·所使用的蓄电池接线端子无明显的氧化腐蚀
	≦1个月

	
	
	·定期检查其功能正常.如需停电检修,应采取措施,防止误动作
	≦15天


2、轿厢和对重检查及保养事项

	序号
	保养项目
	保养内容及要求
	保养周期

	2.1
	轿内标示牌
	·轿内应有标明额定载重量,人数和制造单位的铭牌

·电梯使用守则,紧急情况时联络电话

·电梯注册登记标志（复印件，原件交予招标方保存）
	≦15天

	2.2
	轿厢壁

天花板

地板
	·轿内应清洁

·不应存在严重的变形,磨损,生锈,腐蚀

·如轿厢重新装修,不应使用易燃材料,且检查及调整平衡系数
	≦15天

	2.3
	轿内操纵箱

显示器
	·按钮,开关无明显的老化,损伤,标记清晰,功能正常

·所设置的轿内检修盒面板锁有效,检修盒内各开关功能正常

·显示器表面无破损,显示状态正确无误
	≦15天

	2.4
	轿厢照明

通风装置
	·轿厢内照明和通风装置工作应正常,轿内地板的照明度要在50Lx以上
	≦15天

	
	
	·应定期检查及清洁轿厢风扇,风扇的轴承应定期注油润滑
	≦3个月

	2.5
	轿厢门

地坎

护脚板
	·不应存在严重的变形,磨损,生锈,腐蚀

·轿厢地坎及上坎清洁无积尘

·轿门门门滑块齐全,无脱落
	≦15天

	
	
	·护脚板符合标准要求并固定可靠

·阻止关门所需的力不应大于150N

·门扇与门扇,门扇与门框,地坎之间的间隙符合标准要求

·轿门门滑块,轿门门挂轮,门挂板偏心轮检查磨损及间隙调整

·不应出现因轿门滑块磨损而产生噪音
	≦3个月

	2.6
	轿门开关
	·开关安装应紧固,无松动

·开关动作位置应适当,开关动作时电梯不能启动或停止运行

·如两扇轿门不是直接连接,副门锁也应正常动作
	≦15天

	2.7
	门机系统
	·各部件固定可靠,运动机构传动灵活,润滑良好

·开关门顺畅,无异响及卡阻

·开,关门装置的传动链,带不应松驰和过度磨损

·所设置的光电安全触板清洁无积尘,发射接收准确无误动作
	≦1个月

	
	
	·接线端子标记清晰,固定可靠,接触良好,无明显氧化及锈蚀

·机械安全触板相关尺寸调整符合产品要求

·安全装置动作应迅速可靠;安全装置动作时轿门应反向开门,运转应平稳

·开关门位置,速度传感装置工作正常
	≦3个月

	2.8
	轿厢地坎、轿门边缘与井道壁之间的距离
	·不能超越规定尺寸150mm
	≦3个月

	
	
	·轿厢地坎与厅门地坎间隙,轿厢地坎与厅门门锁轮间隙检查符合标准
	≦3个月

	
	
	·如装有井道壁防护网或防护板,防护网(板)不应松脱或损坏
	≦3个月

	2.9
	紧急出口
	·出口门(窗)开,关顺畅,锁紧装置可靠有效并符合标准要求

·出口门(窗)应附带开关,打开出口时电梯停止

·出口门(窗)强度足够,不应破损
	≦15天

	2.10
	轿门机械锁装置
	·应符合相关的动作条件,动作应灵活,可靠

·如依靠电磁装置动作,电磁装置动作正常,温升不应过高
	≦1个月

	2.11
	应急照明、警铃和电话
	·停电后应急照明装置应正常,并保证应急照明至少持续1小时

·报警装置,通话装置的按钮标记清晰,功能正常

·外部的警铃及电话等设置在管理员常驻的消防中心或值班室

·为方便紧急救援,检修,机房与轿厢间应设置电话联络装置
	≦15天

	2.12
	轿顶检修装置
	·轿顶检修装置应优先于其他一切检修装置

·检修开关动作应灵活可靠
	≦15天

	2.13
	轿顶停止开关
	·停止开关的动作要良好
	≦15天

	2.14
	停层,平层装置
	·感应器与感应片的各相关尺寸符合要求

·确认轿厢运行时产生的位移不会导致感应器与感应片碰撞

·电气连线固定可靠,接触良好
	≦1个月

	2.15
	轿顶照明及开关
	·轿顶照明,照明开关及防护罩应齐全并良好,有备用灯泡
	≦15天

	2.16
	轿顶面、防护栏
	·轿顶面清洁无油污,防护栏应有足够强度和合适的尺寸

·轿顶面各装置电气布线整齐
	≦3个月

	2.17
	轿顶反绳轮
	·钢丝绳槽无严重油污,不应有过度磨损,绳轮转动灵活;轴承无异响

·绳轮应有防护罩和挡绳装置,挡绳装置的位置合适
	≦3个月

	2.18
	导靴(滚轮)
	·运行时无异响,接触部(转动部)的磨损不应太大,润滑良好

·导靴(滚轮)安装尺寸符合产品要求

·轿顶,对重上油杯内油量充足且油杯不漏油不破损
	≦1个月

	2.19
	机械选层器
	·机械选层器的钢带应张紧,接头固定良好

·断带安全保护开关位置正确,功能正常
	≦15天

	2.20
	称重装置
	·称重装置的安装位置正确,动作状态应良好

·满载,超载信号所对应的电梯控制功能及相关声光信号正常

·对于连续检测载重量变化的,应定期通过电脑数据检查是否正确
	≦3个月

	
	
	·应定期调整称重装置的初始状态
	≦3个月

	2.21
	对重
	·对重架的连接螺栓不应松动和生锈腐蚀

·对重如有反绳轮,其绳槽磨损小,轴承润滑良好,无异常噪音

·绳轮应有防护罩和挡绳装置,挡绳装置的位置合适

·对重块应固定可靠,运行无异响

·绳头连接装置应固定可靠;如用螺杆连接,应至少用两个并紧螺母,并用开口销锁紧
	≦3个月


3、井道,层门和候梯厅检查及保养事项

	序号
	保养项目
	保养内容及要求
	保养周期

	3.1
	井道照明
	·井道照明应齐全
	≦1个月

	3.2
	限速器

钢丝绳
	·钢丝绳槽磨损在规定值以内

·钢丝绳不应有断股现象,不应有过量的断丝和磨损

·与安全钳拉杆的连接部位材料不应有过量的磨损,锈蚀

·端接部组装应良好,应使用三个绳夹夹紧,夹绳方向应正确
	≦2个月

	3.3
	主钢丝绳
	·钢丝绳的张力应均等,与平均值偏差不超过5%

·钢丝绳不应有过多油污;不应有断股现象,断丝数不超过标准,不应有过量磨损

·绳头连接装置的各部件齐全,固定可靠,紧固件无松动
	≦2个月

	3.4
	导轨及

支架
	·限速器,安全钳联动试验后,应将安全钳动作痕迹打磨平整

·导轨及支架表面清洁,无严重油污及锈蚀

·导轨撑架,压板的紧固件不应松动
	≦1个月

	3.5
	强迫换速、限位、极限开关
	·开关紧固可靠,开关动作部位不应生锈,滚轮无严重磨损

·开关动作位置要适当,符合产品要求

·电气触点接触良好,各开关相应功能应正常

·轿厢或对重接触缓冲器前极限开关应动作
	≦1个月

	3.6
	厅门
	·门头清洁,无垃圾杂物,厅门不应严重变形,磨损,生锈,腐蚀

·门开关动作应顺畅良好,无卡阻,异响
	≦15天

	
	
	·厅门关门到位的电气保护装置功能正常

·门扇采用间接机械联动时,被动门电气连锁保护装置功能可靠

·在层门最不利位置,施加外力,门扇之间的间隙不超过30mm,且无停梯现象
	≦1个月

	
	
	·厅门三角锁动作,复位灵活,开锁钥匙应经授权使用

·厅门验证锁紧的电气保护装置功能正常,锁紧元件的最小啮合尺寸为7mm

·门扇与门扇,门扇与门框,地坎之间的间隙符合标准要求

·门锁滚轮的间隙及与开门刀的配合尺寸符合产品说明要求

·门偏心轮检查及调整,门挂轮磨损检查

·闭门器功能在各层工作正常
	≦1个月

	3.7
	厅门地坎
	·厅门门脚胶齐全,无脱离
	≦15天

	
	
	·厅门护脚板可靠固定,运行时不得与轿厢部件相摩擦

·不应出现因厅门门脚胶磨损而发生的噪音
	≦1个月

	
	
	·轿厢开门刀与厅门地坎间隙应在5-10mm

·厅门地坎和轿厢地坎之间的间隙应符合产品产品及标准要求
	≦2个月

	3.8
	随行电缆及附件
	·随行电缆两端应可靠固定,不应有打结及波浪扭曲现象

·运行时随行电缆不应触及其他部件而导致磨损或损坏

·轿厢完全压缩缓冲器后,电缆不得与底坑地面及其他部件接触

·轿厢监控线与随行电缆同步捆绑时,必须确保不产生大的晃动和表面破损
	≦6个月

	3.9
	大厅按钮及显示器
	·按钮,开关功能正常,且不应有显著的老化,损坏,卡阻现象

·显示器的显示应正确,没有缺划,错划的现象

·候梯厅应有足够照明(须与采购人明确责任)
	≦15天

	3.10
	消防功能
	·消防迫降和消防员专用各项功能应正常,基站消防开关应有适当防护
	≦1个月


4、底坑检查

	序号
	保养项目
	保养内容及要求
	保养周期

	4.1
	底坑停

止装置
	·不应有显著的生锈,腐蚀现象,开关动作应正常可靠
	≦15天

	4.2
	底坑爬梯
	·底坑爬梯固定可靠并方便人员安全进出
	≦2个月

	4.3
	缓冲器
	·液压缓冲器被压缩后应能自动复位,完全复位后开关才能恢复正常

·液压缓冲器的电气保护开关动作灵活,功能可靠
	≦15天

	
	
	·液压式缓冲器的液量应正确

·缓冲器顶面至轿厢,对重的距离应符合标准要求
	≦1个月

	
	
	·缓冲器固定可靠,无生锈,腐蚀现象
	≦2个月

	4.4
	安全钳
	·安全钳及联动机构各部件齐全,无过量磨损及损坏

·安全钳各楔块与导轨间隙均匀并符合产品产品要求,夹紧位置正确

·安全钳各部件无过多油污,应定期清洁
	≦2个月

	4.5
	限速器钢丝绳张紧轮,坠陀及保护开关
	·限速器钢丝绳张紧轮坠陀不应离地过低

·钢丝绳断裂或松弛时应确保能使保护开关正确动作

·电梯运行中不应存在显著的振动,噪音现象
	≦15天

	4.6
	底坑地面
	·保持良好的清洁状态,防水良好,无渗水漏水现象或消防水倒灌现象
	≦15天

	4.7
	补偿链或补偿绳
	·补偿绳的张紧轮装置及行程限制开关固定,位置正确,开关功能可靠

·补偿链或补偿绳无破损及断裂，无生锈和腐蚀现象；
	≦15天

	
	
	·补偿绳张紧力充分均匀,电梯运行时补偿链或补偿绳不应离地过低

·补偿绳的张紧轮不应离地过低，也不应脱出导向轨道
	≦1个月

	
	
	·补偿链或补偿绳两端固定可靠,补偿链二次保护装置正确可靠
	≦2个月


5、整机功能检查

	序号
	保养项目
	保养内容及要求
	保养周期

	5.1
	年度整

机检查
	·标准要求的检测项目

·厂家要求的检测项目
	≦2个月


    备注：电梯的维修保养上述未尽事宜，应按生产厂家的相关技术要求制定相应的保养项目表。
D、保养要求
投标人编制半月保养、月保养、季保养、年度保养计划及针对各项目电梯实际情况制订相应维保计划，并提交甲方一份。应严格执行维保计划和积极配合采购人的合理工作安排，每周须一次例行巡视，每两周一次例行保养（并对机房进行一次卫生打扫），每季度进行一次检查，每半年进行一次检修调整（中小修）和负荷调校试验，确保电梯处于良好的运行状态。

2、投标人按保养计划对电梯进行维保工作。保养日期不能随意更改。如有特殊情况，应提前一天书面通知采购人，在征得采购人同意后，方可更改保养日期。

3、投标人应严格按保养计划及计划的内容、标准进行保养，并在完成当日填写保养记录，交采购人管理人员逐条确认。确认资料交采购人一份。

4、因维护、保养不合格，导致设备、建筑物损坏、人身伤害事故等而产生的一切责任，由投标人承担。

5、更换配件应为本型号梯原装配件。

    6、维保作业人员上岗前必须携带身份证和特种设备作业人员操作证等原件到采购人相关部门进行报到。并提供维保作业人员有效的特种设备作业资格证书复印件，加盖聘用单位印章给招标方备案备查。

E、召修要求

1、一般故障在接到召修电话后，维保人员应在30分钟内到达现场；紧急故障或关人时，维保人员应在15分钟内到达现场。到达现场后，应迅速处理故障。

2、电梯出现故障，必须换配件而暂无配件，影响运行，造成停梯，不能超过24小时；如是进口件而暂未到货，用非原装配件临时代替的，应经采购人同意，方可使用，但必须确保安全。如遇重大故障，必须更换。

3、维修完毕后，应清理干净现场，并认真填写维修记录表，交采购人一份。

F、服务标准

维修、保养服务应符合以下规范：

①电梯使用管理与维修保养规则TSG T5001-2009

②电梯维修规范GB/T  18775-2002

③电梯日常维护保养规则DB11/418-2007（成交人选择提供日常维保后服从）

④电梯安装维修作业安全规范DB11/419-2007
⑤电梯安装改造重大维修和维护保养自检规则DB11/420-2007
⑥电梯监督检验和定期检验规则TSG 7001-2009

⑦电梯安装使用维护说明书及维保合同

以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

G、其它要求

1、锈蚀严重的金属部件应除锈、刷漆。

2、曳引轮、惯性轮、限速轮的运行方向标志应明显、清晰、正确。

3、底坑如有排水装置，应定期检查维护、保持完好状态。

4、配合采购人完成涉及电梯的其他工作。遇采购人有重大接待任务、全县性大会比如两会等，在接待期间或大会期间应派技术人员到行政中心现场值守，确保电梯使用安全。

5、因保养不当造成停梯，在三个日历日内未能恢复运行的，招标方不予支付该台电梯一个月的保养费；在十个日历日内未能恢复运行的，招标方不予支付该台设备一年的保养费。在十五个日历日内未能恢复运行的，招标方将有权随时解除维修保养合同，并拒绝支付所有维保款项，如因保养不当造成招标方损失的，招标方将有权向中标方进行索赔。

6、电梯年检。在电梯维保期内，保证各项目电梯顺利通过重庆市特种设备质量检测中心的年检，年检费用由采购人另行支付。如因投标人的原因致使电梯不能通过年检，复检费用由投标人承担。

    7、对确认为非正常使用损坏电梯配件，先由投标人进行维修（配件费用按双方共同确认价为准，但不予高于市场价格），维修费用均不再收取劳务费（不含曳引机维修劳务费），维修完成后由投标人开具有效发票，再由采购人支付。

H、移交及接管

1、投标人中标后，即开展对标的物电梯的查验、接管工作，非不可抗力及采购人的原因，投标人须在接到中标通知后，15个自然日内完成电梯查验移交，并全面接管。

2、年检合格且未停运的电梯，即按现状移交，采购人不承担电梯接管及移交后产生的任何费用，投标人须予以认可。

3、中标人在维保服务合同期结束时，应确保所有电梯正常运行，并负责与下一个电梯维保企业完成电梯移交，移交中查验发现的电梯问题由中标人在15个自然日内完成整改，并完成移交工作。

4、中标人接管后，对县级机关集中办公楼所有电梯做全面检查，汇总发现的问题并做出整改方案，方案要详实；认定应更换的零部件，列出更换清单，并标明品牌、价格，所更换零部件必须为通用电梯专用。

   四、日常考核
采购人对投标人的服务内容进行有效的监管检查。投标人应积极响应采购人提出的意见和建议，并同意以双方确认的“电梯工作检查考核表”为依据，采购人每季度对投标人进行一次综合考评，并根据每季度的考评结果与投标人进行费用结算。

                     电梯工作检查考核表  

                                       检查日期： 年  月  日
	序号
	检 查 项 目
	检  查  方  法  及  扣  分  标  准
	标 准

100分
	扣分

	1
	配置人员表
	佩戴工牌，定点定人、稳定性强。检查发现没佩戴工牌一次扣0.5分，更换维保人员没有提请告知的一次扣1分。
	5
	

	2
	运行
	运行过程轿厢不会抖动，各部位无异常声响无困人正常平稳。检查每发现抖动或异响一次扣0.5分。
	5
	

	3
	外选按钮
	不歪斜、无缺损、固定牢固，按钮动作灵活。每发现外选按钮问题一次扣0.5分。
	5
	

	4
	轿顶及轿箱照明、井道照明
	轿顶清洁、无杂物，照明正常，井道照明正常。每发现问题一次扣0.5分。
	5
	

	5
	机房卫生盘车工具
	机房干净整洁，用于电梯关人故障时的盘车工具要齐全、适用，放在明显位置。每发现问题一次扣1分。
	5
	

	6
	钥匙开关及消防开关
	外观正常、固定牢固、无缺损、开关有效，开关状态正确。每发现问题一次扣1分。
	5
	

	7
	通讯设施及

警铃
	电话或对讲机声音清晰。警铃按钮动作灵活、无卡涩，声音正常。每发现问题一次扣0.5分。
	5
	

	8
	控制柜、励磁柜
	清洁无积尘，控制正常。每发现问题一次扣0.5分。
	5
	

	9
	随线 
	电缆外皮无操作开裂，电缆无扭曲。每发现问题一次扣0.5分。
	5
	

	10
	制动器
	制动器外表清洁，刹车皮无油污、不老化，刹车皮与闸鼓间隙两侧均匀。每发现问题一次扣0.5分。
	5
	

	11
	电动机、曳引机
	外部清洁无积尘、无油污，运转时无异常电声响及火花。温升正常，无异味。每发现问题一次扣0.5分。
	5
	

	12
	对重装置及

底坑
	清扫对重装置，检查各部螺丝无松脱，电梯底坑干净。每发现问题一次扣0.5分。
	5
	

	13
	停梯困人等故障率
	停梯困人1次扣3分，故障率大于合同规定并不能在规定时间内修复一次扣5分。困人超过3次采购人可单方解除合同。
	15
	

	14
	表格记录
	有计划性、及时记录完整。每发现问题一次扣0.5分。
	5
	

	15
	投诉处理
	处理问题及时、到位。未及时处理一次扣3分。
	15
	

	16
	其他
	其他违法电梯维修保养规定或采购人要求的，不听从采购人安排的，没发现一次扣0.5分。
	5
	

	扣分说明：
	合计
	

	季评分结果
	结算方式

	≥97分
	视为合格，正常结算。

	＜97分，≥90分
	每扣1分，扣减服务费500元。

	＜90分
	只结算当季度服务总费用的60%，且采购人可单方面终止合同。


五、现场踏勘

投标人应在开标前对项目现场及周围环境独立踏勘，不组织集中踏勘现场。

（一）投标人应踏勘工程现场及周围环境，以便获取投标人须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均视为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担；

（二）投标人应对此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的费用等由投标人自行承担全部责任。

第三篇  比选项目服务需求

特别提示：本篇服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效处理。
标注※条款签订合同时必须提供原件，若无法提供原件的，将取消中标资格。

一、服务时间、地点及验收方式
（一）服务时间：

合同期限为1年。

实施地点： 
交货地点：采购人指定地点。

验收方式：

以电梯日常维护保养的工作内容完成情况、相关台账填写情况、保障电梯安全运行及无电梯安全事故发生为准。

二、服务及要求

（一）服务要求：指派受过专业培训、有资质的技术人员根据国家行业规定，每月至少2次，每次间隔不超过15天，对电梯进行日常维保、检修等服务。其主要工作范围如下： 

1.根据国家规定、行业技术要求进行电梯维保。

2.按照国家特种设备管理要求进行管理、维护、保养并提交相关原始档案（如：半月维保项目、半年维保项目、年度维保项目等）。

3.确保原厂电梯配件的及时供给，并执行润滑工作。 

4.保养加油及调整下列各项设备： 

4.1机房内之曳引机、电动机、控制柜及限速器等。 

4.2轿厢顶上之一切安全装置。 

4.3井道内之导轨、对重、缓冲器、保险装置、极限开关及有关安全装置。 

5.保持导轨适当之润滑，使导靴运行正常。 

6.检查及平衡曳引机钢丝绳之张力。 

7.定期检修限速器，安全钳及各项安全装置，且每年作一次例行安全实验。 

8.维修保养质量按市场监管局等有关部门检验标准执行。 

9.在维保过程中发现自然磨损的低值易耗品，应主动进行更换且必须是合格产品，超出免费更换范围内的电梯配件，经报价确认后必须立即更换。（曳引机、门机和控制柜必须为原厂产品）。 

10.中标人负责协助电梯的定期检验工作，电梯定期检验费用由采购人承担。国家有关安全标准的法律规定发生改变时，中标人及时书面通知采购人，并为采购人进行此安全设备的安装、调试工作，使其符合新的安全标准，相关人工、材料费及时告知采购人经报价确认由采购人承担。对于政府定期检验中建议更换的零件，中标人应及时告知采购人经报价确认后必须立即更换。

11.中标人须提供全日24小时紧急修理服务；在收到采购人故障（事故）抢修要求时，在30分钟内到达现场处理故障；根据故障（事故）大小，及时安排人员抢修；一般故障须在 2 小时内修复，重大故障须在 24小时内恢复；如遇电梯某维修部件损坏难以在24小时内完成购买、更换的，应在双方协商确认维修时间后，在商定时间内完成维修工作。法定工作日、法定假日及夜间服务无任何附加服务费用
12.中标人应为本项目配备至少1名专职维保人员，必须持特种设备安全管理和作业人员（T）证上岗，且具有3年以上的电梯修理经验，负责我中心电梯全日24小时紧急修理服务。

13.因中标人维护保养不当原因导致电梯定期检验不合格的，中标人应当承担电梯复验费用。

14.采购人如遇重要活动和紧急情况时，中标人需提供专业技术人员进行保驾护航服务。

15.在采购人要求的情况下，中标人免费提供年度维保服务报告，对一个维保服务周期内的设备运行状况做详细汇总；采购人不定期检查电梯设备的维保及安检记录工作。
16.中标人应定期对维保员进行定期专业培训，培训情况定期接受采购人监督。

17.派驻我中心的维保员应与响应文件上提供的维保人员一致，若有更换，中标人应提前书面告知，并派驻不低于竞争性比选文件资质要求的维保员；中标人派往的维保人员需遵守我中心相关规定，服从我中心管理安排，积极主动解决电梯维修维保中的各种问题。

18.维修维保期间，因中标人的原因造成设备及配件丢失或损坏的，投标人负责维修或赔偿。

19、投标人指定专人服务本项目，并负责我中心完成电梯检查申报工作和使用标志领取工作、电梯半年度的应急演练工作（与物业公司配合演练）、建立电梯一梯一档工作。

（二）售后要求

※1、中标人须指派1名专职技术人员（须与投标文件技术人员一致并持有特种设备安全管理和作业人员（T）证上岗）为我中心服务；

在维护保养期间发生故障时，200元及以下的零配件及材料由中标人免费更换；200元以上零配件及材料的由采购人提供或由中标人采购更换（采购前需报采购人确认金额），其费用由采购人支付。中标人不得收取维修人工费。

三、报价要求

（一）本项目报价须为人民币报价，实行最低价中标。

（二）本次采购电梯维保服务报价，包括但不限于维保服务费、交通费、辅材费、安装调试费、培训费、安全文明费、各种应纳的税费等完成本项目所需的全部费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（三）投标总报价不得超出最高限价，否则被视为无效报价。本项目采取最低价中标。

四、付款方式
按合同期每半年支付一次。验收合格后，中标人向采购人提供发票和考评结果资料，按电梯维保合同支付金额及采购人对中标人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标人支付。

五、履约保证金

（一）中标人在服务合同签订前需向采购人提供履约保证金。    

（二）中标人提供履约保证金的形式、金额、提交时间及期限：

1、由中标人银行基本账户转账至垫江县机关事务中心财政专户（开户行：重庆农村商业银行垫江支行；收款单位：垫江县财政局-机关事务中心；账号：2501010120010007754-10100；款项用途：电梯维保履约保证金），签约时提供加盖银行鲜章的进账单；注：账号和户名中间的“-”是数字键盘的减号，如打错会导致无法进账。

2、履约保证金金额：成交合同金额的10%。

3、履约保证金的提交时间：在合同签订之前，中标人向采购人提交。

4、履约保证的期限：提交履约担保之日起至履约结束之日止。

5、履约担保的退还时间：履约结束后一次性无息退还。

若中标人未按要求递交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格。

六、安全责任

1、在服务过程中，中标人派遣的所有人员必须做到安全施工、文明施工。与该项目有关的运输、安装等因安全问题产生的一切费用概由投标人自行负责。

2、中标人的工作人员在服务期间，因疾病、工伤、意外伤害、疾病传染、劳动保护、职业病等所产生的一切费用，均由投标人自行负责。

3、中标人在服务期间，中心内外环境安全等，涉及损坏中心内外财产人身安全及自身财产人身安全等，一律由投标人自行负责。

4、在维保过程中，中标人工作人员工作期间，须做到安全维保、文明维保，注意人身安全，注意技术操作流程，并做好相应的维保安全公告及警戒标识，凡工作过程中因中标人的原因而引起的一切安全事故由中标人自行负责处理。中标人应当与其维保人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。

5、中标人在服务期间，若因操作不当、维护措施不到位等造成损失的，由中标人承担全部损失及法律责任，同时，对采购人造成损失的投标人须全额赔偿。

七、违约责任

（一）若故障有乘客困于电梯内，中标人应在接到的采购人通知后的15分钟内到达现场处置。如未按规定时间到达现场，每次扣除服务费500元；如出现类似情况3次，采购人可单方面解除合同，并承担相应的损失和责任。

（二）日常维护保养的半月、季度，半年、年度工作计划及采购人在比选文件或合同中要求中标人提供的内容，未按照要求完成的，按500元/次扣除维保费并承担相应的损失和责任。一年内累计3次未能完成的，采购人有权单方面解除合同。

八、培训

中标人须提供对相关设备的操作培训。

九、知识产权

投标人提供的货物及服务应免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，投标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

一、采购程序

（一）按竞争性比选文件规定的时间和地点进行。

（二）由本项目竞争性比选小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。 

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交。

	（二）
	保证金
	按照竞争性比选文件要求足额交纳所投标的投标保证金


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。竞争性比选小组应当对响应文件进行评审，并根据竞争性比选文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性比选文件要求的供应商进行评审。未实质性响应竞争性比选文件的响应文件按无效处理，竞争性比选小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应文件签署或盖章
	按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合竞争性比选文件要求。

	3
	响应文件内容
	对竞争性比选文件第二篇、第三篇规定的竞争性比选内容进行实质性响应。

	
	竞争性比选有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）竞争性比选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

竞争性比选小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为竞争性比选文件和响应文件（含有效的补充文件）。竞争性比选小组判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

1、采购人将依照本竞争性比选文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商，按照报价由低到高的顺序提出3名及以上成交候选人。其中，报价最低的供应商为中标人。

2、若最低相同报价的供应商数量大于或等于2家的，采用第二次现场报价确定以最低报价的供应商为中标人。

3、成交价格=成交供应商的报价。

三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商所提交的响应文件未按照“第七篇报价函”中要求报价的；
（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受竞争性比选小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和比选文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、重新比选和不再比选

重新比选的投标人仍然少于三个的，按照竞争性比选文件规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人。

第五篇  供应商须知

一、比选费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论竞争性比选结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、比选文件


（一）竞争性比选文件由比选采购邀请书、比选项目技术（质量）需求、比选项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

三、报价要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

3.联合体：不允许

（二）投标保证金：供应商提交保证金金额、方式、退还详见“第一篇  五、投标保证金”
（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

竞争性比选小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式贰份，其中正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性比选文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达报价地点，应在封套上注明比选项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（六）响应文件语言：简体中文

四、中标人的确定和变更

（一）竞争性比选小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定中标人。

（二）中标人的变更

1.中标人拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.中标人无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）中标人确定后，将垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告无异议后，将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

 （一）质疑：供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

1.质疑时限、内容

1.1提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

（8）法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复：采购人按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，给与答复。

（二）投诉：供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起五日内和中标人签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同具体格式、条款及内容由中标人与采购人共同商定。

八、项目验收

中标人根据采购文件和合同执行后，采购人组织人员进行验收。

第六篇 合同

合同具体条款和格式由采购人和中标人双方协商后决定。

第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

报价函

垫江县机关事务中心：

我方收到____________________________（比选项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该竞争性比选项目的报价。

1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为中标人，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性比选文件规定，交纳竞争性比选文件要求的保证金。如果我方成为中标人，保证在接到成交通知书后，向采购人缴纳竞争性比选文件规定的相关费用。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：                               

竞争性比选项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  竞争性比选项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：                               

竞争性比选项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

                                                  年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  竞争性比选项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

竞争性比选项目名称：                                                
致：                     （采购机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

竞争性比选项目名称：                                                
致：                     （采购机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致               （采购机构名称）：

               （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他与项目有关资料

（结束）

