垫江高新区污水管网维修工程方案
事由：垫江高新区三合大道昌培玻璃厂外围墙旁人行道检查井有污水溢出，人工抽水排污并邀物探单位现场踏勘，发现地下管道破损、坍塌导致上游污水无法正常流通，维修管网路段长度67.2米。因原污水管网在绿化带中，人行道内存在地下管线，与总工办商讨后，决定延用原排水路线进行维修。现场工作量统计情况如下：

绿化带苗木移出、移栽乔木10棵（直径20CM以上）、灌木10棵，其他植物306㎡（宽度5m*长度61.2m）。移栽至公司消纳场（渣土场）。

人行透水砖拆除30㎡（透水砖利旧率30%，规格尺寸：长19cm、宽9cm、厚度5cm），15cm厚4%水泥碎石稳定层基层。

（仿花岗岩）路缘石、路边石：拆除120米、利旧率80%，规格尺寸：长800mm，宽120mm（包含2mm倒角）、高150mm，100mm厚C20砼垫层。

沟槽开挖：长度67.2米、深度2.4米（绿化带土高于人行道300mm）；具体参照《沟槽开挖断面施工图》，按照相关规范执行。
检查井：（1）原检查井修复2处：井盖外围一圈混凝土垫层修复、并铺设透水砖；（2）新增检查井2个：垫层150mm厚C20砼垫层，预制混凝土检查井高度2400mm、内径1000mm、壁厚100mm，井坐、井盖（700型、轻型球墨铸铁井盖）。
污水管安装及回填：（1）槽底压实、沟槽铺150mm厚中粗砂垫层；（2）管道安装长度67.2米，DN400、纤维增强聚丙烯（FRPP）加筋管、环刚度≥8KN/m2、承插式（含辅材配件）；（3）回填并压实：《沟槽开挖断面施工图》，按照相关规范执行。
苗木种植：乔木种植树穴开挖10个，灌木树穴开挖10个，苗木种植要求详见施工图《植物说明》;绿化带种植土恢复306㎡，厚度(不小于）500mm，按照原位置种植其他苗木。
人行道及路缘（边）石恢复：（1）人行透水砖恢复30㎡（规格尺寸：长19cm、宽9cm、厚度5cm），150mm厚4%水泥碎石稳定层基层、中粗砂找平30mm。

（2）路缘石、路边石：（恢复）安装120米、利旧率80%，规格尺寸：长800mm，宽120mm（包含2mm倒角）、高150mm，100mm厚C20砼垫层。
7、其他事项：（1）检查井排水（2个台班）、清淤；（2）电线杆、路灯灯杆保护措施：已电线杆和路灯为中心延沟槽方向、上下各2米在沟槽内做支撑，同时在人行道上做支撑杆，防治电线杆倾斜、倾倒；（3）上游2个检查井杂物清理（含碎石、混凝土块等）；（4）新增井盖1个，规格型号：700型、轻型球墨铸铁井盖。
