
关于科创孵化园W栋消防整改方案
2025年11月28日县政府、消防救援局、高新区管委会相关人员在高新区现场调研，就对科创孵化园W栋入驻企业重庆世恒汽车零部件有限公司（以下简称世恒公司）消防升级整改相关事宜做出指示：室内部分消防整改投入（含控制系统）由世恒公司负责，室外到高新区消防控制室及泵房部分由高投集团负责。为尽快完成整改，形成一个完整消防体系，满足消防规范要求整改方案如下：

一、世恒公司消防控制室连接至高新区消防控制室：（工程量清单一）

世恒公司消防控制室至高新区消防控制室距离约1200m，具体做法：从世恒公司控制室开始沿着厂房墻延伸至屋顶女儿墻、中间有间隔的用钢丝架空形成一条PEC25线管至高新区办公楼穿越线连接，然后从高新区办公楼屋顶连接至高新区消防控制室的主机。包括模块安装及编码、能正常报警体系。

二、世恒公司消防控制室至泵房连接：（附工程量清单二）

世恒公司消防控制室至泵房距离约为600m，具体做法：从世恒公司控制室开始沿着厂房墻延伸至屋顶女儿墻、中间有间隔的用钢丝架空形成一条PEC25线管至泵房穿越线，分为三组每组2根，共6根，喷淋起泵线、消火栓起泵线、信号总线起泵上按钮主机、模块安装及编码、拉杆、避雷设施、联系厂家进行解码能正常运行形成一个完整消防体系。

