排水施工图设计说明

### 1、设计依据及规范

（1）设计依据

1）与业主签订的合同

2）现状管线实测资料

3）现场踏勘收集的其他资料

（2）主要规范及规程

《重庆市城市规划管理技术规定》（2018版）

《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016)；

《室外排水设计标准》(GB50014-2021)；

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；

《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-2023）；

《埋地塑料排水管道工程技术规程》（CJJ143-2010）；

《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》（CECS 164:2004）；

《埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统》（GB/T18477.3-2019）；

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010） (2016年版）

《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）

《山地城市室外排水管渠设计标准》（DBJ50/T-296-2018）

《城乡排水工程项目规范》（GB55027-2022）

《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）

《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）

《建筑与市政工程防水通用规范》（GB 55030一2022）

《给水排水工程顶管技术规程》(CECS246-2008)

《城镇内涝防治技术规范》(GB51222-2017)

《给水排水工程微型顶管技术规程》（CECS 246-2017）

《顶管工程施工及验收技术规程》（DB13_T2815-2018）

《山地城市内涝防治技术标准》

《山地城市室外排水管渠设计标准》（DBJ50-T-296-2018）

《山地城市室外污水管网建设技术标准》（DBJ50/T-374-2020）

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ 68-2016）

《重庆市城镇排水管网监测技术导则（试行）》

《城镇排水管渠检测与评估技术标准》（DBJ50/T-447-2023）

《重庆市危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则（2022版）》

《房屋建筑和市政工程勘察设计质量通病防治措施技术手册（2021年版）》

《重庆市市政工程施工图设计文件编制技术规定（2024年版）》

### 2、工程概况

- 2.1项目概况

项目位于垫江工业园区澄溪组团。原管网为DN800污水主管，管网位于厂区内部，现将管网移动至规划道路旁边，本次只做226m污水管网的平移，上下游管网及排水能力均不做改变。

- 2.2上阶段审查意见及执行情况

无

### 3、污水设计

（1）污水量计算

本设计污水量按城市综合污水量计算，城市综合污水量计算以城市综合供水量标准为基础，按350L/人.d，排污系数按85%考虑。由于暂无人口规划资料，本次设计按1万人/km2计算。分流制污水管道设计流量计算公式：

Qmax=Qave×1.1×Kz（L/S）

式中 Qmax：设计污水流量（L/S）——最高日最高时污水秒流量。

Qave：最高日平均时污水流量（L/S），根据综合污水量标准q计算

Qave=q×流域计算人口数（人）/(24×3600) （L/S）

q=城市综合供水量标准×85%  （L/Cap.d）

1.1：雨水渗入量系数

Kz：总变化系数，按下表取值

生活污水量总变化系数Kz值表

| 平均日流量(L/s） | 5 | 15 | 40 | 70 | 100 | 200 | 500 | ≥1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kz值 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |

- (2)污水管道设计

功能：道路污水管道负责收集、输送该路段相邻地块及上游污水管道转输之污水流量。

定线原则：污水管线沿道路布置，污水管道的布置考虑道路地块污水收集的便利性。

污水管道纵向布置：按道路坡向敷设，管道埋深按0.7～3.0m控制。

管道坡度原则上按道路坡度设置，当跌落水头大于1.5m、管内计算流速超过最大设计流速时采取跌水消能措施。

### 4、 管材、基础和接口

（1）管道断面形式

本工程的雨水管道采用圆形断面。

- （2）管材

污水管道均采用HDPE中空壁缠绕管，环刚度SN≥10000N/㎡，HDPE管应符合《室外排水设计标准》GB 50014-2021要求及各企业的产品标准及安装操作手册。

HDPE中空壁缠绕管质量应符合《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》（CECS164：2004）的相关规定。

- （3）管道基础、接口

HDPE管接口形式采用双橡胶圈承插连接，详细作法参照厂家使用说明。

HDPE中空壁缠绕管覆土0.7～3.5m采用120°砂石垫层基础；覆土3.5m以上采用180°砂石垫层基础。

管道基础应置于密实的未扰动的原状土层上，要求地基承载力≥0.12Mpa。

若遇流砂、淤泥、杂填土等软弱地基时应采取换土回填等加固措施，使之达到设计要求的地基承载力。

橡胶密封圈应满足《混凝土和钢筋混凝土排水管用橡胶密封圈》(JC/T946-2005)的要求。管道连接所采用的弹性橡胶密封套的性能应符合现行行业标准《橡胶密封件.给、排水管及污水管道用接口密封圈.材料规范》HG/T3091-2000的规定。橡胶圈材料为氯丁橡胶，胶圈不应有气孔、裂缝和重皮，其物理性能应符合下列要求：

a、邵氏硬度46-55度

b、伸长度≥375%

c、拉伸强度≥9MPa

d、压缩永久变形（70。CX24h）≤20％

e、热空气老化（70℃×7天），硬度变化：-5～+8 IRHD

拉伸强度变化：≤-20％

扯断伸长率变化：-30～+10％

f、压缩率30%为宜，即（胶圈截面直径-接口间隙）/胶圈截面直径=30%

胶圈由管材生产厂家按规格配套供应。管道接口施工时应使胶圈压缩均匀，避免出现胶圈扭曲、接口回弹等现象。

4）借转角度：承插口管道铺设时允许每个接口借转角度为0.5°，最大不允许超过1°。

### 5、附属构筑物

（1）普通检查井

管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔75m设置检查井，按照管道管径及管道埋深确定检查井规格。检查井最大间距见下表：

检查井最大间距表

| 管径或暗渠净高（mm） | 最大间距（m） |
| --- | --- |
| 300～600 | 75 |
| 700～1000 | 100 |
| 1100～1500 | 150 |
| 1600～2000 | 200 |

本工程检查井拟全部采用钢筋混凝土检查井，污水检查井做法采用《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515）。

检查井井盖及井座：采用防盗降噪重型球墨铸铁井盖井座（承重等级D400），人行道上按承载能力，最低选用C250类型；车行道上按承载能力，最低选用D400类型；井座采用圆形，井盖采用圆形，井座厚度f暂定为10cm，可根据选定产品做调整。所选井盖应符合《检查井盖》（GB/T 23858-2009）的要求。所选井盖因在井盖上注明雨、污水管道类型。

根据《室外排水设计标准》（GB 50014-2021），为防止检查井盖破损、丢失后行人坠入检查井，检查井内均设置聚乙烯塑料绳、高强工业丝、涤纶丝等材质的防坠安全网，防止人员的意外坠落。防坠网单绳拉力大于1600N，耐冲击500焦（100kg×0.5米），静态承重300kg，网目小于10cm。

设置在景观绿化带内的检查井，井盖应高出检查井井筒周边绿化带设计标高15~20cm。

井内爬梯采用成品的铸铁爬梯。

排水管道和其它地下管线(构筑物)的最小净距

| 名 称 |  |  |  |  | 水平净距（m） | 垂直净距（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 物 |  |  |  |  | 见注3 |  |
| 给水管 |  | d≤200mm |  |  | 1.0 | 0.4 |
|  |  | d>200mm |  |  | 1.5 |  |
| 排水管 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 再生水管 |  |  |  |  | 0.5 | 0.4 |
| 燃 气 管 | 低压 |  |  | P≤0.05 MPa | 1.0 | 0.15 |
|  | 中压 |  |  | 0.05MPa＜P≤0.4 MPa | 1.2 | 0.15 |
|  | 高压 |  |  | 0.4MPa＜P ≤0.8 MPa | 1.5 | 0.15 |
|  |  |  |  | 0.8MPa＜P ≤1.6 MPa | 2.0 | 0.15 |
| 热力管线 |  |  |  |  | 1.5 | 0.15 |
| 电力管线 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |
| 电信管线 |  |  |  |  | 1.0 | 直埋0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 管块0.15 |
| 乔木 |  |  |  |  | 1.5 |  |
| 地上柱杆 |  |  | 通讯照明及＜10kV |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 高压铁塔基础边 |  | 1.5 |  |
| 道路侧石边缘 |  |  |  |  | 1.5 |  |
| 铁路钢轨（或坡脚） |  |  |  |  | 5.0 | 轨底1.2 |
| 电车（轨底） |  |  |  |  | 2.0 | 1.0 |
| 架空管架基础 |  |  |  |  | 2.0 |  |
| 油管 |  |  |  |  | 1.5 | 0.25 |
| 压缩空气管 |  |  |  |  | 1.5 | 0.15 |
| 氧气管 |  |  |  |  | 1.5 | 0.25 |
| 乙炔管 |  |  |  |  | 1.5 | 0.25 |
| 电车电缆 |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 明渠渠底 |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 涵洞基础底 |  |  |  |  |  | 0.15 |

注：1表列数字除注明者外，水平净距均指外壁净距，垂直净距系指下面管道的外顶与上面管道基础底间净距。

2 采取充分措施（如结构措施）后，表列数字可以减小。

- 3与建筑物水平净距，管道埋深浅于建筑物基础时，不宜小于2.5m，管道埋深深于建筑物基础时，按计算确定，但不应小于3.0m。

6、抗震设计

该项目区域地震基本烈度为6度，场地设计基本地震动峰值加速度0.05g，根据《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032-2003第1.0.8条，本项目管道结构可不进行抗震验算，需按7度设防的要求采用抗震措施，为此，本次排水管道采用以下的抗震措施：

（1）管道接口根据管道材质和地质条件确定均采取柔性接口；

（2）禁止采用砖砌检查井，均统一采用C30砼现浇检查井；混合结构的矩形管道及沉砂井基础应采用整体底板，底板应为钢筋混凝土结构；

（3）直埋承插式圆形管道应在下列部位设置柔性接头及变形缝：

①地基土质突变处；

②穿越重要交通干线两段；

③承插式管道的三通、四通、大于45°的弯头等附件与直线管段连接处。

（4）结构材料应符合《建筑抗震设计规范》GB50011的规定，块石砌体的强度等级不应低于Mu20，砂浆不低于M7.5，混凝土强度不低于C25。

### 7、危大工程注意事项

依据《建设工程安全生产管理条例》（国务院令393号）、住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令[2018]37号）和《关于实施《危险性较大分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知》（建办质[2018]31号）文件要求，施工单位在编制施工组织设计的基础上，针对危大分部分项工程应单独编制专项施工方案。对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

### 8、排水管道施工注意事项

（1）排水管线长度均为理论平面长度，施工时以实测为准。

（2）沟槽边坡开挖深度大于3.0m时应增加支撑措施，边坡坡度及支撑方式应符合上述GB50268-2008规范的规定。

（3）若无特别注明，管道基础承载力应不小于200KN/m2，道路填方段管道密实度应大于90%。若不能满足要求，则应超挖0.5m，再回填0.5m厚的砂卵石或级配碎石，最后施工管道基础。对地基松软或不均匀沉降地段，管道基础应采取加固措施，必要时应联系设计人员现场研究解决。

（4）混凝土及钢筋混凝土构筑物必须浇筑密实，不得出现蜂窝、麻面。

（5）施工前应校测已建各种管道的断面、高程和位置，确保满足接入条件后方可施工。若施工中发现设计图纸与现场实际情况有较大出入时，应及时报告业主和监理，并联系设计人员共同研究解决。

（6）排水管道内底标高是排水管道施工的主要依据，必须符合设计要求。

（7）检查井井面标高须根据现场实际情况进行调整，当现场检查井井面标高与实际出入较大时，应及时通知设计人员根据现场实际情况进行调整。

（8）过街预留管管端用砖封堵，并作好隐蔽记录，以利支路接入，管材及基础接口形式与相应干线相同。

（9）沟槽回填应在水泥砂浆和混凝土强度达到设计强度的75%后进行，并要求同时进行，沟槽应分层对称回填夯实，每层回填高度不大于0.2m，管道两侧高差不得大于0.3m，其密实度与路基要求一致。回填方式应符合上述GB50268-2008规范和CECS164：2004规程的要求。

（10）排水管道应根据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）规范按无压管道进行严密性试验，缠绕管的密闭性检验还应符合CECS164：2004规程的要求。

（11）排水管道施工过程中需与其它综合管线施工密切配合，确保所有管线平面和竖向布置合理。

（12）本工程施工应严格遵循现行有关施工验收规范和技术规程办理。

（13）工程正式开工前，建设或施工单位应组织一次图纸技术交底。希望施工单位全面系统地熟悉图纸，如发现设计中的问题（包括各专业之间的错、漏、碰、缺），请及时通知我院会同解决。对施工问题的处理，应以书面签署盖章为准。

（14）在所有的钢筋混凝土构件上的预留孔洞，预埋套管及预埋件，在混凝土浇筑前必须由水专业的施工人员配合工作，并签署后方可浇筑，以免错漏和移位。严禁事后打孔凿洞。

（15）施工前施工单位应对施工范围内现状管网进行摸排，避免排水管道施工期间对现状综合管网造成影响

（16）排水管道沟槽开挖时需注意对现状管网进行保护，避免管道开挖对现状管网造成影响
    （17）管道沟槽开挖放坡造成现状管网影响时，可局部调整排水管网位置，避免对现状道路下综合管网造成破坏。
    （18）施工前需复核末端现状涵洞标高及位置，确保设计排水管道可以接入涵洞。如涵洞实际标高与现有资料差距较大时，应及时通知设计人员根据实际现场情况进行调整。

（19）根据现行《城镇排水管道检测与评估技术规程》的要求，排水管道施工完毕后须进行内窥检测。

（20）污水管网须埋置在燃气、弱电、强电、给水管线下方。

（21）开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护工程，需由施工方组织进行基坑支护专项设计，并进行相应的专家论证，方可实施开挖。

（22）项目开挖地面后，须按原状恢复，不得改变雨水的径流系数。

（23）检查井盖避免在无障碍通道上，无障碍通道上有井盖、箅子时，井盖、箅子孔洞的宽度或直径不应大于13mm，条状孔洞应垂直于通行方向。

（24）外接污水排入本次管网内时，须处理达标后方可排入。

（24）其余未尽事宜按国家现行规范和标准执行。