垫江三中C级房屋加固改造工程

方案设计文本

工 号: 2026-LS-0003

建设规模:1322.23平方米

资质证书编号：A250012599

重庆设计集团有限公司

CHONGQING DESIGN GROUP CO.,LTD.

二O二六年二月

- 一、工程概况

- 本次设计内容包括垫江县第三中学宿舍楼(行政办公楼)、艺馨园办公楼、“华尔街”宿舍楼与“摩天轮”宿舍楼的拆除设计与水电改造。其中宿舍楼(行政办公楼)拆除第五层，拆除面积约为：139.54平方米；艺馨园办公楼拆除第五层，拆除面积约为：263.95平方米；“华尔街”宿舍楼拆除第五层，拆除面积约为：169.86平方米；“摩天轮”宿舍楼拆除第五层和第六层，拆除面积约为：748.88平方米。共计拆除面积约为1322.23平方米。

- 根据重庆市建设工程质量检验测试中心有限公司出具的各楼栋鉴定结论，拆除各楼栋顶部相应层数后，可以满足正常安全使用要求。

- 二、设计依据与原则

- 1.设计依据

- ·《建筑拆除工程安全技术规范》 JGJ147-2016

- ·建筑结构现场测绘图纸及数据

- ·垫江县第三中学宿舍楼(行政办公楼)加固改造可行鉴定报告（KXC-KXX-2025-028）

- ·垫江县第三中学艺馨园办公楼加固改造可行鉴定报告（KXC-KXX-2025-029）

- ·垫江县第三中学“华尔街”宿舍楼加固改造可行鉴定报告（KXC-KXX-2025-030）

- ·垫江县第三中学“摩天轮”宿舍楼加固改造可行鉴定报告（KXC-KXX-2025-031）

- ·垫江县第三中学校方提供的相关要求

- 2.设计原则

- ·安全第一原则：确保拆除过程中保留结构、施工人员及周边环境的安全。

- ·施工可行原则：施工方案需考虑现场条件，具可操作性。

- ·对保留结构影响最小化原则：采取合理顺序和工艺，避免对保留部分造成损伤。

- ·经济环保原则：合理处理建筑垃圾，控制成本。

- 三、拆除方案设计

- 1.拆除内容

- 宿舍楼(行政办公楼)、艺馨园办公楼与“华尔街”宿舍楼拆除顶部一层及原四层悬挑梁板；“摩天轮”宿舍楼拆除顶部两层及原四层悬挑梁板。

- 2.总体拆除顺序

- 原则：逆着建造顺序，“先次后主、先上后下、先非承重后承重”。

- 具体流程如下：

- 拆除树脂瓦屋面板材→拆除树脂瓦屋面檩条及桁架→拆除树脂瓦屋面立柱→拆除门窗及附属设施→切割拆除屋面层混凝土悬挑梁及挑板→拆除砖砌女儿墙→拆除屋面防水、保温层→拆除屋面层预制板楼板→切割拆除下层混凝土悬挑梁及挑板→分段、间隔拆除顶层承重墙→（ 拆除下一层预制楼板 → 按同样顺序拆除下一层）→处理拆除断面(保留周边砖墙做女儿墙使用)→新增树脂瓦屋面。

- 注：括号内拆除范围适用于“摩天轮”宿舍楼顶部拆除两层时。

- 3.关键工艺与技术措施

- 人工为主，机械为辅：砌体结构拆除必须采用人工和小型机具（如电锤、液压钳），严禁使用大锤猛砸或大型机械（如挖掘机）直接破坏性拆除，防止剧烈震动。钢筋混凝土悬挑梁及挑板应采用混凝土切割机逐步拆除。垃圾及时清运，不得集中堆放在楼板上。

- 分段卸载，对称拆除：砖砌墙体拆除必须沿高度由上至下分段进行，每段高度不超过1米。拆除时应在建筑平面对称进行，避免结构受力严重不均。

- 临时支撑体系：

- 在待拆除楼层下方（即保留部分的顶层）设置可靠的钢管脚手架支撑，提供操作平台，保护下层楼板。

- 支撑架体需经过受力计算，设计立杆间距、横杆步距、剪刀撑设置，并考虑上部跌落荷载。支撑范围必须覆盖所有受影响的区域，并延伸至安全范围。

- 在拆除承重墙前，必须在墙两侧设置临时支撑，将上方荷载有效传递至支撑架体。

- 保留墙体的断面处理：

- 拆除后，保留墙体顶部断面必须平整。

- 对松动、破损的砖块进行剔凿清理，并用高压风吹净浮灰。

- 悬臂女儿墙顶部设置压顶梁，压顶梁为墙宽X100,主筋4f12,箍筋f6@250。

- 保留结构的监测：

- 在拆除过程中及拆除后一段时间内，应对保留部分进行沉降观测和裂缝观测。

- 在关键部位(角部及转角位置)设置观测点，由专人每天记录，发现异常立即停工报警。

- 4.艺馨园一层6/B-E轴墙体加固方案

- 根据加固改造可行性鉴定报告，艺馨园顶部拆除顶层后一层6/B-E轴墙体仍不满足承载力要求，采取相应加固措施如下：

- 对艺馨园一层6/B-E轴非楼梯侧新增钢筋网混凝土面层加固

- a.喷射混凝土强度等级为C20，厚度为70mm，配筋为：竖向筋f10@200，横向筋f8@200，钢筋网与墙体的固定,双面加固时采用S形f6钢筋钻孔穿墙对拉，间距为600mm，并呈梅花状布置；

- b.在砖墙构件处,L形锚筋采用I、II类水泥基灌浆料或M15水泥砂浆锚固；

- c.植筋锚固时,钢筋须采用III级钢，锚筋直径、间距不变，植筋锚固长度为120mm；

- d.在水泥砂浆面层中在楼层标高处设置2f12的水平钢筋。

- 5.原始图纸：

- 附图：临时拆迁车道图纸

- 四、安全防护与环境保护措施

- 安全防护：

- 外围搭设全封闭硬质防护脚手架，满挂密目安全网，底部设踢脚板，防止物体飞出。

- 设置安全警示区和警戒线，专人看守。

- 施工人员必须佩戴齐全安全防护用品，高空作业时必须佩戴安全带。

- 临时用电、高空作业等必须符合安全规范。

- 环境保护：

- 采用湿法作业，拆除时喷水降尘。

- 建筑垃圾袋装化，通过密闭通道或垂直运输设备清运，严禁抛掷。

- 合理安排施工时间，减少噪音扰民。

- 五、应急预案

- 制定针对坍塌、火灾、高空坠落、物体打击等事故的应急预案。

- 明确应急组织、通讯联络、处置流程和撤离路线。

- 准备必要的应急器材。

- 六、水电改造

- 6.1给排水专业

- 6.1.1遵循的规范及标准

- 《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；

- 《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）；

- 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014年版，2018年版)；

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；

- 《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014）。

- 《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021

- 《老旧小区改造提升建设标准》DBJ50/T-376-2020

- 《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022-2021

- 《消防设施通用规范》GB55036-2022

- 《建筑防火通用规范》GB55037-2022

- 《关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）

- 《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2024年版）》（重庆市住房和城乡建设委员会 2024.12.30）

- 《重庆市全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升专项行动方案》（渝城办〔2020〕14号）

- 《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》国办发[2020]23号

- 《重庆市城镇老旧小区改造提升工程设计文件编制深度规定》（试行）渝建勘设〔2020〕73号

- 《重庆市城镇老旧小区改造和社区服务提升项目管理办法（试行）》渝城办〔2020〕25 号

- 《重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定（2024年版）》重庆市住房和城乡建设委员会2023.12

- 《重庆市建筑工程施工图设计文件技术审查要点（2024年版）》重庆市住房和城乡建设委员会2023.12

- 6.1.2设计资料

- 建设单位提供的本工程有关资料和设计任务书；

- 建设单位提供的红线内1：500实测地形管线图。

- 6.1.3设计原则

- 原建筑室内给水系统破损老旧，出现漏水等状况。本次将其原系统修复。

- 6.1.4给水系统

- 6.1.4.1水源：本工程水源为城市自来水，供水压力为0.25MP。原建筑设置有室内给水系统，因年代老旧，本次将其原系统修复。室内给水系统接室外已建给水系统。

- 6.1.4.2卫生器具和用水设备等的生活饮用水管配水件出水口应符合下列规定：

- 出水口不得被任何液体或杂质所淹没；

- 出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙，不得小于出水口直径的2．5倍。

- 6.1.4.3水质保障措施：

- 生活给水水质必须符合现行的规范《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）对水质的相关要求。

- 严禁生活饮用水管道与大便器（槽）、小便斗（槽）采用非专用冲洗阀直接连接冲洗。

- 生活饮用水不得因管道产生虹吸、背压回流而受污染。

- 在非饮用水管道上接出水嘴或取水短管时，应采取防止误饮误用的措施。

- 本项目所有水表采用远传计量水表，具有信息采集，数据处理，储存及上传等功能。

- 6.1.5给水系统

- 6.1.5.1给水管材

- 冷水管：干管立管采用钢塑复合管，热熔连接；支采用PP-R管材执行CJ/T183-2008行业标准；管件执行CJ/T237-2006行业标准。管材、管道附件及设备等供水设施的选取和运用不应对供水造成二次污染。各种管道采用与该类管材相应的配件及接头。给水塑料管的管件壁厚不得小于相应管材的壁厚，管材与管件的承插粘接面必须表面平整，尺寸准确，以保证接口的密封性能。

- 6.1.5.2管道布置和敷设

- 室内埋地给水管管顶覆土不小于150mm，并同时满足相关技术规程的要求。埋深不足时应通知设计院处理。

- 当给水管道穿越伸缩缝、沉降缝和抗震缝时，应采用可曲绕橡胶接头或金属波纹管连接上述缝隙两边管道。

- 管道穿过内墙或楼板时，应设置套管；套管与管道间的缝隙，应采用防火材料封堵。管道缝隙封堵按GB/ T 51410-2020 《建筑防火封堵应用技术标准》、现场施工按GB 50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》 有关要求执行。管道穿过地下室或地下构筑物及水池时应采用刚性防水套管，对有严格防水要求的，应采用柔性防水套管。防水套管详02S404。

- 管道穿出屋面及室外地沟顶板时，应做防雨装置，详国标01R409。

- 严禁生活饮用水管道与大便器（槽）、小便器（槽）采用非专用冲洗阀直接连接冲洗。

- 6.1.5.3管道支架及吊架安装：

- 管道支架吊架作法详03S402,03S401图集及所选管材的管道技术规程，根据管道单位长度重量选择相适应的管道支架吊架。支架吊架最大跨距应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》及相关管道技术规程的规定。

- 管道活动支、吊、托架的位置设置，由安装单位在确定牢固可靠的原则下根据现场情况确定。

- 管道的支、吊、托架必须设置在保温层的外部，在穿过支、吊、托架处，应镶与保温厚度相同的垫木。

- 管道的支、吊、托架一般固定于梁、柱、墙上及楼板下。位于管井的管道支架固定于井壁上，安装时应确保支、吊、托架的位置正确，牢固可靠。

- 管道重型附件旁应设置支、吊、托架，三通处亦尽量设支吊架。

- 管道焊缝，接头距支托架距离不小于100mm，法兰盘距支吊架距离不小于200mm。

- 弹簧支吊托架的弹簧压缩度应按设计要求进行调整，弹簧的临时固定件应待系统安装、试压，保温完毕后方可拆除。

- 活动支架的活动部分均应裸露，不得被水泥及保温材料敷盖。

- 调整管道标高时，可在管道支坐底部加金属垫片，并与支架焊牢，但不得将垫块垫在管道与支座之间。

- 管道固定：吊装管采用吊架，靠墙可采用托架，泵房内应采用弹性支吊架；屋面管道每隔3m，及转弯分支处设混凝土支墩。

- 6.1.5.3常用仪表及附件的安装

- 水表：水表安装在便于检修和读数，不受曝晒、冻结、污染和机械损伤的地方。螺翼式水表的上游侧应保证长度为8-10倍水表公称直径的直管段，其它类型的水表前后直管段的长度，不宜小于300mm，应符合产品规定的要求（详国标GB/T778.2-1996）。水表前宜设橡胶减震接头及过滤装置。

- 压力表：在水泵出口及需要读取压力的管段上应设压力表，安装压力表应有存水弯管及旋塞。

- 阀门：所有阀门安装前应按设计核对其型号、规格、技术参数及产品合格证。阀门安装前应作耐压强度试验，强度试验压力为公称压力的1.5倍，恒压时间不小于10min，然后降至阀门公称压力进行严密性试验，如在5min内不渗漏即为合格，不合格阀门不准安装。

- 阀门安装:阀门安装位置除设计注明外，一般安装在维修、检查和操作方便的地方。阀门应在关闭状态下安装，并应根据管内介质流向确定安装方向。埋地管道阀门应设阀门井。

- 阀门的选用：除设计注明外，管径DN≤50时采用铜质截止阀，DN＞50和DN≤150之间者采用手柄蝶阀，DN＞150者采用涡轮蝶阀。泵房内水泵的进出水水管上均安装闸阀而不得安装蝶阀。阀门的工作压力应不小于系统最高工作压力,一般不小1.6MPa。

- 减压阀：根据产品要求，减压阀即可水平安装，也可垂直安装。减压阀进口端应装14目/cm2的不锈钢丝网Y型过滤器，减压阀前后应安装压力表和蝶阀。安装时应注意减压阀的水流方向。

- 卫生设备：卫生洁具及其配件均应采用符合国家标准的节水型产品，

- 6.1.5.4压力试验

- 管道试验：给水管道安装完毕后，应对管道系统进行强度和严密性水压试验。各种材质给水管道系统的试验压力为工作压力的1.5倍，但不得小于0.9MPa。严密性试验应在强度试验合格后进行。试验方法应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》的有关规定进行，不得任意更改。

- 6.1.5.5管道冲洗及其它

- 给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中4.2.3条的规定。

- 雨水管和排水管冲洗以管道通畅为合格。

- 6.1.6主要工程量表

| 序号 | 设备器材名称 | 性能参数 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垫江县第三中学“华尔街”宿舍楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 给水支管 | PPR管，1.0MPa/DN20 | 200 | 米 |  |
| 2 | 给水干 立管 | 钢塑复合管，1.0MPa/DN40,32 | 24，15 | 米 |  |
| 3 | 截止阀 | 铜质/DN32,20 | 10，20 | 个 |  |
| 4 | 水表 | 不锈钢/DN20 | 20 | 个 |  |
| 5 | 放气阀 | 铜质/DN20 | 2 | 个 |  |
| 垫江县第三中学宿舍楼（行政办公楼） |  |  |  |  |  |
| 1 | 给水支管 | PPR管，1.0MPa/DN20 | 100 | 米 |  |
| 2 | 给水干 立管 | 钢塑复合管，1.0MPa/DN40,32 | 12，8 | 米 |  |
| 3 | 截止阀 | 铜质/DN32,20 | 5，10 | 个 |  |
| 4 | 水表 | 不锈钢/DN20 | 10 | 个 |  |
| 5 | 放气阀 | 铜质/DN20 | 1 | 个 |  |
| 垫江县第三中学艺馨园办公楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 给水支管 | PPR管，1.0MPa/DN20 | 100 | 米 |  |
| 2 | 给水干 立管 | 钢塑复合管，1.0MPa/DN40,32 | 18，8 | 米 |  |
| 3 | 截止阀 | 铜质/DN32 | 12 | 个 |  |
| 4 | 水表 | 不锈钢/DN32 | 5 | 个 |  |
| 5 | 放气阀 | 铜质/DN20 | 1 | 个 |  |
| 垫江县第三中学“摩天轮”宿舍楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 给水支管 | PPR管，1.0MPa/DN20 | 220 | 米 |  |
| 2 | 给水干 立管 | 钢塑复合管，1.0MPa/DN40,32 | 36，18 | 米 |  |
| 3 | 截止阀 | 铜质/DN32,20 | 12，48 | 个 |  |
| 4 | 水表 | 不锈钢/DN20 | 24 | 个 |  |
| 5 | 放气阀 | 铜质/DN20 | 2 | 个 |  |

6.1.7给排水改造附图

- 6.2电气专业

- 6.2.1遵循的规范及标准

- 1.《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022；

- 2.《建筑防火通用规范》GB55037-2022；

- 3.《建筑环境通用规范》GB 55016-2021；

- 4.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021；

- 5.《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）；

- 6.《安全防范工程通用规范》GB55029-2022；

- 7.《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019；

- 8.《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014；

- 9.《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

- 10.《低压配电设计规范》GB50054-2011；

- 11.《供配电系统设计规范》GB50052-2009；

- 12.《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024；

- 13.国家和地方与本工程有关的其它现行设计规范、标准、法规和条例；

- 14.甲方提供的设计任务书及设计要求。

- 6.2.2设计资料

- 建设单位提供的本工程有关资料和设计任务书；

- 建设单位提供的红线内1：500实测地形管线图。

- 6.2.3设计原则

- 原建筑室内配电系统破损老旧，出现线路破损等状况。本次将其原系统修复。

- 6.2.4配电系统

- 本工程供电电源为380/220V低压电源，从原楼栋总配电箱引入单电源供电。

- 既有建筑电气改造工程的设计，应在对既有建筑供配电系统、照明系统和防雷接地系统现场检查、评定的基础上，根据改造后建筑物的用电负荷情况和使用要求进行供配电系统、照明系统和防雷接地系统设计。

- 220/380V低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式，对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电，照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的配电方式。

- 配电线路设短路和过负荷保护，对于突然断电比过负荷造成的损失更大的线路，该线路的过负荷保护只作用于报警而作用于不跳闸。

- 配电线路断路器的短路保护应在短路电流对导体和连接件产生的热效应和机械力造成危险之前切断短路电流。

- 本工程计量仪表均选用数字式仪表过负荷型，准确度为0.5级。其中电能表过载应在4倍以上。

- 6.2.5 照明系统

- 1、本工程替换原有楼道灯具，楼梯间采用吸顶节能灯、走道采用吸顶节能灯或嵌入式节能筒灯。

- 2、开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。

- 卤钨灯和额定功率不小于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯，其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。

- 额定功率不小于60W 的白炽灯、卤鸽灯、高压纳灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等，不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。

- 3、照明控制：楼梯间灯具采用红外感应开关控制，楼道间灯具采用普通开关就地控制。

- 6.2.6 线路敷设

- 1、本工程消防及非消防荷配电电线电缆均需符合《民用建筑电线电缆防火设计标准》DBJ50/T-164-2021及《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247-2014规定，电线电缆满足燃烧性能B2级、产烟毒性为t2级、燃烧滴落物/微粒等级为d2级的要求。

- 所有线路采用铜芯导线、电缆。普通公共设施配电干线、分支干线采用WDZB-YJY-B2电缆，公共照明支线出线路采用WDZC-BYJ-B2导线；其他非消防支线采用WDZC-BYJ-B2导线。

- 普通用电负荷线缆沿专用电缆桥架引至各配电箱。所有线缆从竖井至末端线路暗敷于楼板时穿JDG金属管或SC钢管。配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管道外壁上。配电线路明敷时采取穿金属导管、采用封闭式金属桥架等防火保护措施。

- 电气管线暗敷于楼板内应分散布置，在交叉处采用线盒等措施。管道直径不超过楼板厚度的1/3，管道重叠不超过两层。为保证线路运行安全和防火、阻燃要求，布线用刚性塑料导管(槽)及附件必须选用非火焰蔓延类制品。当非消防电线导管暗敷设在楼板、墙体内时，其与楼板、墙体表面的外护层厚度不应小于15mm。

- 导线穿管标准（详见国标图集19DX101-1及地方标准）：埋设于地下或混凝土楼板内的PVC管应采用重型PVC-U B1级阻燃电工用硬聚氯乙烯管材（本图简称为PC管）制作工艺应符合JG/T3050等国家标准；SC管制作工艺应符合GB/T3091-2008等国家标准；KBG管制作工艺应符合GB/T20041.21-2017等国家标准，并满足说明相关规范壁厚要求。

- 灯具吸吊顶安装时,从接线盒至灯具的导线穿金属软管保护,金属软管长度不宜大于1.2m。动力管线具体管径及敷设方式详见系统图或平面图标注。

- 住宅户内、公共区域的照明线路均标明开关与灯具的控制逻辑关系。室内安装的Ⅰ类灯具之金属外壳均与PE专用保护线可靠连接。

- 电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝处和楼板处的孔隙应采取防火封堵措施。防火封堵组件的耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求。线路穿越楼板位置，在安装完毕须将孔洞采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵；穿越防火分区隔墙位置，在电缆敷设后须采用不低于原建筑构造耐火极限的防火封堵材料做严密封堵处理，当保护管、桥架等内截≥710mm²时，需从内部封堵。线路穿越人防密闭墙位置，需预埋热镀锌密闭钢套管，并采取密闭措施。

- 过负荷及短路保护开关与回路导体载流量减小处的距离不超过3米，该段线路需采取防止机械损伤等保护措施，且远离可燃物。

- 箱（柜）上方不应有水管和其它无关管道通过。

- 凡管线经过伸缩沉降缝时应做好伸缩补偿装置,应按照D301-1~3《室内管线安装（2004年合订本）》中对应做法进行施工。

- 照明、插座分回路配电，照明回路为单相三线，灯具的外露可导电部分应可靠接地；插座回路为单相三线，采用漏电断路器保护）。普通照明灯具均为I类，不得采用0类灯具。

- 强电桥架内电线电缆的总截面不大于桥架截面的20%；强电桥架内电线电缆的总截面不大于桥架截面的40%。强、弱电线路不得共管、共桥架敷设。电力管线与其它管道之间的最小距离按相关施工验收规范确定。电缆与电线同桥架敷设时，桥架内应设置分隔，并分别敷设在不同的分隔槽内。

- 本图内电缆桥架的设计和架设路由如图所示。其中，非消防配电电缆应以在桥架上单层并排无间距敷设来确定其最终的桥架宽度、边高和层数，在实际施工现场来进行配置和调整。

- 当金属导管与热水管、蒸汽管同侧敷设时，敷设在热水管、蒸汽管的下方。相互间的净距宜符合下列规定：

- 1）当金属导管平行敷设在热水管下方时，净距不宜小于200mm；交叉敷设时，净距不宜小于100mm；

- 2）当电线管路敷设在蒸汽管下方时净距不宜小于500mm；交叉敷设时，净距不宜小于300mm；

- 3）当不能符合上述要求时，应采取隔热措施；当蒸汽管有保温措施时，金属导管与蒸汽管间的净距可减至200mm；

- 4）金属导管与其他管道（不包括可燃气体及易燃、可燃液体管道）的平行净距不应小于100mm；交叉净距不应小于50mm。

- 电缆桥架水平敷设时，底边距地高度不低于2.2m。除敷设在配电间或竖井内，垂直敷设的线路1.8m以下应加金属盖板保护。电缆桥架水平敷设时，上部预留检修空间，并根据风管、水管等位置优化调整，敷设在吊顶内。桥架托架间距为1.5~2米。桥架内设置隔板，双回路供电的工作回路电缆和备用回路电缆分别敷设于隔板两侧。两段桥架之间采用截面不小于4mm2的铜芯导线或编织铜线跨接。具体做法详见国标图集04D701-3《电缆桥架安装》、08D800-6《民用建筑电气设计与施工-室内布线》等。

- 电缆桥架多层敷设时，层间距离应满足敷设和维护需要，并符合下列规定：

- 1）电力电缆的电缆桥架间距不应小于0.3m；

- 2）电信电缆与电力电缆的电缆桥架间距不小于0.5m,当有屏蔽盖板时可减少到0.3m；

- 3）控制电缆的电缆桥架间距不应小于0.2m；

- 4）最上层的电缆桥架的上部距顶棚、楼板或梁等不小于0.15m。

- 当两组或两组以上电缆桥架在同一高度平行敷设时，各相邻电缆桥架间应预留维护、检修距离，且不小于0.2m。

- 矿物绝缘电缆中间连接附件的耐火等级不得低于电缆本体的耐火等级。电缆应分回路进出配电箱，并采用金属件固定或金属线绑扎，不得形成闭合铁磁回路。

- 当电缆穿过钢套管或钢筋混凝土楼板、墙体的预留洞时，需分回路敷设。电缆首末端、分支处及中间接头处应设置标志牌。当电缆铜护套作为保护导体使用时，终端接地铜片最小截面积不得小于电缆铜护套截面积，电缆接地连接线允许最小截面积不得小于中性线截面积。电线或电缆在桥架内不应设置接头。当确需在桥架内设置接头时，应采用专用连接件。

- 电气线路的敷设应符合下列规定：

- 1）电气线路敷设应避开炉灶、烟囱等高温部位及其他可能受高温作业影响的部位，不应直接敷设在可燃物上；

- 2）室内明敷的电气线路，在有可燃物的吊顶或难燃性、可燃性墙体内敷设的电气线路，应具有相应的防火性能或防火保护措施；

- 3）室外电缆沟或电缆隧道在进入建筑、工程或变电站处应采取防火分隔措施，防火分隔部位的耐火极限不应低于2.00h，门应采用甲级防火门。

- 电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为B1或B2级的保温材料中；确需穿越或敷设时，应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。设置开关、插座等电器配件的部位周围应采取不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。

- 桥架与其他管道交叉、或不同桥架交叉时，根据现场需要和实际情况，桥架进行上翻或下翻处理，桥架与其他管道之间，或桥架之间预留200mm作为检修维护距离。当与风管、水管交叉时，管道从上至下安装顺序为：风管、电缆桥架、压力水管，各层管道之间应预留安装维护间距。当桥架路径与风管、水管有重叠时，遵循以小就大的原则，根据现场实际情况调整。其最小净距应符合下表的规定：

| - 管道类别 |  | - 平行净距（m） | - 交叉净距（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一般工艺管道 |  | - 0.4 | - 0.3 |
| - 具有腐蚀性气体管道 |  | - 0.5 | - 0.5 |
| - 热力管道 | - 有保温层 | - 0.5 | - 0.3 |
|  | - 无保温层 | - 1.0 | - 0.5 |

- 所有支吊架防腐，在支吊架制作完毕后需除锈处理，并刷红丹防锈漆两道，灰色调和漆（面漆）两道。超高空间设备吊架长度大于等于1500mm应设置反向支撑架的说明。

- 强电竖井内的配电干线，采用支架敷设。桥架水平安装时，支架间距不大于2.0米；垂直安装时，支架间距不大于1.5米。桥架施工时应注意与其它专业的配合，电缆线管、桥架穿越防火分区或楼层时，应在安装完毕后，采用防火材料封堵。金属电缆桥架及其支吊架必须可靠接地，全长应不少于2处与接地干线相连接。电气竖井门应有警示标识并加装门禁装置，检修门应向外开启。

- 不同用途、不同电压等级的电缆、线缆以及消防设备的双回路供电线路，原则上应分桥架敷设，若受条件限制需共用桥架敷设时，应加防火金属隔板分开。

- 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管，应采用管壁厚度不小于2．Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1．5mm的电线管。配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时，应采取穿金属导管、采用封闭式金属桥架等防火保护措施。

- 明敷设用的塑料导管、桥架、接线盒、分线盒应采用阻燃性能分级为B1级的难燃制品。当安装插座的接线盒为金属材质时，插座的接地插孔端子和金属接线盒应有可靠的电气连接。

- 导线穿管的管路较长或有弯时，适当加装拉线盒，两个拉线点之间的距离应符合以下要求：对无弯的管路，不得超过30米；两个拉线点之间有一个弯时，不超过20米；两个拉线点之间有两个弯时，不超过15米；两个拉线点之间有三个弯时，不超过8米，拉线盒的设置，平面图上不再表示。金属电线管严禁对口熔焊连接。电压等级超过交流50V以上的消防配电线路在吊顶内或室内接驳时，应采用防火防水接线盒，不应采用普通接线盒接线。

- 室内干燥场所的线缆采用导管布线时，应符合下列规定：

- 采用金属导管布线时，其壁厚不应小于1. 5mm；

- 采用塑料导管暗敷布线时，应选用不低于中型的导管。

- 室内潮湿场所的线缆明敷时，应符合下列规定：

- 应采用防潮防腐材料制造的导管或电缆桥架；

- 当采取金属导管或电缆桥架时，应采取防潮防腐措施，且金属导管壁厚不应小于2.0mm；

- 当采用可弯曲金属导管时，应选用防水重型的导管。

- 建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管暗敷布线时，应符合下列规定：

- 采用金属导管布线时，其壁厚不应小于2.0mm；

- 采用可弯曲金属导管布线时，应选用防水重型的导管；

- 采用塑料导管布线时，应选用重型的导管。

- 线缆采用导管暗敷布线时，应符合下列规定：

- 不应穿过设备基础；

- 当穿过建筑物外墙时，应采取止水措施。

- 民用建筑内电力线缆、控制线缆和智能化线缆敷设应符合下列规定：

- 不应采用裸露带电导体布线；

- 除塑料护套电线外，其他电线不应采用直敷布线方式；

- 明敷的导管、电缆桥架，应选择燃烧性能不低于B1级的难燃材料制品或不燃材料制品。

- 31、除民用建筑和变电所外，其他建筑内低压裸露带电导体距地面的高度应符合下列规定：

- 1）无遮护的裸露带电导体至地面的距离不应小于3.5m；

- 2）采用防护等级不低于IP2X 的网孔遮护时，裸露带电导体至地面的距离不应小于2.5m；

- 3）网状遮护与裸露带电导体的间距，不应小于100mm 。

- 32、电气及智能化竖井的位置和数量应根据建筑物高度、建筑物变形缝位置、防火分区、系统要求、供电回路半径等因素确定，并应符合下列规定：

- 1）不应与电梯井、其他专业管道井共用同一竖井；

- 2）不应贴邻热烟道、热力管道及其他散热量大的场所。

- 33、电气线路的敷设应符合下列规定：

- 1）电气线路敷设应避开炉灶、烟囱等高温部位及其他可能受高温作业影响的部位，不应直接敷设在可燃物上；

- 2）室内明敷的电气线路，在有可燃物的吊顶或难燃性、可燃性墙体内敷设的电气线路，应具有相应的防火性能或防火保护措施；

- 3）室外电缆沟或电缆隧道在进入建筑、工程或变电站处应采取防火分隔措施，防火分隔部位的耐火极限不应低于2.00h，门应采用甲级防火门。

- 6.2.7 设备选型及安装

- 1、所有电气设备需采用符合国家标准的低能耗电气设备，凡属强制认证的产品应取得国家认证标志。电力变压器、电动机、交流接触器和照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求。

- 2、照明配电箱、动力配电箱、控制箱等在竖井、机房内及车库相关部位挂墙明装，箱体高度0.6m以下，底边距地1.5m；0.6m~0.8m高，底边距地1.2m；0.8m~1m高，底边距地1m；1m~1.2m高，底边距地0.8m；1.2m以上的落地式安装，下设高出总平完成面200mm砖砌基础基座。

- 3、灯具严禁直接设置在可燃装修材料或可燃构件上。对人员可触及的光环境设施，当表面温度高于70℃时，应采取隔离保护措施。

- 4、灯具就地控制开关、风机就地控制按钮等距地1.3米安装。开关、插座和灯具等靠近可燃物时，应采取隔热、散热等措施。

- 5、当电箱设于潮湿环境时，非消防电气设备的外壳的防尘与防水等级不低于IP54。

- 6、一般照明开关距地1.3m暗装，一般插座距地0.3m暗装（有防水要求或潮湿场所为1.5m）。一般插座为二孔加三孔安全型插座，潮湿场所采用防潮防溅型面板，并应设在2区以外。

- 7、不同回路的线路不应穿于同一根导管内共管敷设。照明灯具的可接近裸露导体，必须接地。

- 8、采用带隔离功能的控制与保护开关电器（CPS），应能同时断开主电路和控制电路，且能防止被无意识地开断。

- 9、在装有浴盆或淋浴器的房间，布线埋设的深度至少为5cm。

- 10、强、弱电井相邻墙面应采取防电磁干扰措施：墙面敷设金属网或密闭金属装置。

- 11、灯具的安装应符合下列规定：

- 1）灯具的固定应牢固可靠，在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞和塑料塞固定；

- 2）Ⅰ类灯具的外露可导电部分必须与保护接地导体可靠连接，连接处应设置接地标识；

- 3）接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的电线应采用金属柔性导管保护，不得裸露；柔性导管与灯具壳体应采用专用接头连接；

- 4）从接线盒引至灯具的电线截面面积应与灯具要求相匹配且不应小于1mm²；

- 5）埋地灯具、水下灯具及室外灯具的接线盒，其防护等级应与灯具的防护等级相同，且盒内导线接头应做防水绝缘处理；

- 6）安装在人员密集场所的灯具玻璃罩，应有防止其向下溅落的措施；

- 7）在人行道等人员来往密集场所安装的落地式景观照明灯，当采用表面温度大于60℃的灯具且无围栏防护时，灯具距地面高度应大于2.5m，灯具的金属构架及金属保护管应分别与保护导体采用焊接或螺栓连接，连接处应设置接地标识；

- 8）灯具表面及其附件的高温部位靠近可燃物时，应采取隔热、散热防火保护措施。

- 12、可能处于潮湿环境内的消防电气设备，外壳的防尘与防水等级对于潮湿环境，不应低于IP45。用电设备安装在室外或潮湿场所时，其接线口或接线盒应采取防水防潮措施。

- 13、各住户配电箱暗装，单排H+1.8m，双排H+1.6m；弱电箱暗装0.5m。当分户墙上同一位置背靠背设电箱时，箱体安装高度分别按1.65m及1.9m错位安装。

- 14、跷板开关、触摸延时开关、门铃按钮暗装，安装高度H+1.3m(H为装修完成面)。

- 15、前室、走道等红外感应开关暗装，H+1.3m,或吸顶安装，距灯具≥0.2m;楼梯走廊红外感应开关灯具自带安装。

- 16、住户内插座均暗装，在卫生间安装的插座须设在2区以外(2区范围以《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019附录C浴室区域的划分为准)。在露台、开敞式阳台、卫生间安装的插座均须加防溅盖板。安装距地1.8m及以下的插座均选用带安全门的插座。

- 17、插座应保证与热水器、燃气管间的水平净距不得小于150mm，与燃气表间的水平净距不得小于200mm。

- 18、住户内放置配电箱、弱电箱的墙体厚度不得小于150mm，低于180mm时，配电箱、弱电箱后应挂网批荡。

- 6.2.8电气节能

- 电力变压器、电动机、交流接触器和照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求。

- 1、供配电系统

- 1）380/220V低压供电半径不超过200米。并通过合理选择敷设路径等措施降低线路损耗。0.4kV系统的配电级数不超过三级。

- 2）低压功率因数补偿电容串联一定电抗率的电抗器，以限制涌流（串1%电抗器时），抑制因节能灯、空调设备等非线性负荷产生的谐波（串14%或7%电抗器时）。谐波含量较大的用电设备，采用自带滤波装置的产品或设置独立的终端电气综合治理保护系统等滤波装置。

- 3）三相配电干线的各相负荷平衡分配，其最大相负荷不超过三相负荷平均值的115％，最小相负荷不小于三相负荷平均值的85％。为降低三相低压配电系统的不对称度，对单相负荷（如照明、插座负荷等），当线路电流小于或等于40A时，宜采用220V单相供电，当线路电流大于40A时，宜采用220/380V三相供电。

- 4）季节性负荷、工艺负荷卸载时，为其单独设置的变压器应具有退出运行的措施。水泵、风机以及电热设备应采取节能自动控制措施。

- 2、照明节能

- 1）各场所的照度、照明功率密度值、眩光值、显色指数按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021及《建筑照明设计标准》(GB50034-2024)规定设计，详见前面章节说明。

- 2）采用高效低耗光源及灯具；采用高效节能灯具附件(电子镇流器或节能型镇流器等)。各种灯具效率满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021及《建筑照明设计标准》(GB50034-2024)规定，详见前面章节说明。

- 3）照明电源线路尽量做到三相负荷平衡。

- 4）合理选择照明控制方式，详见前面章节说明。充分利用天然光。

- 5）能效等级：本工程选用的光源、镇流器能效不低于相应能效标准的节能评价值。

- 双端荧光灯节能评价值满足《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》GB19043-2013能效2级；

- 自镇流荧光灯节能评价值满足《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》GB19044-2013能效等级2级；

- 高压钠灯节能评价值满足《高压钠灯能效限定值及能效等级》GB19573-2004能效等级2级；

- 金属卤化物灯节能评价值满足《金属卤化物灯能效限定值及能效等级》GB20054-2006能效等级2级；

- 电子镇流器节能评价值满足《管型荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》GB17896-2013能效等级2级。

- 采用时间集中控制、定时控制、红外感应等控制方式，以满足节能要求。

- 建筑的走廊、楼梯间应能够根据照明需求进行节能控制。走廊、楼梯间等场所，无人主动关注照明的开、关，可采用就地感应控制，包括红外、雷达、声波等探测器的自动控制装置，通过自动开关或调光实现节能控制。景观照明应设置平时、一般节日及重大节日多种控制模式。

- 3、计量

- 按功能区域设置电能计量，对照明插座、空调、电力、特殊用电设备等分项计量，可以进行能效分析和用能管理。

- 6.2.9建筑安装工程质量常见问题

- 1、电缆沟进入建筑物处、配电箱进出口、穿过楼板或隔墙时的桥架内外侧，应在桥架内外侧、管线穿越防火分区等处防火封堵严密。具体做法详见国标图集《建筑电气工程施工安装》18D802 P73～74。

- 2、建筑机电抗震支架除C型槽钢、全螺纹吊杆可进行现场切割外其余所有构件应采用成品构件。

- 3、桥架等穿越变形缝时，应有伸缩补偿措施。具体做法详见国标图集《建筑电气工程施工安装》18D802 P36～43。

- 4、电气导管应配管到位，不得有电线裸露，软管的使用应符合规范要求；消防配管明装时应有防火措施。具体做法详见国标图集《建筑电气工程施工安装》18D802 P49～52。

- 5、 6mm²以下导线连接应绕接后接头搪锡或采用专用接线器连接；接头应包扎紧密，绝缘可靠。具体做法详见国标图集《建筑电气工程施工安装》18D802 P49～52。

- 6、导线应按相分色，L1相用黄色，L2相用绿色，L3相用红色，中性线N用浅蓝或蓝色，保护接地线PE用黄绿双色。照明开关后相线可采用原相色或白色。

- 7、插座接线时，相线、N线和PE线在插座之间不得利用插座本体的接线端子串联连接。

- 8、电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接，不得串联连接；Ⅰ类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接；非镀锌、梯架、托盘和桥架本体之间应做接地跨接；金属导管接头、线盒、进出桥架和配电箱等处应接地跨接，当采用紧定连接、卡套连接的金属导管不做跨接接地时，必须有可靠持久的保证接地导通的连接工艺及其工艺标准。具体做法详见国标图集《民用建筑电气设计与施工－防雷与接地》08D800-8 P79、P87~91。

- 6.2.10其它

- 1、施工单位应认真阅读设计图说，查看并核对相关专业的设计图说，本设计风机、水泵等设备的具体位置、功率和控制要求应以风、水专业的设计图说为准，需与相关专业及厂家确认后方可实施。施工过程中，应与各相关专业互相配合、协调进行，共同做好预留预埋工作，避免事后开槽打洞，相关施工完成后，应采用不燃烧材料封堵孔洞。施工各阶段应做好相关的检测工作，数据资料应完整和准确。

- 2、其他说明见有关系统或平面图。在不改变系统接线和满足相关规范要求的前提下，配电线路的走向可根据具体情况和施工习惯酌情调整。（但重大的技术变更应取得设计单位、建设单位和监理单位的同意认可）

- 3、凡与本工程有关而又未说明之处，参见国家，地方标准图集施工，或与设计院协商解决。

- 4、本工程选用的电气设备、主要材料及配件，在招标定货采购时，设备规格性能等技术指标，应保证符合设计和招

- 标技术文件的要求，且必须满足与产品相关的国家标准的规定，产品必须具有检测合格证书，供电及消防产品应具有相关专项许可证。所选设备在确定厂家后，应由建设、施工、设计、监理各方参加技术交底。

- 5、本设计文件需报具有县以上人民政府建设行政主管部门或其他部门审查批准后方可施工。

- 6、施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，在施工阶段若发现设计文件有差错，应及时提出，不得擅自修改工程设计。

- 7、施工中各相关单位必须依照国家、行业和本地区保障工程质量、生产安全和环境保护的相关法律，技术规范、规程的规定要求。

- 8、施工单位现场施工时应注意用电安全，满足《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的要求。

- 10、消防设施投入使用后，应定期进行巡查、检查和维护，并应保证其处于正常运行或工作状态，不应擅自关停、拆改或移动。超过有效期的灭火介质、消防设施或经检验不符合继续使用要求的管道、组件和压力容器不应使用。

- 11、消防设施的安装工程应进行工程质量和消防设施功能验收，验收结果应有明确的合格与不合格的结论。

- 12、消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识，说明文字应准确、清楚且易于识别，颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置处应采取误操作或被损坏的防护措施。

- 13、建设工程竣工验收时，必须具备设计单位签署的质量合格文件。

- 6.2.10电气改造附图