## 【表-04】单位工程招标控制价汇总表_2号教学楼
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2号教学楼 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程 | 205994.37
1.1 | 2号教学楼拆除工程 | 35826.95
1.2 | 2号教学楼整改工程 | 150492.37
1.3 | 2号教学楼电气改造工程 | 19675.05
2 | 措施项目 | 20947.11
2.2.1 | 其中：安全文明施工费 | 7438.46 | _
3 | 规费 | 5789.81 | _
4 | 税金 | 23535.40 | _
招标控制价合计=1+2+4+5 |  | 261266.69
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程的划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价；其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 【表-08】措施项目汇总表_2号教学楼
表-08
措施项目汇总表
工程名称：2号教学楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
|  | 合价 | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 8852.68
2 | 施工组织措施项目 | 12094.43
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 7438.46
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 192.99
措施项目费合计=1+2 |  | 20947.11

## 【表-09】分部分项工程清单计价表（含工程内~教学楼(1)
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2号教学楼 | [6 empty] | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
| A.1 | 2号教学楼拆除工程
1 | 011601001002 | 拆除原有砖混结构建筑物 | [项目特征] 1.名称:拆除原有砖混结构建筑物 2.结构类型:砖混结构（含砖体、板、梁、柱、门窗、楼地面、不锈钢栏杆、护窗网等相应的附着物） 3.拆除高度:综合考虑 4.表面的附着物种类:综合考虑 5.场内运距:综合考虑 6.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 486.310 | 41.59 | 20225.63
2 | 011611003002 | 拆除原有屋面琉璃瓦 | [项目特征] 1.名称:拆除原有屋面琉璃瓦 2.结构类型:屋面琉璃瓦、木檩条、木角板 3.拆除高度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 5.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 374.740 | 9.55 | 3578.77
3 | 011601001003 | 拆除原砖砌体 | [项目特征] 1.名称:拆除原砖砌体 2.砌体材质:综合考虑 3.拆除高度:3.40m高 4.砌体表面的附着物种类:原墙体表面有抹灰层（25mm厚）、涂料及腻子层（5mm厚）、墙裙砖（10mm厚）均结合现场综合考虑 5.场内运距:综合考虑 6.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 | m3 | 5.880 | 51.35 | 301.94
本页小计 | [6 empty] | 24106.34
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2号教学楼 | [6 empty] | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
3.清理 4.场内运输
4 | 011608002001 | 铲除涂料及腻子层 | [项目特征] 1.铲除部位:教室①、②、③、④1.2米以下 2.铲除内容及厚度:铲除涂料及腻子层按5mm厚 3.场内运距:综合考虑 4.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 134.590 | 1.35 | 181.70
5 | 011707B07002 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.名称:拆除建筑垃圾 2.转运:人工转运，综合考虑 3.运输距离:汽车外运运距包干计取 4.其他:详设计图及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.运输 2.弃碴（含碴场费） | m3 | 258.720 | 44.60 | 11538.91
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 35826.95
| A.2 | 2号教学楼整改工程
6 | 011201004002 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆内墙修补 | [项目特征] 1.部位:在拆除二层以上时，二层以下内墙面装饰破损面 2.基层类型:破坏外墙面砖及贴接层清理、打磨 3.抹灰层砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰面层 4.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.基层清理、打磨 2.砂浆制作、运输 3.抹灰面 | m2 | 10.000 | 24.40 | 244.00
7 | 011204003002 | 300*600*8玻化砖墙裙 | [项目特征] 1.部位:教室①、②、③、④1.20m高墙裙砖 2.基层类型:1.2m以下内墙打磨、修补 | m2 | 134.590 | 118.02 | 15884.31
本页小计 | [6 empty] | 27848.92
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2号教学楼 | [6 empty] | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
3.抹灰层砂浆厚度、配合比:15mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 4.面层材料品种、规格、颜色:300*600*8玻化砖墙裙,颜色综合考虑 5.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑 6.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.打磨、修补、基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.磨光、打蜡
8 | 011407001001 | 1.2m以上墙面喷刷白色无机涂料 | [项目特征] 1.部位:教室①、②、③、④1.20m高以上墙面涂料 2.基层类型:1.2m以上内墙打磨、修补 3.涂料品种、喷刷遍数:喷刷白色无机涂料（两遍） 4.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.基层清理 2.内墙打磨、修补 3.刷喷涂料 | m2 | 221.580 | 16.72 | 3704.82
9 | 011407002001 | 天棚喷刷白色无机涂料 | [项目特征] 1.部位:教室①、②、③、④天棚及梁侧面涂料 2.基层类型:天棚及梁侧面打磨、修补 3.涂料品种、喷刷遍数:喷刷白色无机涂料（两遍） 4.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.基层清理 2.天棚打磨、修补 3.刷、喷涂料 | m2 | 247.920 | 20.89 | 5179.05
10 | 011201004003 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰外墙 | [项目特征] 1.部位:在拆除二层以上时，二层以下外墙面装饰破损面 | m2 | 25.000 | 32.24 | 806.00
本页小计 | [6 empty] | 9689.87
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2号教学楼 | [6 empty] | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
2.基层类型:破坏外墙面砖及贴接层清理、打磨 3.抹灰层砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰面层 4.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.基层清理、打磨 2.砂浆制作、运输 3.抹灰面
11 | 011204003003 | 10mm厚外墙面砖 | [项目特征] 1.部位:在拆除二层以上时，二层以下外墙面装饰破损面 2.粘接层:15mm厚1:2水泥砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚外墙面砖（颜色及规格同原外墙面砖） 4.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑 5.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 25.000 | 114.57 | 2864.25
12 | 010603002002 | 150*150*4镀锌方钢GZ | [项目特征] 1.柱类型:镀锌方钢GZ（共48根） 2.钢材品种、规格:Q235B、150*150*4镀锌方钢 3.焊接要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计图、规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.焊接 | t | 1.139 | 7672.14 | 8738.57
13 | 010604001004 | 100*150*3镀锌矩管 | [项目特征] | t | 2.596 | 7417.62 | 19256.14
本页小计 | [6 empty] | 30858.96
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2号教学楼 | [6 empty] | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
|  | GL-1 | 1.梁类型:镀锌矩管GL-1 2.钢材品种、规格:Q235B、100*150*3镀锌矩管 3.探伤要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计图、规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.焊接
14 | 010604001005 | 150*100*4镀锌矩管GL-2 | [项目特征] 1.梁类型:镀锌矩管GL-2 2.钢材品种、规格:Q235B、150*100*4镀锌矩管 3.探伤要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计图、规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.焊接 | t | 2.512 | 7417.62 | 18633.06
15 | 010604001006 | 80*40*2镀锌矩管 檩条 | [项目特征] 1.檩条类型:镀锌矩管 檩条 2.钢材品种、规格:Q235B、80*40*2镀锌矩管 3.探伤要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计图、规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.焊接 | t | 2.566 | 7417.62 | 19033.61
16 | 010516001002 | 柱脚螺栓M16*150 | [项目特征] 1.螺栓种类:柱脚螺栓(含调节螺母、螺母） 2.规格:M16*150-Q235B 3.尺寸:详设计图大样 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.螺栓制作、运输 | t | 0.054 | 7926.68 | 428.04
本页小计 | [6 empty] | 38094.71
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2号教学楼 | [6 empty] | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
2.螺栓安装
17 | 010516002002 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.钢材种类:综合考虑 2.规格及尺寸:-300*300*10预埋钢板、4mm帮脚铁 3.探伤要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 0.474 | 6790.47 | 3218.68
18 | 010901001002 | 树脂瓦屋面 | [项目特征] 1.名称:树脂瓦屋面 2.树脂瓦屋面做法:3mm厚树脂瓦（底面为白色、表面颜色综合考虑、表面颜色以建设单位要求为准）搭设长度≥60mm，含脊瓦、滴边、挡边等，铺装牢固、搭接顺直，无漏水现象 3.其他:满足设计图、规范要求 [工作内容] 1.树脂瓦安装 2.材料运输 | m2 | 498.350 | 66.96 | 33369.52
19 | 010606011002 | 200*200*2不锈钢天沟 | [项目特征] 1.名称:不锈钢天沟 2.天沟品种、规格:200*200*2不锈钢天沟 3.其他:满足设计图、规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 | m | 94.480 | 71.57 | 6761.93
20 | 010902004002 | φ110*4uPVC排水管 | [项目特征] 1.排水管品种、规格:φ110*4uPVC排水管 2.接缝、嵌缝材料种类:综合考虑 3.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 | m | 52.200 | 30.98 | 1617.16
本页小计 | [6 empty] | 44967.29
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2号教学楼 | [6 empty] | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
[工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.接缝、嵌缝 3.材料运输
21 | 030409005002 | Φ12热镀锌圆钢避雷网 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质、规格：Φ12热镀锌圆钢避雷网,高度150mm,支架间距1m,转角处0.5m 3.安装形式:屋面上明装 4.其他:满足设计图、规范要求 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.材料运输 | m | 177.530 | 19.52 | 3465.39
22 | 010802001003 | 不锈钢楼梯封门 | [项目特征] 1.名称:不锈钢楼梯封门 2.部位:2号教学楼二层上屋面楼梯间封门 3.门框或扇材质、规格:φ60mm不锈钢主杆件壁厚3.0mm、φ50mm不锈钢主杆件壁厚2.5mm、φ32mm不锈钢主杆件壁厚1.5mm 4.封门高度:2.43m 5.五金、门锁材质、规格:综合考虑 6.其他:满足设计图、大样图做法要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.不锈钢主杆件制作 2.不锈钢主杆件安装 3.封门运输、拼装 4.五金、门锁安装 | m2 | 9.050 | 329.73 | 2984.06
23 | 010802001004 | 不锈钢楼梯封侧面 | [项目特征] 1.名称:不锈钢楼梯封门侧面 2.部位:2号教学楼二层上屋面楼梯间封门侧面 3.封门侧面材质、规格:φ60mm不锈钢主杆件壁厚3.0mm、φ50mm不锈钢主杆件壁厚2.5mm、φ32mm不锈钢主杆件壁厚1.5mm 4.封门侧面高度:详不锈钢楼梯封门侧立面做法大样图 5.其他:满足设计图、大样图做法要求及预算疑似问题回复 | m2 | 15.240 | 282.40 | 4303.78
本页小计 | [6 empty] | 10753.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2号教学楼 | [6 empty] | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
[工作内容] 1.不锈钢主杆件制作 2.不锈钢主杆件运输 3.不锈钢主杆件拼装
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 150492.37
| A.3 | 2号教学楼电气改造工程
24 | 030404017001 | 2#教学总配电箱 ALZ（利旧） | [项目特征] 1.名称:2#教学总配电箱 ALZ（利旧） 2.型号及规格:Pe=200Kw、Kx=0.5、CosφC=0.8、Pjs=100Kw、DSY1.5(6)、Ijs=189.9A 3.安装方式:明装顶边距地2.0m 4.其他:满足设计图及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1.000 | 135.86 | 135.86
25 | 030404017002 | 1层照明插座配电箱 ALZ1 | [项目特征] 1.名称:1层照明插座配电箱 ALZ1 2.型号及规格:Pe=50Kw、Kx=0.8、Cosφ=0.8、Pjs=40Kw、Ijs=75.97A 3.安装方式:底边距地1.6m挂墙明装 4.其他:满足设计图、规范要求及预算疑问题回复 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1.000 | 1918.14 | 1918.14
26 | 030404017003 | 2层照明插座配电箱 ALZ2 | [项目特征] 1.名称:2层照明插座配电箱 ALZ2 2.型号及规格:Pe=50Kw、Kx=0.8、Cosφ=0.8、Pjs=40Kw、Ijs=75.97A 3.安装方式:底边距地1.6m挂墙明装 4.其他:满足设计图、规范要求及预算疑问题回复 [工作内容] | 台 | 1.000 | 1918.14 | 1918.14
本页小计 | [6 empty] | 3972.14
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2号教学楼 | [6 empty] | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地
27 | 030408001001 | 电力电缆WDUZC-YJY-4x120+1x70mm2（利旧） | [项目特征] 1.名称:电力电缆WDUZC-YJY-4x120+1x70mm2（利旧） 2.型号、规格、材质:WDUZC-YJY-4x120+1x70mm2（利旧），只计取拆除及安装费 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级（kV）:满足设计图要求 5.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.电缆迁移 2.电缆敷设 | m | 4.500 | 19.19 | 86.36
28 | 030411001001 | 电缆配管SC100（利旧） | [项目特征] 1.名称:电缆配管SC100（利旧） 2.材质:SC 3.规格:DN100 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.电线管迁移 2.电线管敷设 | m | 4.500 | 38.35 | 172.58
29 | 030408006001 | 电力电缆头4x120+1x70mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:4x120+1x70mm2 3.材质、类型:详设计 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):详设计 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 | 个 | 2.000 | 185.35 | 370.70
30 | 030408001002 | 电力电缆WDZC-YJY-4X35+1x16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆WDZC-YJY-4X35+1x16mm2 2.型号、规格、材质:电力电缆WDUZC-YJY-4X35+1x16mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级（kV）:满足设计图 | m | 12.710 | 101.65 | 1291.97
本页小计 | [6 empty] | 1921.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2号教学楼 | [6 empty] | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
要求 5.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.电缆敷设
31 | 030408006002 | 电力电缆头4X35+1x16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:4X35+1x16mm2 3.材质、类型:详设计 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):详设计 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 | 个 | 4.000 | 92.91 | 371.64
32 | 030411002001 | 室内线槽100*50mm | [项目特征] 1.名称:室内线槽100*50mm 2.材质:塑料线槽 3.规格:100*50mm 4.安装方式:明装敷设 5.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷（喷）油漆 | m | 8.100 | 25.14 | 203.63
33 | 030411004001 | 线槽配线WDUZC-BYJ-B1-10mm2（利旧） | [项目特征] 1.配线形式:线槽配线（利旧） 2.型号WDUZC-BYJ-B1-10mm2 3.材质:铜芯 4.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.配线 | m | 748.740 | 1.31 | 980.85
34 | 030411002002 | 室内线槽40*20mm | [项目特征] 1.名称:室内线槽40*20mm 2.材质:塑料线槽 3.规格:40*20mm 4.安装方式:明装敷设 5.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷（喷）油漆 | m | 237.580 | 16.74 | 3977.09
35 | 030411004002 | 线槽配线WDUZC-BYJ-B1-6mm2 | [项目特征] 1.配线形式:线槽配线 | m | 369.540 | 4.70 | 1736.84
本页小计 | [6 empty] | 7270.05
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2号教学楼 | [6 empty] | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
2.型号:WDUZC-BYJ-B1-6mm2 3.材质:铜芯 5.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.配线
36 | 030411004003 | 管内穿线WDUZC-BYJ-B1-2.5mm2 | [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDUZC-BYJ-B1-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.其他:满足设计图及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 333.560 | 2.65 | 883.93
37 | 030411002003 | 室内线槽20*10mm | [项目特征] 1.名称:室内线槽20*10mm 2.材质:塑料线槽 3.规格:20*10mm 4.安装方式:明装敷设 5.其他:满足设计图、规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷（喷）油漆 | m | 239.500 | 14.01 | 3355.40
38 | 030412005001 | 双管LED荧光灯（利旧） | [项目特征] 1.名称:双管LED荧光灯（利旧） 2.型号及规格:综合考虑 3.安装方式:吊链安装距地3.0m 4.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.本体迁移 2.本体安装 3.接线 4.调试 | 套 | 36.000 | 38.04 | 1369.44
39 | 030412001001 | 普通黑板照明灯（利旧） | [项目特征] 1.名称:普通黑板照明灯（利旧） 2.型号及规格:综合考虑 3.安装方式:吊链安装距地3.0m 4.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.本体迁移 2.本体安装 3.接线 | 套 | 8.000 | 38.04 | 304.32
本页小计 | [6 empty] | 5913.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2号教学楼 | [6 empty] | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
4.调试
40 | 030404034001 | 三级开关 | [项目特征] 1.名称:三级开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,底边距地1.1m 4.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4.000 | 25.06 | 100.24
41 | 030404034002 | 单级开关 | [项目特征] 1.名称:单级开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,底边距地1.1m 4.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4.000 | 18.89 | 75.56
42 | 030404035001 | 安全型三极柜式空调插座 | [项目特征] 1.名称:安全型三极柜式空调插座 2.规格:250V、16A 3.安装方式:暗装,底边距地0.5m 4.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 8.000 | 32.66 | 261.28
43 | 030404035002 | 安全型三极挂式空调插座 | [项目特征] 1.名称:安全型三极挂式空调插座 2.规格:250V、16A 3.安装方式:暗装,底边距地2.2m 4.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2.000 | 29.60 | 59.20
44 | 030411006001 | 开关、插座盒 | [项目特征] 1.名称:开关、插座盒 2.材质:综合考虑 | 个 | 18.000 | 5.66 | 101.88
本页小计 | [6 empty] | 598.16
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2号教学楼 | [6 empty] | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
3.规格:综合考虑 4.其他:满足设计图及规范要求 [工作内容] 1.本体安装
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 19675.05
本页小计
合 计 | [6 empty] | 205994.37

## 【表-09】施工技术措施项目清单计价表（含工~教学楼(1)
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：2号教学楼 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 011701002002 | 脚手架及安全防护 | [项目特征] 1.搭设方式:综合 2.搭设高度:综合 3.脚手架材质:综合 4.其他:详设计图及规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1.000 | 2948.54 | 2948.54
2 | 011703001002 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:满足设计图 3.其他:结合现场情况综合考虑 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 项 | 1.000 | 3007.32 | 3007.32
3 | 011707004002 | 二次搬运 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.二次转运运距:结合现场综合考虑 3.其他:结合现场情况综合考虑 [工作内容] 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用。 | 项 | 1.000 | 2896.82 | 2896.82
本页小计 | [6 empty] | 8852.68
合 计 | [6 empty] | 8852.68

## 【表-10】施工组织措施项目清单计价表_2号教学楼
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：2号教学楼 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后金额（元） | 备注
1 | 011707B16002 | 组织措施费 | 定额人工费+定额施工机具使用费 | 5.55 | 4462.98
2 | 011707001002 | 安全文明施工费 | (税前造价×3.23%) | 3.23 | 7438.46 |  |  | 重庆费用定额2018_一般计税法:房屋建筑修缮工程
3 | 011707B15002 | 建设工程竣工档案编制费 | 定额人工费+定额施工机具使用费 | 0.24 | 192.99
合计 |  |  |  |  | 12094.43
注： | 1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 【表-11】其他项目清单与计价汇总表_2号教学楼
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：2号教学楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 5000.00 | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 项 |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 5000.00
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 【表-11-1】暂列金额明细表_2号教学楼
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：2号教学楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额 (元） | 备注
1 | 引入到校内建筑物上强电、弱电等管网搬移 | 项 | 5000.00 | 引入到校内建筑物上强电、弱电等管网搬移暂按5000.00元计取，在施工中以按实签证核价进入结算。
2
3
合计 |  |  | 5000.00
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 【表-12】规费、税金项目计价表_2号教学楼
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：2号教学楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 规费 | 定额人工费+定额施工机具使用费 | 7.2 | 5789.81
2 | 税金 | 2.1+2.2+2.3 |  | 23535.40
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 | 21395.82
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 | 2139.58
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  | 29325.21