重庆市垫江第二中学校

笃行楼中心机房弱电系统迁改实施方案

一、改造总则

（一）改造背景

根据学校校舍整改统一规划，笃行楼四楼、五楼整体拆除。原有全校核心弱电主干线路、中心机房设备、跨楼宇传输链路、监控、网络、广播系统线缆均集中敷设、部署于笃行楼四五楼至四楼中心机房。因楼层整体拆除，原有全部弱电管线、机柜、机房、终端线路必须全部切断、迁移、重新布设。

为避免拆除施工导致全校网络瘫痪、监控中断、标准化考场失效、AI巡课系统，校园广播停运，保障学校正常教学、安防、考务及日常管理工作不间断开展，特实施本次笃行楼弱电系统专项迁改改造工程。

（二）改造核心原则

1. 因拆必改、整体迁移：笃行楼四五楼全部弱电系统全部迁出，不再保留原有走线，诚朴楼和双职楼弱电线路需改道。

2. 笃行楼全线四五楼下地、规范敷设：废除原有走线、楼层明线乱拉模式，所涉四五楼弱电管线全部下地、入管、规整布设。

3. 整体下移入地、集中部署：原四楼中心机房整体搬迁至笃行楼三楼，所有主干线路、分支线路统一汇聚至三楼新机房及新弱电点位。

4. 系统保全，改造后监控、网络、光缆、考场系统、巡课系统、广播系统功能完全恢复、性能优于原有系统。

（三）改造目标

通过本次迁改改造，彻底消除原有线路杂乱、架空裸露、老化破损、布线不规范等安全隐患；重构笃行楼全校弱电主干架构，实现管线标准化下地、机房规范化安置、跨楼宇链路稳定可靠，全面保障校园网络、安防监控、AI巡课、标准化考场、校园广播五大系统长期稳定运行。

二、原有系统现状及迁改必要性

（一）原有弱电分布现状

笃行楼四五楼为全校弱电核心枢纽，承载学校中心机房、主干光缆、跨楼网线、监控主干、广播主干、考场专用线路等核心设施，涉及楼栋包含笃行楼、博学楼、诚朴楼、求是楼、双职楼、慎思楼、聚德楼等。所有线路原依托笃行楼天台、四五楼墙体、阳台边沿、走廊敷设，随楼层拆除将全部报废。

（二）必须迁改的原因

1. 笃行楼四五楼整体拆除，原有所有弱电点位、机柜、机房、走线全部在拆除范围内，无法保留。

2. 原有大量线路为架空、明线管线敷设，杂乱无序，存在线路老化、漏电、信号干扰、安全隐患大等问题。

3. 若不提前迁改下地、下移至三楼，拆除施工将直接造成全校网络断网、监控黑屏、广播瘫痪、巡课系统和标准化考场无法使用。

三、本次改造主要施工内容

本次改造包含机房整体搬迁、全部弱电线路下地重布、跨楼宇链路迁改、广播与考场线路重构、监控点位恢复迁移五大内容，具体明细如下：

（一）中心机房整体迁移

将原笃行楼4楼中心机房整体搬迁至笃行楼3楼，完成机柜、核心交换机、光端设备、供电设备迁移、固定、接地、重新配线，构建新的三楼弱电核心枢纽（光缆共20-30根）。

- 网络系统线路迁改

1. 原4楼中心机房通往其他楼宇网络光缆7根：全部废除，重新下地穿管敷设，接入三楼新中心机房。

2. 原中心机房至2楼标准化考场中控室6类网线1根：下地重新布设，保障考场专用网络稳定。

3. 原中心机房至4楼通用技术准备室机柜网线2根：全部迁移至笃行楼3楼物理准备室。

4. 原通用技术准备室至求是楼各房间网线6根：整体迁移至3楼物理准备室，重新下地敷设对接。

5.诚朴楼到博学楼城域网线路1条改道。

（三）监控系统线路迁改与点位恢复

1. 恢复并规整笃行楼四五楼监控点位：走廊摄像头2个、顶楼球机1个、俯拍博学楼枪机1个，全部重新下地走线接入新机房，恢复并规整诚朴楼五楼监控点位顶楼球机1个到4楼。

2. 原中心机房通往各楼宇监控强弱电缆6根：全部拆除旧线路，下地穿管重新布设，保障全校监控信号回传稳定。

3. 双职楼监控光缆1根和电缆1根改道。

（四）标准化考场弱电线路改造

1. 标准化考场中控室至笃行楼四五楼教室模拟广播音响线路2根，下地重布，保障听力考试、指令播报正常。

2. 标准化考场至博学楼强弱电缆3根：全部迁改下地，保障跨楼考场设备供电与信号传输。

3.标准化考场至博学楼AI巡课系统光缆4根：全部迁改下地，保障跨楼考场监控信号传输。

（五）校园广播系统全线迁改下地

1. 笃行楼5楼室外广播音柱线路1条拆除重布、下地规整，重新安装恢复到3楼，迁改诚朴楼5楼广播线路和点位3条。

2. 笃行楼1楼广播室至博学楼广播线路24条全部下地、入管、标准化敷设，彻底解决原架空线路杂音、断连、老化问题。

四、整体改造施工工艺标准

1. 所有线路全部下地：废除原有空中飞线、墙面明线、天台边沿走线，全部采用管道地埋或地面管槽敷设，主管道填埋总长70米，多管并排填埋，管顶埋深不低于20cm，水泥路面切缝开挖（C25混凝土厚度10cm），基底夯实，回填压实并恢复混凝土地面，主管道上墙12米，多管并排上墙，铁钉固定。

2. 强弱电分离：监控、网络、广播弱电线路与强电线路分开穿管，避免干扰。

3. 管材标准化：采用50管、90管分段铺设，管线平直、固定牢固、转弯规范。

4. 布线规整：所有网线、视频线、光缆、电源线标识清晰、分类走线、余量规范。

5. 机房标准化：三楼新机房做到机柜整齐、线路理顺、接地可靠、防尘防潮。

五、主要施工材料用量

根据现场勘测及全线下地迁改需求，旧线全部利用，本次改造所需新增主材如下：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 六类网线600米 | HSYV-6 4×2×0.57（非屏蔽双绞线） |
| 2 | 电源线400米 | RVV 2×1.5mm²（软电缆） |
| 3 | 90PVC管护管180米 | Φ90mm PVC-U电工套管（重型） |
| 4 | 50PVC管护管180米 | Φ50mm PVC-U电工套管（中型） |
| 5 | 通讯光缆（4芯）600米 | GYTA-4B1.3（4芯单模室外铠装光缆） |
| 6 | 通讯光缆（8芯）400米 | GYTA-8B1.3（8芯单模室外铠装光缆） |
| 7 | 监控视频线600米 | SYV75-5（96编/128编）同轴电缆 |

所有材料严格按照校园弱电工程标准采购，确保线路传输稳定、管路防护到位、工程质量达标。

六、施工实施步骤

1. 前期勘测与点位复核：逐条核对原有线路走向、点位、跨楼链路，制定下地走线及三楼接入方案。

2. 管材铺设、管路预埋下地：优先完成全部弱电管道下地敷设，搭建全新管线通道。

3. 新机房搭建与设备就位：完成三楼新机房机柜安装、接地、电源部署。

4. 全线线缆重新布设接入：分批次完成光缆、网线、视频线、广播线、电源线下地穿管与终端对接。

5. 旧线路拆除：新系统全部通断测试合格后，拆除四五楼原有全部废旧线路及机柜。

6. 系统联调全检：对全网网络、所有监控点位、全部广播点位、AI巡课系统、标准化考场系统进行全面调试。

7. 竣工验收、资料归档：整体验收合格后，完成线路标识、台账整理、竣工资料留存。

七、质量与安全保障措施

1. 施工全程实行强弱电隔离作业，杜绝串扰、短路、漏电风险。

2. 拆除旧线与布设新线错峰施工，保障学校教学时段基本网络与安防可用。

3. 所有管线固定牢固、隐蔽规范，符合校园基建安全标准。

4. 完工后建立弱电线路台账、点位图、管线走向图，便于后期运维检修。

八、改造完成预期成效

1. 彻底解决笃行楼四五楼、诚朴楼五楼、双职楼四五楼拆除带来的全校弱电系统瘫痪风险。

2. 实现笃行楼主干弱电线路全部下地标准化，告别飞线、乱线、老化线路问题。

3. 弱电核心枢纽中心机房下移至三楼，机房环境更安全、稳定、易维护。

4. 网络、监控、广播、AI巡课、标准化考场五大系统运行更稳定，全面满足教学、安防、考试、校园管理需求。

学校后勤处

2026年06月04日