## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 215426.89
1.1 | C除臭 | 143788.47
1.2 | 设备棚 | 71638.42
2 | 措施项目费 | 7507.46
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4137.76
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 3559.26 |  | －
5 | 税金 | 22422.86 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 248,916.47
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 860.42
2 | 施工组织措施项目 | 6647.04
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4137.76
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 387.56
措施项目费合计=1+2 |  | 7507.46

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 除臭
1 | 030703018001 | 污泥堆区密封罩 | [项目特征] 1.名称:污泥堆区密封罩 2.类型:70*50*2mmSS304不锈钢方管骨架+5mmPC耐力板 3.技术性能:设计风压Wo=0.4kn/m 4.型号:占地面积50m2,h=4m，不锈钢骨架+PC耐力板，密封罩面积170m2 5.检修口设置:根据现场实际情况设置活动盖板，满足检修需求 6.其他:含封口封堵、四周包边、压条固定、接缝密封及全套辅材 7.其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.罩类制作 2.罩类安装 3.包含设计及规范要求的全部工作内容 | 个 | 1 |  | 59500 | 59500
本页小计 | [7 empty] | 59500
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030703018002 | 混凝沉淀设备密封罩 | [项目特征] 1.名称:混凝沉淀设备密封罩 2.类型:70*50*2mmSS304不锈钢方管骨架+5mmPC耐力板 3.技术性能:设计风压Wo=0.4kn/m 4.型号:占地面积3m2,h=0.5m，不锈钢骨架+PC耐力板，密封罩面积6.5m2 5.检修口设置:根据现场实际情况设置活动盖板，满足检修需求 6.其他:含封口封堵、四周包边、压条固定、接缝密封及全套辅材 7.其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.罩类制作 2.罩类安装 3.包含设计及规范要求的全部工作内容 | 个 | 1 |  | 2275 | 2275
本页小计 | [7 empty] | 2275
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030703018003 | 气浮设备密封罩 | [项目特征] 1.名称:气浮设备密封罩 2.类型:70*50*2mmSS304不锈钢方管骨架+5mmPC耐力板 3.技术性能:设计风压Wo=0.4kn/m 4.型号:占地面积3.08m2,h=0.5m，不锈钢骨架+PC耐力板，密封罩面积6.98m2 5.检修口设置:根据现场实际情况设置活动盖板，满足检修需求 6.其他:含封口封堵、四周包边、压条固定、接缝密封及全套辅材 7.其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.罩类制作 2.罩类安装 3.包含设计及规范要求的全部工作内容 | 个 | 1 |  | 2443 | 2443
4 | 030703018004 | 中间水池密封罩 | [项目特征] 1.名称:中间水池密封罩 2.类型:70*50*2mmSS304不锈钢方管骨架+5mmPC耐力板 3.技术性能:设计风压Wo=0.4kn/m 4.型号:S=26m2 5.检修口设置:根据现场实际情况设置活动盖板，满足检修需求 6.其他:含封口封堵、四周包边、压条固定、接缝密封及全套辅材 7.其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.罩类制作 2.罩类安装 3.包含设计及规范要求的全部工作内容 | 个 | 1 |  | 9100 | 9100
本页小计 | [7 empty] | 11543
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030703018005 | 水解酸化池密封罩 | [项目特征] 1.名称:水解酸化池密封罩 2.类型:70*50*2mmSS304不锈钢方管骨架+5mmPC耐力板 3.技术性能:设计风压Wo=0.4kn/m 4.型号:S=26m2 5.检修口设置:根据现场实际情况设置活动盖板，满足检修需求 6.其他:含封口封堵、四周包边、压条固定、接缝密封及全套辅材 7.其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.罩类制作 2.罩类安装 3.包含设计及规范要求的全部工作内容 | 个 | 1 |  | 9100 | 9100
6 | 030703018006 | 污泥浓缩池密封罩 | [项目特征] 1.名称:污泥浓缩池密封罩 2.类型:70*50*2mmSS304不锈钢方管骨架+5mmPC耐力板 3.技术性能:设计风压Wo=0.4kn/m 4.型号:S=29.5m2 5.检修口设置:根据现场实际情况设置活动盖板，满足检修需求 6.其他:含封口封堵、四周包边、压条固定、接缝密封及全套辅材 7.其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.罩类制作 2.罩类安装 3.包含设计及规范要求的全部工作内容 | 个 | 1 |  | 10325 | 10325
本页小计 | [7 empty] | 19425
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030702006001 | 玻璃钢通风管道 | [项目特征] 1.名称:玻璃钢管 2.形状:圆形 3.规格:综合考虑 4.其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.风管、管件安装 2.包含设计及规范要求的全部工作内容 | m2 | 53.22 |  | 171.08 | 9104.88
8 | 030703006001 | 风阀-DN250 | [项目特征] 1.名称:风阀 2.类型:蝶阀 3.型号:DN250，FRP 4.其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.阀体安装 2.包含设计及规范要求的全部工作内容 | 个 | 1 |  | 472.37 | 472.37
9 | 030703006002 | 风阀-DN150 | [项目特征] 1.名称:风阀 2.类型:蝶阀 3.型号:DN150，FRP 4.其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.阀体安装 2.包含设计及规范要求的全部工作内容 | 个 | 2 |  | 254.37 | 508.74
本页小计 | [7 empty] | 10085.99
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030703006003 | 风阀-DN100 | [项目特征] 1.名称:风阀 2.类型:蝶阀 3.型号:DN100，FRP 4.其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.阀体安装 2.包含设计及规范要求的全部工作内容 | 个 | 4 |  | 188.37 | 753.48
11 | 030703018007 | 隔音罩 | [项目特征] 1.名称:隔音罩 2.尺寸:4*2*2.8m 3.阻音层:3mm 厚多孔金属板开孔率36%，阻燃海绵10mm 4.消音层:短玻璃纤维(75kg/m3)30mm厚 5.隔音板:玻璃纤维(75kg/m3)30mm厚 6.外护板:喷塑处理的冷轧钢板，1.1mm厚 7.散热风机型号:参数为风量 1800m³/h，300pa，0.37kw 8.隔音罩技术要求:罩外1m处噪声≤80dB(A)，厂界噪声≤55dB（A），设置检修门，材料防火防潮 9.其他:含封口封堵、四周包边、压条固定、接缝密封及全套辅材 10.其他说明:隔音罩由专业厂家负责现场踏勘并根据实测数据进行非标定制，确保与现场实际工况完全匹配 [工作内容] 1.罩类制作 2.罩类安装 3.包含设计及规范要求的全部工作内容 | 个 | 1 |  | 35780 | 35780
本页小计 | [7 empty] | 36533.48
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 031301005001 | 管道支架 | [项目特征] 1.名称:管道支架 2.材质:碳钢防腐 3.规格:满足设计和规范要求 4.支架形式:满足设计和规范要求 5.做法:详图集25S402 6.其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.包含设计及规范要求的全部工作内容 | kg | 200 |  | 16.16 | 3232
13 | 031202003002 | 一般钢结构防腐蚀（管道支座) | [项目特征] 1.除锈级别:手工轻度 2.涂刷(喷)品种:环氧富锌底漆3遍，氯化橡胶云铁中间漆2遍，聚氨酯磁漆面漆3遍 3.其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷(喷) 3.包含设计及规范要求的全部工作内容 | kg | 200 |  | 5.97 | 1194
设备棚
本页小计 | [7 empty] | 4426
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010602001001 | 钢屋架 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:热镀锌Q235B 2.屋架跨度及起拱高度:跨度10m，起拱高度0.75m 3.构件涂(镀)层要求:满足设计和规范要求 4.探伤要求:满足设计和规范要求 5.其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.包含设计及规范要求的全部工作内容 | t | 0.545 |  | 7308.14 | 3982.94
2 | 010603003001 | 钢管柱 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:热镀锌Q235B 2.构件涂(镀)层要求:满足设计和规范要求 3.探伤要求:满足设计和规范要求 4.其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆 6.包含设计及规范要求的全部工作内容 | t | 3.14 |  | 7000.63 | 21981.98
本页小计 | [7 empty] | 25964.92
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010604001001 | 钢梁 | [项目特征] 1.梁类型:矩形管 2.钢材品种、规格:热镀锌Q235B 3.构件涂(镀)层要求:满足设计和规范要求 4.探伤要求:满足设计和规范要求 5.其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆 6.包含设计及规范要求的全部工作内容 | t | 0.416 |  | 7113.94 | 2959.4
4 | 010607002001 | 钢支撑、钢拉条 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:热镀锌Q235B 2.构件类型:综合考虑 3.构件涂(镀)层要求:满足设计和规范要求 4.探伤要求:满足设计和规范要求 5.其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.包含设计及规范要求的全部工作内容 | t | 0.048 |  | 6614.75 | 317.51
本页小计 | [7 empty] | 3276.91
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010607003001 | 钢檩条 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:热镀锌Q235B 2.构件类型:C140*50*20*2.5 3.构件涂(镀)层要求:满足设计和规范要求 4.探伤要求:满足设计和规范要求 5.其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.包含设计及规范要求的全部工作内容 | t | 0.458 |  | 5321.66 | 2437.32
6 | 010506024001 | 膨胀螺栓 | [项目特征] 1.螺栓种类:膨胀螺栓 2.规格:M16*200 3.其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作 2.螺栓、铁件安装 3.对拉螺栓端头处理 4.包含设计及规范要求的全部工作内容 | 套 | 48 |  | 17.04 | 817.92
本页小计 | [7 empty] | 3255.24
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031202003001 | 一般钢结构防腐蚀(设备棚） | [项目特征] 1.涂刷(喷)品种:环氧富锌底漆3遍，氯化橡胶云铁中间漆2遍，聚氨酯磁漆面漆3遍 2.其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷(喷) 3.包含设计及规范要求的全部工作内容 | kg | 4621.92 |  | 5.44 | 25143.24
8 | 01B001 | 构件运输 | [项目特征] 1.汽车运输1km 2.其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.装车绑扎 2.运输 3.按指定地点卸车、堆放 4.包含设计及规范要求的全部工作内容 | t | 4.622 |  | 88.37 | 408.45
9 | 010901002001 | 阳光板屋面 | [项目特征] 1.屋面板品种、规格:840型1.5mm实心PC采光板 2.屋面板固定方式:满足设计和规范要求 3.接缝、嵌缝材料种类:满足设计和规范要求 4.其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.屋面板安装 2.屋脊盖板安装 3.接缝、嵌缝、收口 4.包含设计及规范要求的全部工作内容 | m2 | 98 |  | 138.67 | 13589.66
本页小计 | [7 empty] | 39141.35
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 12 页
合 计 | [7 empty] | 215426.89

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 860.42
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 860.42 | 860.42
本页小计 | [7 empty] | 860.42
合 计 | [7 empty] | 860.42

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 10.73 | 2121.72
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 4137.76
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.96 | 387.56
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
合 计 |  |  |  |  | 6647.04

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 3559.26
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 22422.86
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 20384.42
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 2038.44
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 25982.12