目  录

一、 项目概述	1

1.1 项目名称	1

1.2 项目建设单位人	1

1.3 政策背景	1

1.4 项目建设目标、规模、内容、建设期	2

1.5 设计依据	4

1.6 项目总投资及资金来源	5

1.7 效益分析	5

1.8 系统总体架构	7

二、 设施布置	8

2.1 大坝安全监测设施	8

2.2 GNSS地面位移监测	8

三、 监测设施安装埋设	15

3.1 监测设备检测	15

3.2 GNSS地表位移监测站	16

四、 数据传输与存储	23

4.1 计算与储存	23

4.2 通讯网络设计	23

五、 一库一策	25

5.1 岩屋咀水库	25

5.2 跳石水库	27

5.3 长兴水库	30

5.4 三百步水库	31

六、 投资预算	36

6.1 编制依据和原则	36

6.2 基础单价编制	37

6.3 工程单价编制	39

6.4 各部分预算编制	40

6.5 预算附表	41

- 项目概述

  - 项目名称

垫江县重点水库安全监测设施建设项目。

  - 项目建设单位人

垫江县水利管理站。

  - 政策背景

2021年3月23日，国务院办公厅印发《关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发〔2021〕8号），通知要求：坚持建管并重，加强监测预警设施建设，健全常态化管护机制，确保水库安全长效运行，充分发挥其在防汛减灾、供水保障和农业灌溉等方面的重要作用。

2021年4月21日，水利部印发贯彻落实《关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》工作方案的通知（水运管〔2021〕121号），通知要求：加快小型水库雨水情测报设施和安全监测设施建设，提升信息化管理能力，落实小型水库防汛“三个责任人”，切实提高履职能力。

2021年8月30日，水利部办公厅印发《关于健全小型水库除险加固和运行管护机制的意见》的通知（办运管〔2021〕263号），鉴于我国小型水库量大面广，77%的小型水库建于上世纪50-70年代，建设标准总体偏低，运行时间较长，设施老化严重，75%的小型水库由乡镇人民政府和农村集体经济组织管理，管护能力不足；为全面落实习近平总书记关于水库大坝安全和“十四五”时期解决防汛薄弱环节的重要指示批示精神，紧紧围绕新阶段水利高质量发展，实现“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”的目标，通过小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设，切实落实小型水库防汛“三个责任人”“三个重点环节”，进一步提升小型水库信息化、标准化运行管理水平，促进管理扁平化、决策精准化，为构建具有预报、预警、预演、预案功能的智慧水利体系提供基础支撑，保障工程安全、效益发挥。

2024年1月23日，市水利局召开全市增发国债小型水库除险加固和安全监测设施项目推进会议，针对水利工程运行管理板块小型水库除险加固和监测设施，以及大中型水库安全监测建设项目的储备布置及调度，强化统筹协调、加快前期工作、推进项目建设，确保2024年底前高质量完成目标任务。要求各区县、各项目单位务必高度重视，把建好国债项目、用好国债资金作为全年重要工作来对待，全力以赴高质量按时完成。

  - 项目建设目标、规模、内容、建设期

建设目标

依托现代化物联网技术、安全传输技术和云技术，在重庆市垫江县岩屋咀水库、跳石水库等5座水库建立较为完善的立体感知体系、通讯网络体系、数据资源体系。实现水库运行管理、防汛减灾管理的智能化处理和人工辅助决策，加强不同来源的信息互联、互动和挖掘分析，实现水库“监控自动化、管控一体化、决策智能化、考评规范化”。

建设规模

重庆市垫江县岩屋咀水库、跳石水库、长兴水库、三百步水库、迎风水库。

建设内容

在岩屋咀水库、跳石水库、长兴水库和三百步水库增设GNSS地表位移监测设备和球机视频监控设备，对迎风水库在主坝左坝肩原有的雨水情设备进行拆除恢复以及增设GNSS一台。

1）本次在岩屋咀水库大坝共计增设4个GNSS地表位移监测设备，其中两侧岩体各1个点位，坝体中部1个点位，基准点1个。

2）本次在跳石水库大坝共计增设4个GNSS地表位移监测设备，其中两侧岩体各1个点位，坝体中部1个点位，基准点1个。并在溢洪道洞口处新增球机视频监控设备。

3）本次在长兴水库大坝共计增设3个GNSS地表位移监测设备，其中两侧岩体各1个点位，基准点1个。

4）本次在三百步水库大坝共计增设3个GNSS地表位移监测设备，其中两侧岩体各1个点位，基准点1个。

5）对迎风水库在主坝左坝肩原有的雨水情设备进行拆除恢复，包含：旧设备（杆体、设备箱、雨量筒）拆除及再安装、新位置立杆基础开挖、路面开槽、回填、混凝土浇筑（含地笼）、设备安装调试等。以及增设GNSS一台。

建设周期

本项目预计建设周期为1个月。

  - 设计依据

《小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行管理办法》水运管〔2021〕313号；

关于印发《小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行技术指南（试行）》的通知（渝水办管〔2021〕35号）；

《重庆市小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行技术指南（试行）》；

《重庆市水库大坝安全监测建设与管理规程》；

《水库大坝安全监测资料整编分析规程》（DB50/T 746-2016）；

《土石坝安全监测技术规范》（SL/T 551-2024）；

《混凝土坝安全监测技术规范》（SL 601-2013）；

《水利水电工程安全监测设计规范》（SL726-2016）；

《水利水电工程安全监测仪器检验与安装规范》（SL/T 530-2026）；

《水利水电工程安全监测系统运行管理规范》(SLT782-2019)；

《大坝安全监测系统鉴定技术规范》（SL 766-2018）；

《大坝安全监测仪器报废标准》（SL 621-2013）；

《水利网络安全保护技术规范》（SL/T 803—2020）；

《水利一张图空间信息服务规范》（SL/T 801-2020）；

《水利空间数据交换协议》（SL/T 797-2020）；

《实时雨水情数据库表结构与标识符》（SL323-2011）；

《大坝安全监测数据库表结构及标识符》(DL/T 1321-2014)；

《水利工程建设与管理数据库表结构及标识符》（SL700-2015）；

《小型水库防汛“三个责任人”履职手册》；

《小型水库防汛“三个重点环节”工作指南》；

《水利视频监视系统技术规范》（SL 515-2013）；

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）；

《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）；

《重庆市政务数据资源管理暂行办法》（重庆市人民政府令第 328 号）。

  - 项目总投资及资金来源

垫江县重点水库安全监测设施建设项目工程总投资为17.04万元。其中建筑工程为0.93万元，机电设备及安装工程16.04万元。

  - 效益分析

水库是重要的基础设施，水库安全事关人民群众生命财产安全，事关经济社会发展，事关民生保障，对于防洪、供水、生态等，具有重要支撑性作用。近年来，垫江县水利局按照党中央、国务院决策部署，集中开展了几轮大规模的病险水库除险加固，取得明显成效，水库安全状况不断改善。但部分水库由于运行时间长、管理不到位等原因，安全隐患依然严重。水库一旦失事将直接威胁下游人民生命财产安全，农田将被淹没冲毁，对人民生命财产构成严重威胁。

本项目旨在对垫江县岩屋咀水库、跳石水库、长兴水库、迎风水库和三百步水库安全监测设施进行提档升级，完善各水库监测数据，使水库安全运行进一步得到保障。

（1）推动责任落实、机制健全

通过本项目建设可压实小型水库管理各方责任，建立健全体制机制，强化部门监管，坚持两手发力，实现“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标，保障工程安全、效益发挥。

（2）促进水库工程管理效率和质量提升

大坝监测设施提档升级可以实现水库基本信息管理、远程监测预警和水库安全综合管理等功能，使水库管理单位和人员能够及时方便地了解水库管理情况，并通过汇集监测水库的水位、降雨量和视频等数据，数据接入运管平台，能够及时发现安全隐患并预警，为基层单位实现加强值守提供技术保障，为预防安全事故与紧急抗洪救灾提供了一个有效的管理手段，为水库安全管理与运行调度提供及时准确的信息，为各级水利防汛部门和领导科学决策提供依据，提高水库工程管理的效率和质量。

（3）为防洪减灾工作提供数据支撑，减少洪涝灾害造成的经济损失，本次将进一步促进垫江县岩屋咀水库、跳石水库、长兴水库和三百步水库安全的监测和预报工作，可有效进行全天候实时监测，实时掌握水库水位、雨情、视频监控数据、地面位移监测情况，如有预警险情，第一时间采取应对措施，同时可以利用水库大数据、气象数据对汛期水库水位进行预测，提前做好相关部署，为水利部门提供准确及时的情报，对当地防洪减灾工作的有序进行具有重大的意义。

  - 系统总体架构

根据水库工程现状，整合完好够用设施、升级落后淘汰设施、新建缺失损坏设施，实现工程视频图像、大坝安全监测等信息的采集、计算、存储、显示、传输、分析、预警与共享。

采用“水库现地数据中心”+“各区县水利局云中心”+“市水利局云中心”总体系统架构。系统总体架构图见图1.8-1，水库现地监测数据采用一站多发方式，报送数据至垫江县监测平台和市级监测平台，垫江县监测平台通过市政府电子政务外网或互联网共享至市级监测平台。

图1.8-1 系统总体架构图

- 设施布置

  - 大坝安全监测设施

本次5个水库大坝的安全监测设施GNSS自动监测设备。

  - GNSS地面位移监测

    - 2.2.1 设备配置

GNSS地表位移监测主要由普适型GNSS一体机、防护罩、立杆、电缆、防水箱、电源适配器、综合辅材等、解算系统等构成。

    - 2.2.2 工作原理

GNSS自动监测站是对监测体水平、垂直两个方向的一种位移监测手段，GNSS自动监测站采用高精度形变监测数据处理算法，可获得毫米级的实时形变监测精度，及时掌握被监测体的瞬时形变情况，能够很好地分析监测体的位移变形趋势，做到预防、预警的目的。一体式GNSS监测站的设备外观见图2.2-1。

图2.2-1  一体式GNSS监测站外观

GNSS接收机利用GNSS技术，连续、自动、实时地采集被监测体的监测数据，通过通信链路发送给数据处理中心进行高精度数据处理与分析，再将数据结果上传至服务器，使业主可通过电脑、手机等终端随时随地了解被监测体的实时形变情况。

    - 2.2.3 技术参数

GNSS自动监测设备的主要技术参数如下所示。

1.星频要求：单北斗BDS:B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b；可扩展高精度定位板卡/模组，支持1408通道，支持GPS、BDS、GLONASS、Galileo、QZSS、SBAS卫星导航系统信号，5星20频；支持北斗三号卫星；GPS：L1 C/A、L1C、L2C、L2P (Y)、L5；北斗：B1I、B2I、B3I、B1C、B2a、B2b；Galileo：E1、E5a、E5b、E6；GLONASS：G1、G2；QZSS：L1、L2、L5

2.定位精度：

静态解算（2h间隔）:水平/平面≤2mm+0.5ppm(RMS)/ ±(2+0.5*10-6D)mm;高程/垂直≤3mm+0.5ppm(RMS)/ ±(3+0.5*10-6D)mm

静态解算(1h间隔):水平/平面≤2.5mm+0.5ppm(RMS)/±(2.5+0.5*10-6D)mm;高程/垂直≤5.0mm+0.5ppm(RMS)/±(5.0+0.5*10-6D)mm

静态解算（5min间隔）:水平/平面≤5mm+0.5ppm(RMS) / ±(5+0.5*10-6D)mm;高程/垂直≤8mm+0.5ppm(RMS)/ ±(8+0.5*10-6D)mm

3.动态定位精度：水平/平面≤8mm+1ppm(RMS)/ ±(8+1*10-6D)mm;高程/垂直≤15mm+1ppm(RMS)/ ±(15+1*10-6D)mm

4.数据采样率:默认1Hz，最高支持50Hz

5.倾角量程:±90°,倾角分辨率:0.001°,倾角精度±0.01°;加速度量程:2g,加速度精度:±1mg

6.通讯方式：移动通信(2G/3G/4G/5G)/低功率广域网(NB-IOT)/LoRa/高低轨卫星通信/BLE/以太网(RJ45 LAN)/串口（RS232/RS232）/Wi-Fi

7.协议格式：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》(DZ/T 0450-2023)MNR V1.0.3（MQTT）、ZHD-IMS 2.0（MQTT）、TCP/IP Client, Ntrip Server、 Ntrip client，FTP,HTTP或HTTPS协议, SL651-2014《水文监测数据通信规约》

8.支持内置LoRa本地前端解算，解算结果可支持RS485、RJ45、4G、北斗短报文传输

9.支持蓝牙、MQTT远程的方式进行配置,具备以太网、4G、Lora 三种数据链传输，并实现自由切换

10.工作模式:支持内置MEMS传感器动态触发调整监测频率

11.数据丢包率：<0.01%

12.断点续传功能:自动判断数据是否发送成功，自动补发未成功数据

13.自组网及报警:支持无网络环境下前端解算现场自组网传输及触发现场报警功能

14.数据输出参数：RTCM32原始数据（静态模式）、动态位移（动态模式）、静态位移、倾角、加速度、振动加速度、状态信息、设备自检信息等，支持RTCM2.X、RTCM3.X原始数据（静态模式）,RINEX、原始二进制格式.GNS

15.解算能力：支持20km以内的长基线解算、支持VRS解算、支持云端/后端动静态解算、支持前端/本地边缘侧动静态解算

16.存储性能：标配内置16G，可选内置32/64/128/256G存储器、支持外部TF存储器扩展

17.平均功耗≤1.8W(15s采集及上传）

18.防护等级：IP68

19.工作温度：-40℃～85℃

20.接收机可靠性指标（MTBF）不低于100000小时

21.手机APP：可通过蓝牙连接接收机，具备主机的信息读取，网络链路的添加与修改，解算方式的选择，采样频率的设置，数据记录的格式设置，设备的自检，接收机的注册，固件升级，复位主板，重启接收机，日志管理，配置MEMS与GNSS等传感器，外置传感器的接入配置等功能

22.信息安全：满足GB/T 39399-2020北斗卫星导航系统测量型接收机通用规范；电磁兼容性：满足GB/T 17626.3-2016电磁兼容中试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验,

23.射频电磁场辐射抗扰度满足试验等级：3级；频率范围80MHz~2000MHz；场强10V/m；试验过程中功能性能正常

24.集成化指标：GNSS板卡、MEMS传感器、LoRa及4G模组均需内置集成在完全一体化设备PCB板中，主机、天线、保护罩采用完全一体化设计

25.监测设备具备野外无人值守的防盗特点

26.带玻璃钢防护罩。

    - 2.2.4 监测点布置原则

GNSS 形变监测站的基准站和观测站按一定数量比例进行布设，观测站分布于基准站周围，以基准站为核心，通过实时数据对比监测区地表形变，一个监测基准站能够覆盖方圆数公里以内的监测点。

2.2.4.1 基准点布置原则

基准点是变形监测的基准，基准点应设在监测区变形影响范围以外，通视条件良好并便于保存的稳定位置；在滑坡体界线外地质条件稳固可靠的地方设置观测基准点。

(1) 高度角15°内无成片障碍物；

(2) 离高压输电线、变压器等信号干扰物 200m以外；

(3) 离无线电发射台、电视发射台等强信号源 400m以外；

(4) 远离震动源 (如铁路、公路等) 50m 以上；

(5) 基准站基础应相对稳固，最好建在稳定的基岩上或冻土层以下 2m；

(6) 站点附近不应有大面积水域或强烈干扰卫星信号接收的物体，以减弱多路径效应的影响；

(7) 距离测区 3km 以内为宜，尽量靠近数据传输网络。

2.2.4.2 观测点布置原则

(1) 地面变形观测点应布设在影响区域内。

(2) 地面有裂缝或断裂带的区域在裂缝或断裂带两侧应布设变形观测点。

(3) 观测点位应布设在地质、地貌的特征位置上。

(4) 观测点位应布设在变形特征位置上。

  - 球机视频监控

在跳石水库溢洪道洞口处新增球机视频监控设备。

    - 2.4.1 工作原理

智能化球机视频监控的主要工作原理及内容如下：

1）图像采集：球机内置图像传感器，通常为电荷耦合器件（CCD）或互补金属氧化物半导体（CMOS）。当光线照射到图像传感器上时，它会将光信号转化为电信号，从而实现对监控场景的图像采集。

2）光学成像：球机通过镜头将监控场景的光线聚焦到图像传感器上，形成清晰的光学图像。镜头的焦距、光圈等参数可以根据需要进行调整，以实现不同的监控效果，如广角监控、长焦特写等。

3）视频编码：采集到的图像电信号经过模数转换后，会被送入视频编码器。视频编码器按照一定的视频编码标准，如 H.264、H.265 等，对图像数据进行压缩编码，将其转换为数字视频流。这样可以减少数据量，便于存储和传输。

4）云台控制：球机通常配备云台，用于实现水平和垂直方向的转动。云台由电机驱动，通过控制电机的转动角度，可以使球机指向不同的方向，从而扩大监控范围。用户可以通过远程控制或预设程序来控制云台的转动，实现对特定区域的重点监控或自动巡航扫描。

5）数据传输：编码后的视频流通过网络接口或其他传输介质（如光纤、同轴电缆等）传输到监控中心或存储设备。在网络传输中，视频数据会按照网络协议进行封装和传输，确保数据的稳定和准确传输。

6）存储与显示：传输到监控中心的视频数据可以被存储在硬盘录像机（DVR）、网络视频录像机（NVR）等存储设备中，以便后续查询和回放。同时，视频数据也可以通过显示器、监视器等设备进行实时显示，让监控人员能够及时观察到监控场景的情况。

7）智能分析：一些高端球机还具备智能分析功能，如人脸识别、行为分析、目标跟踪等。这些功能通过在球机内部集成智能算法芯片，对视频图像中的目标进行识别和分析，从而实现更高级的监控应用，如异常行为报警、人员流量统计等。

    - 2.4.2 设备配置

本次智能球机视频监控主要由智能球形摄像机、立杆、支架臂、电缆、电源适配器、综合辅材等构成。

    - 2.4.3 设备外观

智能球机视频监控的设备外观见下图2.4-1。

图2.4-1 智能球机设备外观

- 监测设施安装埋设

  - 监测设备检测

设备到场后，开箱验收，检查仪器型号规格、各项技术参数、仪器数量、外观质量、包装等是否符合设计和标准要求，复核仪器的各项性能参数是否符合规范规定，并妥善保管好检验合格的仪器设备和相关说明书、合格证等技术文件。

仪器设备验收应提交的资料包括：

1）出厂合格证

2）制造厂家名称地址

3）使用说明书

4）型号、规格、技术参数

5）设备安装方法及技术规程

6）测读及操作规程

7）观测数据处理方法

  - GNSS地表位移监测站

（1）GNSS基础土建工作的准备工作

1）表面变形监测可以采用在现有的地表变形观测墩，使用其强制对中基座加装架托的方式进行架设。

2）新建基础应根据GNSS施工设计图中要求的尺寸进行修建，施工过程中需要注意的是预埋穿线管的位置，同时GNSS预埋底座的孔位要能与穿线管孔位对中好，以免GNSS天线接头不能通过穿线管从中部位置进入采集箱内。

3）在施工过程中，施工单位应严格按照设计图纸及相关质量控制的要求进行施工。

（2）基准站选址要求：

基准站要求建立在地基稳定的地点，同时GNSS基准站满足以下要求：

1）距易产生多路径效应的地物（如高大建筑、大面积玻璃墙、大型金属物体、树木、大面积水域、海滩和易积水地带等）的距离不小于200m；

2）点位视野开阔，视场内不宜有高度角大于10°的成片障碍物；

3）应远离强磁场、大功率无线电发射台、电视台、微波站雷击区300米以上；远离高压输电线和微波无线电信号传递通道150米以上；

4）观测环境应安全僻静，且地质稳固，最好建在稳定的基岩上或冻土层以下0.5m；

5）点位应选在稳定地质块体上，点位地面基础稳定，避开地质构造不稳定地区（如断裂带、易发生滑坡与沉陷等局部变形地区）和易受水淹或地下水位变化较大的地区，便于长期保存测量标志；

6）点位应避免选在近期利用或开工建设的区域内；

7）不应设立在易发生滑坡、沉陷、隆起等地面局部变形的地点；

8）不应设立在易受水淹、潮湿或地下水位较高的地点；

9）不应设立在距铁路200米，距公路100米内或其他受剧烈振动的地点；

10）屋顶站所在建筑物必须为钢筋混凝土框架结构，且建筑物高度不超过30米、竣工三年以上；

11）尽量靠近数据传输网络。

（3）GNSS钢立柱基础施工

GNSS混凝土基础尺寸为1000×800×1000mm（可根据现场实际施工条件进行调整）。

1）混凝土原材料

①混凝土标号不低于C25，制作不受冻融影响的混凝土标石，应优先采用矿渣和火山灰质水泥，不得使用粉煤灰水泥。制作受冻融影响的混凝土标石，宜使用普通硅酸盐水泥；

②石子采用级配合格的5～40mm的天然卵石或坚硬碎石，不宜采用同一尺寸的石子；

③沙子采用0.15～3mm粒径的中砂，含泥量不得超过3%；

④水须采用清洁的淡水，硫酸盐含量不得超过1%；

⑤外加剂可根据施工环境选用，如早强剂、减水剂、引气剂等，其质量应符合相应规定，不得使用含氯盐的外加剂。

2）混凝土施工

① 调制混凝土，须先将砂、石洗净。浇灌标石时，须逐层充分捣固；

② 气温在0℃以下时，必须加入防冻剂，拆模时间不得少于24h；

③ 拆模时间可根据气温和外加剂性能决定，一般条件下，平均气温在0℃以上时，拆模时间不得少于12h。

3）地表监测点、基准点影像资料

监测设施施工及安装完毕后，需要提供施工过程中关键节点的相关影像资料。

  - 防雷系统

系统防雷保护系统包括电源线路防雷保护、通讯线路防雷保护、室外设备直击雷防护及接地系统四部分。采用了多套避雷针、天馈防浪涌及接地系统，对GNSS一体机、水位计、雨量计、雷达水位计、智能球型摄像机、遥测终端机等接入设备全面防护。

防雷的必要性

本项目水库多地处山区，冷暖空气在河源交汇现象多，加之地面粗糙，冷暖空气交汇时摩擦力加大，这样易产生雷暴。由于水库大坝的在线监测系统所含电子设备普遍存在着对暂态过电压、过电流耐受能力较弱的缺点，暂态过电压很可能造成电子设备的损害或产生误操作，从而造成更大的经济损失和社会影响。因而防雷接地系统必须有合理而良好的接地装置，才能保证有效可靠的防雷。

地网方案设计

针对水库多处山区的情况，结合多年的防雷实施经验，采用特有的快装接地极加高效接地体为垂直接地，并用裸铜芯线作为水平接地方式构建共用接地网。具体应用如下：

（1）地网接地电阻率要求

防雷接地电阻要求选择，依据国家标准G B5057－2010《建筑物防雷设计规范》三类建筑感应雷击接地电阻≤30Ω即可；

依据国家标准GB5057－2010《建筑物防雷设计规范》，二类建筑感应雷击接地电阻≤10Ω即可；有关防雷检测部门技术人员建议：室外监控立杆分散接地做到10Ω以下。

为了保险起见，室外立杆提高一个等级，室外立杆接地要求提高到二类建筑感应雷击接地电阻≤10Ω；

依据国家标准GB50198－2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》，系统采用专用接地装置时，其接地电阻不得大于10Ω；监控中心机房要求接地电阻≤10Ω。

（2）设计方案图

接地网设计示意图见下图。

图3.3-1 防雷接地网设计示意图

防雷分项

（1）电源线路防雷

根据GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》、GB 50054-2011《低压配电设计规范》及GB 50058-2014《爆炸和火灾危险环境电力设计规范》中防雷及过电压规范有关防雷分区的划分和各级电源系统雷电及过电压保护要求，针对本系统的特点，特采用天馈防浪涌防雷设备，可防范直击雷到各用电设备电压的侵袭。

1）电源线路防雷保护主要涉及GNSS监测、视频监控、水位监测、监控中心及现场数据采集室等供电线路的防雷防护。采用天馈防浪涌防雷设备保证用电设备不被雷电击穿。

2）具体措施：在用户分配电的电源进线处，安装使用天馈防浪涌电源防雷模块，对用户分配电的电源进行保护。

3）供电系统防雷注意事项：

①供电电路接入设备前必须安装防雷器件；

②电源PE的阻值不应大于10Ω；

③防雷模块前必须串接空开或熔断丝作保护，以防防雷器失效时将主电路对地短路，空开及熔断丝整定电流选配，但是一般不超过前级熔断装置；

④电源防雷器必须连接在主电路断路装置的输出端，并采用对地并联；

⑤电源防雷器的连接引线应小于0.5m，并要短而平直；

⑥电源防雷器的连接线不应成直角或锐角弯曲，应尽量成钝角弯曲；

⑦电源防雷器的引线应尽量以线色加以区分，并应采用机械式连接；

⑧进出建筑物的线路必须采取埋地并采取屏蔽措施，绝对禁止架空进出。

⑨电源布线必须远离电话或其它电源等线路，以防其它未作防雷的线路上的感应效应对信号线路产生二次感应，标准要求参考GB50198-94。

（2）数据采集设备的防雷保护

1）数据采集设备的防雷包括前端采集设备的电源防护需根据其具体的供电形式（AC220V；DC24V）选用相应的电源防雷产品，主要针对GNSS设备保护；

2）具体措施：在前端安装采集设备的立竿上，要用长50-60cm，直径10mm的圆钢，顶端磨尖做防腐处理后，避雷针安装在立杆顶端上，用截面积16mm²的多股铜绞线作为引下线，在地下至少0.8m深度埋入一块或数块接地模块作为接地体，接地电阻要小于10Ω（最好小于4Ω），接牢并做防腐处理。

（3）接地系统

接地体是指埋在土壤中起散流作用的导体，接地体应采用：钢管直径大于50mm，壁厚大于3.5mm；角钢尺寸不小于50mm×50mm×5mm；扁钢尺寸不小于40mm×4mm。应将多根接地体连接成地网，地网的布置应优先采用环型地网，引下线应连接在环型地网的四周，这样有利于雷电流的散流和内部电位的均衡。垂直接地体一般长为1.5—2.5m，埋深0.8m，地极间隔5m，水平接地体应埋深1m，其向建筑物外引出的长度一般不大于50m。框架结构的建筑应采用建筑物基础钢筋做接地体。

接地注意事项：

1）防雷接地必须小于10Ω；

2）两个独立地之间距离必须大于20m，否则在两地之间加装等地位均衡；

3）信号防雷器地尽量与直击雷地分开，目的是防止直击雷从地线反击信号设备。

（4）室外接地装置方式：

①镀锌扁铁埋地水平组成地网，埋地不小于1m；

②人工接地模块埋地，埋地不小于0.5m；

③2.5m镀锌钢钎垂直打入地下，多根时，相互间距必须大于5m；

④2.5m镀锌钢钎加镀锌扁铁网；

⑤以上方式基础上再加降阻剂或换土。

（5）室外接地引线必须与埋地接地装置焊接，并作防腐处理（刷沥青等）；

（6）接地引线线径：机房到室外接地装置引线（圆钢直径要大于10mm，扁钢截面大于80mm²）；

（7）铜线与扁铁必须采用焊接或机械方式连接，并作防腐处理。

  - 供电系统

供电方式

采用交流供电系统进行供电。

关键防潮措施

（1）重庆地区潮湿环境，会影响通信设备的性能和质量，为解决此类问题，工作人员应采取有效的防潮措施，比如：在建设通信机房时，必须要确保通信机房的防潮能力与要求相符，可以依据当地的气候特点，在一些晴朗的天气下，打开室内的窗户；安装排风扇，保持室内通风，切忌用水擦地，也不要在室内晾晒物品。

（2）定期防护备用机盘，如果在启动设备之前，发现设备表面有水珠存在，必须先清理水珠。

（3）一些高压通信电源设备，首先应对其进行低压预热处理，在完成清潮工作后，方能进行加压，这样一来，可以预防打火引起的故障，对于已经被氧化的零部件，应使用酸性溶液擦拭氧化部位。

- 数据传输与存储

  - 计算与储存

将本项目包含的所有自动化监测数据接入垫江县智慧水利管理平台。

  - 通讯网络设计

根据《技术指南》的要求，满足本工程感知监测、数据采集汇聚、信息交换共享的需要，实现感知层与数据中心之间的数据传输，本工程拟综合采用4G/5G、北斗、光纤等网络通信方式，有针对性地建立一套完备的通信网络体系。

设计原则与设计范围

（1）设计原则

通信网络系统必须安全可靠、技术先进、投资合理，保证各类信息传输畅通无阻、准确无误，以满足工程需要为第一考虑因素，按照垫江县水库群管理模式、库区地理位置、管理调度要求及现场环境条件等进行通信组网。

（2）设计范围

通信网络建设的主要任务是实现水库现地、区县、市局三级中心数据采集、存储以及信息交换共享，包括GNSS地面位移安全监测、音视频、雨水情等主要数据的现地采集和共享传输等，满足调度及管理的通信需求。

设计范围主要包括水库现地、区县、市局三级的中心通信组网。

- 4.2.2 无线网络优化调整方案

根据当地运营商提供的网络现状情况，结合前期调研所做现地网络测试，进行网络现状分析，将运营商网络覆盖情况分为好差二类，针对不同的网络现状，提出以下网络优化调整方案。

（1）运营商网络信号覆盖好的，组织专业技术人员，进行实地运营商网络信号的差异性测试，复核现地网络覆盖情况；

（2）运营商网络信号覆盖差的，针对业务开展的需求进行调整，通过以下三种解决措施解决雨量、智能球型摄像机及GNSS安全监测数据传输过程中可能遇见的：①采用双模双卡RTU，冗余通信；②存在公网链路情况下改用以太或lora组网后转光纤公网传输；③采用北斗卫星通信，保障网络信号差及极端气候条件下的信息报送和预警发布能力。

- 4.2.3通信传输设计

根据重庆市水利局办公室关于印发《重庆市小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行技术指南（试行）》的通知（渝水办管〔2021〕35号）相关要求进行数据传输。

水库雨水情况监测、大坝安全监测和工程视频监视信息由水库一站多发方式直接传输至县级监测平台和市级监测平台，本次不通过云平台进行转发，县级监测平台通过市政府电子政务外网或互联网传输共享至市级监测平台。

- 一库一策

  - 岩屋咀水库

岩屋咀水库位于重庆市垫江县沙坪镇环大村，地理位置东经107°23′，北纬30°26′。该水库是一座以灌溉为主，兼有供水、发电等综合利用的小（1）型水库。水库集雨面积13.5km2，多年平均径流量729万m3，总库容241.48万m3，正常库容183.05万m3，死库容0.44万m3，正常蓄水位568.45m，设计洪水位570.90m，校核洪水位571.63m，死水位547.70m。

水库枢纽工程由大坝、溢流堰、放空底孔、放水设备、引水管道、电站组成：大坝为浆砌石弧形重力坝，坝顶高程572.45m，最大坝高37.5m，坝顶宽6m，坝轴线长87.83m，最大坝底宽38.6m；溢流堰设于坝顶中部，为无闸控制自由溢流，挑流消能，堰顶高程568.45m，溢流堰净宽20m；放空底孔进口底高程550.2m，孔径0.8m，出口闸阀控制；放水设备由埋入坝内的钢管和闸阀组成，布置在大坝右端，进口底高程547.70m，设计流量2.5m3/s，引水管道位于河床右岸，全长518m，钢管直径0.6m；电站位于河床右岸，装机容量2×200kW，设计水头110m，设计流量0.505m3/s，多年平均发电量70万kW。

岩屋咀水库于1975年10月动工兴建，1980年10月停工，建成坝高33.5m，停建原因是质量太差，高程564.5m以上坝段几乎不能蓄水。2002年9月，经大坝安全鉴定结论为三类坝，2007年开始对其进行除险加固，内容包括大坝整治、坝基坝肩防渗固结、新建消力池及消力副坝、更换放空底孔、放水设备闸阀等。主体工程于2007年9月动工，2009年6月完工，11月通过竣工验收。水库除险加固后运行正常，可保护耕地0.3万亩，保护下游人口6000人，公路干线2.0km，保证灌面2.3万亩，恢复兴利库容130万m3，年经济效益25万元。

图5.1-1 岩屋咀水库现状外观

监测设施现状

已有安全监测设施通过“智慧水利—水库篇”管理平台，实现对水库库容、水雨情、大坝安全、水质等信息的全天候、可视化实时监测，并具有预警预报、预演预案、智能巡检、智慧运维等功能。

监测设计

本次在岩屋咀水库大坝共计增设4个GNSS地表位移监测设备，其中两侧岩体各1个点位，坝体中部1个点位，基准点1个。

  - 跳石水库

跳石水库位于垫江县团墩河上游的精华山脚，大坝在高安镇跳石场的上游，下游坝脚与跳石场紧紧相连，坝址地理位置在东经107°30′38.5″、北纬30°18′4.2″，距高安镇6km，距垫江县城20km，该工程是以灌溉为主、兼有供水等综合利用的IV等小（1）型水库，是龙溪河灌区的主要蓄水工程之一。

跳石水库属多年调节性质，跳石水库坝址以上集雨面积9.8km2，主河道长5.5km，J=42.3‰。

水库正常高水位429.99m，设计洪水位432.35m，校核洪水位433.20m，死水位414.99m，总库容466.97万m3，其中：正常库容343.70万m3，死库容38.99万m3。

水库枢纽工程由大坝、溢洪道、放水设施等组成：

大坝：大坝为粘土心墙土石坝，最大坝高34.50m，坝顶高程433.85m，坝顶宽6.5m，坝顶长131.0m，最大坝宽158.8m。

溢洪道：溢洪道布置在大坝右端上游120m处，型式无底坎宽顶堰，堰顶高程429.99m，溢流净宽10.0m。

放水设施：卧管平面布置在大坝左坝端上游150m处，为C25砼结构，卧管为双孔形式，单孔净空尺寸1.0×1.2m，底坡1：1.7，放水孔孔底直径250mm，孔顶300mm，孔口垂直级差300mm；消力池为M10浆砌条石形成的拱涵，净空断面尺寸（长×宽×高=7.0m×1.0m×2.2m）；涵管为隧洞接卧管消力池，全长约140.60m。放空洞长约181.00m，底坡i=1/350，在隧洞设置4.0m堵头(0+150～0+154)，采用C20砼封堵，内预留3根φ30的拱顶回填灌浆管，预埋φ400mm玻璃钢管，在放空洞出口5m设闸阀室，内设2道闸阀(一道工作闸，一道检修闸)。

跳石水库于1975年12月开始动工修建，到1978年12月，大坝未完工就先后出现纵向裂缝和横向裂缝，导致上游坝面滑坡，下游坝面出现沉陷变形，虽经整治仍未解决滑坡与沉陷问题。2000年12月，经大坝安全鉴定结论为三类坝，2004年开始对其进行除险加固，内容包括大坝加固、坝基渗漏处理、新建溢洪道、拆除重建卧管，封堵放空洞，埋设管道放水等。主体工程于2004年3月动工，2005年5月完工，6月通过竣工验收。

图5.2-1  跳石水库现状外观

监测设施现状

已有安全监测设施通过“智慧水利—水库篇”管理平台，实现对水库库容、水雨情、大坝安全、水质等信息的全天候、可视化实时监测，并具有预警预报、预演预案、智能巡检、智慧运维等功能。

监测设计

本次在跳石水库大坝共计增设4个GNSS地表位移监测设备，其中两侧岩体各1个点位，坝体中部1个点位，基准点1个。并在溢洪道洞口处新增球机视频监控设备。

  - 长兴水库

长兴水库地处垫江县五洞镇月江村，坝址地理位置在东经107°20′52″、北纬30°14′28″，水库大坝距五洞场4.3km，距垫江县城约25km。是一座以供水、灌溉为主的小（2）型水库。

长兴水库位于龙溪河右岸支流卧龙河的一级支流长兴河的上游。水库集水面积2.0km2，坝址处干流长度2.29km，河道平均比降为12.42‰，多年平均年径流总量100.36万m3。水库正常高水位441.67m，设计洪水位442.97m，校核洪水位443.42m，死水位431.74m，总库容70.12万m3，其中正常库容51.13万m3，死库容1.23万m3。水库为多年调节性质。

水库枢纽工程由大坝、溢洪道、放水设施组成：大坝为均质土坝，坝顶高程444.40m，最大坝高17.80m，坝顶宽4.00m，坝轴线长162.00m；溢洪道型式为正槽式，堰顶高程441.67m，堰宽6.80m，设计洪水下泄流量14.11m3/s，校核洪水下泄流量21.93m3/s；放水设施由卧管和涵洞组成，设计流量0.34m3/s，断面尺寸宽×高=1.0×0.85m。

水库于1955年1月动工兴建，1958年12月完工。2011年7月，经大坝安全鉴定结论为三类坝，2011年12月开始对其进行除险加固，2012年7月通过竣工验收。

图5.3-1  长兴水库现状外观

监测设施现状

已有安全监测设施通过“智慧水利—水库篇”管理平台，实现对水库库容、水雨情、大坝安全、水质等信息的全天候、可视化实时监测，并具有预警预报、预演预案、智能巡检、智慧运维等功能。

监测设计

本次在长兴水库大坝共计增设3个GNSS地表位移监测设备，其中两侧岩体各1个点位，基准点1个。

三百步水库

三百步水库位于垫江县普顺镇迎风村八社的东山脚下，坝址地理位置在东经107°38′23″、北纬30°27′4″。三百步水库是一座以供水为主，兼有灌溉、防洪等综合利用的小（2）型水库，为年调节性质。

水库坝址以上控制集雨面积2.870km2，水库正常蓄水位为480.86m，死水位467.06m，设计洪水位483.08m，校核洪水位483.78m。现水库总库容35.51万m3，其中正常库容24.36万m3，死库容0.02万m3。

枢纽工程由大坝、溢洪道、放水设备等组成。

大坝：为均质土坝，现最大坝高19.8m，防浪墙高0.9m，坝顶高程为483.86m，防浪墙顶高程485.05m，坝顶宽3.5m，最大坝底宽100.753m；上游坝坡边坡系数为1:2.5、1：1.7（从下至上），下游坝坡边坡系数分别为1:0.3、1:14.6、1:2.4、1:1.53（从下至上）。

溢洪道：布置在大坝左坝肩，型式为宽浅式，无闸控制。为正槽式实用堰，堰顶高程为480.86m，堰净宽8.0m，控制堰顶部设人行桥，人行桥两侧设有安全防护栏杆。现溢洪道全长120m，由进口控制段、过渡段、陡槽段组成。

放水设备：位于水库右岸，由钢筋砼卧管和石质放水涵洞组成。卧管放水孔为单排，放水孔为37个，孔径0.3m，级差为0.4m，净空尺寸b×h＝0.6×0.6 m，卧管斜长27.028m，底坡1:1.6，设计放水流量0.236m3/s（开启两孔）；消力池长2.5m，宽2.0m，高1.7 m；放水涵洞全长77m，进口底高程为465.76m，出口底高程为464.99m，涵管净空尺寸（高×宽）：900×500mm，底坡1∶100，侧墙、底板和盖板均为厚300mm的浆砌条石衬护。

水库始建于1965年1月，1972年12月竣工。2011年2月，经大坝安全鉴定结论为三类坝，2011年10月开始对其进行除险加固，2012年4月通过竣工验收。

图5.6-1  三百步水库现状外观

监测设施现状

已有安全监测设施通过“智慧水利—水库篇”管理平台，实现对水库库容、水雨情、大坝安全、水质等信息的全天候、可视化实时监测，并具有预警预报、预演预案、智能巡检、智慧运维等功能。

监测设计

本次在三百步水库大坝共计增设3个GNSS地表位移监测设备，其中两侧岩体各1个点位，基准点1个。

迎风水库

迎风水库位于垫江县普顺镇东北陈家河沟上游，地理坐标为东经107°63′、北纬30°27′。水库距垫江县城35km，距普顺镇3km，公路直通坝顶。水库有主、副2座大坝，主、副坝之间为有防汛抢险道路相连，交通方便。迎风水库是一座以、农业灌溉为主，兼有供水（备用水源）等综合利用的小（1）型水库，为多年调节性质。水库坝址以上集雨面积7.67km²，干流长度5.43km，河道平均比降46.44‰。水库正常高水位437.33m，设计洪水位438.99m，校核洪水位439.57m，死水位426.33m，总库容843.61万m3，其中：正常库容681.66万m3，死库容143.45万m3。

枢纽工程由主、副坝、溢洪道、放水设备、放空设备等组成。

主坝：为均质土坝，最大坝高26.0m，坝顶高程440.24m，坝顶宽5.5m，最大坝轴线长142.9m，最大坝底宽139.11m。

副坝：位于主坝左岸，距主坝约300m，其坝型为均质土坝，最大坝高12.5m，坝顶高程440.24m，坝顶宽4.5m，最大坝轴线长177.0m，最大坝底宽54.96m。

溢洪道：布置在大坝左岸，溢洪道全长164.5m，溢流堰顶高程437.33m，溢流堰净宽7.0m。

放水设备：放水设备由卧管、消力池、涵管、隧洞组成，位于副坝右岸。卧管为C25钢筋砼，长40.83m，底坡1：3.7，断面净空尺寸宽1.5m、高1.2m，壁厚0.4m，单排放水，上、下两孔级差为0.9m，放水孔径0.6m，采用两级放水时，最大流量2.0m³/s。放水隧洞全长48.05m，为无压隧洞，长70.0m。进口20m长为条拱石衬砌，其后50m为砂岩，未衬砌，开挖断面为直墙半圆拱型，宽1.5m，直墙高1.5m，底坡1/1000，最大过水能力2.03m³/s。

放空设备：放空设备布置在主坝左岸基岩上，为涵卧管结构形式，作为施工导流和放空库容之用，由浆砌条石砌筑而成。放空钢管内径0.45m，壁厚9mm，长142.9m。

水库于于1975年12月动工兴建，1978年12月竣工，2009年3月进行除险加固整治，2011年5月通过竣工验收。

水库现主管部门为垫江县水利局，管理机构为垫江县水利管理站，系全额财政拨款事业单位，管理经费均来自财政。

迎风水库地理位置示意图见下图

图5.7-1  迎风水库现状外观

监测设施现状

已有安全监测设施通过“智慧水利—水库篇”管理平台，实现对水库库容、水雨情、大坝安全、水质等信息的全天候、可视化实时监测，并具有预警预报、预演预案、智能巡检、智慧运维等功能。

监测设计

在主坝左坝肩对原有的雨水情设备进行拆除恢复，包含：旧设备（杆体、设备箱、雨量筒）拆除及再安装、新位置立杆基础开挖、路面开槽、回填、混凝土浇筑（含地笼）、设备安装调试等。增设GNSS一台。

- 投资预算

  - 编制依据和原则

编制预算采用的主要依据

1.重庆市水利局、重庆市发展和改革委员会关于发布2021年版《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》的通知（渝水建[2021]7号）。

2.与渝水建[2021]7号文配套执行的《重庆市中小型机电设备安装工程预算定额》。

3、重庆市水利工程造价管理站《关于公布重庆市水利工程2025年第二期人工费价格信息的通知》。

工程分类

根据《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》（2021年版），本工程按工程性质划分为：枢纽工程及引水工程类别。

价格水平

本工程按垫江县2026年5月价格水平编制预算投资。

  - 基础单价编制

人工预算单价

根据重庆市水利局、重庆市发展和改革委员会文件“渝水建[2021]7号” 文颁发的《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》计算人工预算单价如下：

枢纽工程及引水工程：工长12.12元/工时，高级工11.26元/工时，中级工9.59元/工时，初级工5.19元/工时。

人工预算单价：按重庆市水利工程造价站关于公布重庆市水利工程2025年第二期人工费价格信息的通知规定枢纽工程及引水工程标准计算。即工长12.12元/工时，高级工11.26元/工时，中级工9.59元/工时，初级工5.19元/工时。

材料预算单价

a、主要材料预算价格

材料预算价格包括材料信息价、运杂费两项。

材料信息价：水泥、木材等按《重庆工程造价》公布的垫江县2026年6期不含税价格水平执行,其中已包含20km运杂费、运输保险费。汽油、柴油按重庆市发改委最新公布的不含税价格计入。

运杂费：水泥等运输价格按市场价0.85元/t•km计算。

采用信息价计入的主材计算运杂费时扣除原价中已包含的20km运杂费。

经过实地调查确定：工程所需的主要建筑材料有水泥、木材、油料和骨料等均在垫江县城购买，综合运距5km。所有外来物资均采用汽车公路运输。

b、主要材料基价

《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》对主要材料包括钢筋、炸药、汽柴油、水泥、砂、碎石、条块石等规定了基价。

其主要材料预算价格详见附表。

主要材料预算价格表                单位：元

| 编号 | 名称 | 单位 | 预算价格(不含税价） | 取费基价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要材料 |  |  |  |
| 1 | 水泥 42.5 | t | 359.47 | 300 |
| 2 | 钢筋 | t | 3187.85 | 3500 |
| 3 | 锯材 | m³ | 1277.2 | / |
| 4 | 汽油 | t | 8912 | 5000 |
| 5 | 柴油 | t | 7987 | 5000 |
| 6 | 中砂 | m³ | 130.5 | 50 |
| 7 | 碎石 | m³ | 120.35 | 40 |

其它材料：参照近期其它工程结合市场行情分析确定。

主要材料价格有基价的以基价计入，预算价超过基价部分材料费进行调差。

价差：根据《重庆市	水利工程设计概（估）算编制规定》，在编制估算文件时，材料按基价进入定额，参与各项费率的计算，其预算价（或市场价）与基价的差值按价差处理。即材料价差=主材耗量×（预算价或市场价-基价）。

施工机械台时费

根据渝水建[2021]8号发布的《重庆市水利工程施工机械台时费定额》不含税机械台时费计算。

施工用风、水、电价格

（1）施工用电：本工程施工用电根据施工组织设计提供的资料计算，主要为柴油发电机供电，施工用电综合单价为3.73元/kwh（不含税）。

（2）施工用风：本工程施工用水根据施工组织设计提供的资料，施工用风综合单价为0.58元/m³（不含税）。

（3）施工用水：本工程施工用水根据施工组织设计提供的资料，拟采用集中供水，施工用水综合单价为2.35元/m³（不含税）。

混凝土及砂浆材料价格

根据渝水建[2021]7号发布的《重庆市水利建筑工程预算定额》附录7混凝土配合比及材料用量表计算的不含税价。

  - 工程单价编制

本工程预算计算依据和编制方法依据重庆市水利局、重庆市发展和改革委员会，关于发布《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》（2021年版）的通知（渝水建[2021]7号）。本工程建筑、安装工程取费费率见附表。

建筑、安装工程单价编制取费费率表                 单位：%

| 编号 | 费用名称 | 计算基础 | 建筑工程 | 安装工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 枢纽工程及 引水工程 | 枢纽工程及 引水工程 |
| 一 | 直接费 |  |  |  |
| （一） | 基本直接费 |  |  |  |
| （二） | 其他直接费 |  |  |  |
| 1 | 冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、其他 | 基本直接费 | 2.3 | 3.2 |
| 2 | 小型临时设施费、现场管理费 |  |  |  |
|  | 土方工程 | 基本直接费 | 9 |  |
|  | 石方工程 | 基本直接费 | 9 |  |
|  | 混凝土浇筑工程 | 基本直接费 | 8 |  |
|  | 钻孔灌浆工程 | 基本直接费 | 7 |  |
|  | 其他工程 | 基本直接费 | 7 |  |
|  | 安装工程 | 人工费 |  | 45 |
| 二 | 间接费 |  |  |  |
|  | 土方工程 | 直接费 | 9 |  |
|  | 石方工程 | 直接费 | 13 |  |
|  | 混凝土浇筑工程 | 直接费 | 6 |  |
|  | 钻孔灌浆工程 | 直接费 | 8 |  |
|  | 其他工程 | 直接费 | 8 |  |
|  | 安装工程 | 人工费 |  | 50 |
| 三 | 利润 | 直接费+间接费 | 7 | 7 |
| 四 | 税金 | 直接费+间接费+利润 | 9 | 9 |

  - 各部分预算编制

1、建筑工程：

主体建筑工程按设计图纸确定的工程量乘以工程单价进行编制；

2、设备及安装工程：

设备价格按市场询价计算。

设备安装工程按设计工程量乘以设备价格及工程单价进行编制，部分安装单价采用指标形式简化计算，按设备原价的15%-20%计算。

  - 预算附表

预算总表

|  |  |  |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 合计 |
| I | 工程部分 |  |  | 170492.76 |
|  | 第一部分 建筑工程 | 9311.47 |  | 9311.47 |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 | 19741.95 | 140713 | 160454.95 |
|  | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |
|  | 第四部分 施工临时工程 | 726.34 |  | 726.34 |
|  | 第五部分 独立费用 |  |  |  |
|  | 一至五部分投资合计 | 29779.76 | 140713 | 170492.76 |
|  | 基本预备费 |  |  |  |
|  | 静态投资 |  |  | 170492.76 |

建筑工程预算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  | 9311.47 |  |
| 一 | 信息化与自动化系统设施工程 |  |  |  | 9311.47 |  |
| (一) | 工程安全监测系统 |  |  |  | 9311.47 |  |
| 1 | 土方开挖 | m³ | 18.432 | 18.77 | 345.97 |  |
| 2 | 石方开挖 | m³ | 4.608 | 143.86 | 662.91 |  |
| 3 | 土石回填 | m³ | 10.24 | 34.96 | 357.99 |  |
| 4 | C25砼基础（1m*0.8m*1m） | m³ | 12.8 | 501.17 | 6414.98 |  |
| 5 | 钢筋制安 | t | 0.225 | 6798.30 | 1529.62 |  |

机电设备及安装工程预算表

| 序号 | 名称及规格 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |  |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  | 140713.00 | 19741.95 |  |
| 一 | 信息化与自动化系统设备及安 装工程 |  |  |  |  |  | 140713.00 | 19741.95 |  |
| (一) | 工程安全监测系统 |  |  |  |  |  | 133785.00 | 18702.75 |  |
| 1 | GNSS基准点 | 1.星频要求：单北斗BDS:B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b；可扩展高精度定位板卡/模组，支持1408通道，支持GPS、BDS、GLONASS、Galileo、QZSS、SBAS卫星导航系统信号，5星20频；支持北斗三号卫星；GPS：L1 C/A、L1C、L2C、L2P (Y)、L5；北斗：B1I、B2I、B3I、B1C、B2a、B2b；Galileo：E1、E5a、E5b、E6；GLONASS：G1、G2；QZSS：L1、L2、L5 2.定位精度： 静态解算（2h间隔）:水平/平面≤2mm+0.5ppm(RMS)/ ±(2+0.5*10-6D)mm;高程/垂直≤3mm+0.5ppm(RMS)/ ±(3+0.5*10-6D)mm 静态解算(1h间隔):水平/平面≤2.5mm+0.5ppm(RMS)/±(2.5+0.5*10-6D)mm;高程/垂直≤5.0mm+0.5ppm(RMS)/±(5.0+0.5*10-6D)mm 静态解算（5min间隔）:水平/平面≤5mm+0.5ppm(RMS) / ±(5+0.5*10-6D)mm;高程/垂直≤8mm+0.5ppm(RMS)/ ±(8+0.5*10-6D)mm 3.动态定位精度：水平/平面≤8mm+1ppm(RMS)/ ±(8+1*10-6D)mm;高程/垂直≤15mm+1ppm(RMS)/ ±(15+1*10-6D)mm 4.数据采样率:默认1Hz，最高支持50Hz 5.倾角量程:±90°,倾角分辨率:0.001°,倾角精度±0.01°;加速度量程:2g,加速度精度:±1mg 6.通讯方式：移动通信(2G/3G/4G/5G)/低功率广域网(NB-IOT)/LoRa/高低轨卫星通信/BLE/以太网(RJ45 LAN)/串口（RS232/RS232）/Wi-Fi 7.协议格式：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》(DZ/T 0450-2023)MNR V1.0.3（MQTT）、ZHD-IMS 2.0（MQTT）、TCP/IP Client, Ntrip Server、 Ntrip client，FTP,HTTP或HTTPS协议, SL651-2014《水文监测数据通信规约》 8.支持内置LoRa本地前端解算，解算结果可支持RS485、RJ45、4G、北斗短报文传输 9.支持蓝牙、MQTT远程的方式进行配置,具备以太网、4G、Lora 三种数据链传输，并实现自由切换 10.工作模式:支持内置MEMS传感器动态触发调整监测频率 11.数据丢包率：<0.01% 12.断点续传功能:自动判断数据是否发送成功，自动补发未成功数据 13.自组网及报警:支持无网络环境下前端解算现场自组网传输及触发现场报警功能 14.数据输出参数：RTCM32原始数据（静态模式）、动态位移（动态模式）、静态位移、倾角、加速度、振动加速度、状态信息、设备自检信息等，支持RTCM2.X、RTCM3.X原始数据（静态模式）,RINEX、原始二进制格式.GNS 15.解算能力：支持20km以内的长基线解算、支持VRS解算、支持云端/后端动静态解算、支持前端/本地边缘侧动静态解算 16.存储性能：标配内置16G，可选内置32/64/128/256G存储器、支持外部TF存储器扩展 17.平均功耗≤1.8W(15s采集及上传） 18.防护等级：IP68 19.工作温度：-40℃～85℃ 20.接收机可靠性指标（MTBF）不低于100000小时 21.手机APP：可通过蓝牙连接接收机，具备主机的信息读取，网络链路的添加与修改，解算方式的选择，采样频率的设置，数据记录的格式设置，设备的自检，接收机的注册，固件升级，复位主板，重启接收机，日志管理，配置MEMS与GNSS等传感器，外置传感器的接入配置等功能 22.信息安全：满足GB/T 39399-2020北斗卫星导航系统测量型接收机通用规范；电磁兼容性：满足GB/T 17626.3-2016电磁兼容中试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验, 23.射频电磁场辐射抗扰度满足试验等级：3级；频率范围80MHz~2000MHz；场强10V/m；试验过程中功能性能正常 24.集成化指标：GNSS板卡、MEMS传感器、LoRa及4G模组均需内置集成在完全一体化设备PCB板中，主机、天线、保护罩采用完全一体化设计 25.监测设备具备野外无人值守的防盗特点 26.带玻璃钢防护罩 | 台 | 4 | 5540.00 |  | 22160.00 |  |  |
| 2 | GNSS监测点 | 1.星频要求：单北斗BDS:B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b；可扩展高精度定位板卡/模组，支持1408通道，支持GPS、BDS、GLONASS、Galileo、QZSS、SBAS卫星导航系统信号，5星20频；支持北斗三号卫星；GPS：L1 C/A、L1C、L2C、L2P (Y)、L5；北斗：B1I、B2I、B3I、B1C、B2a、B2b；Galileo：E1、E5a、E5b、E6；GLONASS：G1、G2；QZSS：L1、L2、L5 2.定位精度： 静态解算（2h间隔）:水平/平面≤2mm+0.5ppm(RMS)/ ±(2+0.5*10-6D)mm;高程/垂直≤3mm+0.5ppm(RMS)/ ±(3+0.5*10-6D)mm 静态解算(1h间隔):水平/平面≤2.5mm+0.5ppm(RMS)/±(2.5+0.5*10-6D)mm;高程/垂直≤5.0mm+0.5ppm(RMS)/±(5.0+0.5*10-6D)mm 静态解算（5min间隔）:水平/平面≤5mm+0.5ppm(RMS) / ±(5+0.5*10-6D)mm;高程/垂直≤8mm+0.5ppm(RMS)/ ±(8+0.5*10-6D)mm 3.动态定位精度：水平/平面≤8mm+1ppm(RMS)/ ±(8+1*10-6D)mm;高程/垂直≤15mm+1ppm(RMS)/ ±(15+1*10-6D)mm 4.数据采样率:默认1Hz，最高支持50Hz 5.倾角量程:±90°,倾角分辨率:0.001°,倾角精度±0.01°;加速度量程:2g,加速度精度:±1mg 6.通讯方式：移动通信(2G/3G/4G/5G)/低功率广域网(NB-IOT)/LoRa/高低轨卫星通信/BLE/以太网(RJ45 LAN)/串口（RS232/RS232）/Wi-Fi 7.协议格式：符合《地质灾害监测数据通信技术要求》(DZ/T 0450-2023)MNR V1.0.3（MQTT）、ZHD-IMS 2.0（MQTT）、TCP/IP Client, Ntrip Server、 Ntrip client，FTP,HTTP或HTTPS协议, SL651-2014《水文监测数据通信规约》 8.支持内置LoRa本地前端解算，解算结果可支持RS485、RJ45、4G、北斗短报文传输 9.支持蓝牙、MQTT远程的方式进行配置,具备以太网、4G、Lora 三种数据链传输，并实现自由切换 10.工作模式:支持内置MEMS传感器动态触发调整监测频率 11.数据丢包率：<0.01% 12.断点续传功能:自动判断数据是否发送成功，自动补发未成功数据 13.自组网及报警:支持无网络环境下前端解算现场自组网传输及触发现场报警功能 14.数据输出参数：RTCM32原始数据（静态模式）、动态位移（动态模式）、静态位移、倾角、加速度、振动加速度、状态信息、设备自检信息等，支持RTCM2.X、RTCM3.X原始数据（静态模式）,RINEX、原始二进制格式.GNS 15.解算能力：支持20km以内的长基线解算、支持VRS解算、支持云端/后端动静态解算、支持前端/本地边缘侧动静态解算 16.存储性能：标配内置16G，可选内置32/64/128/256G存储器、支持外部TF存储器扩展 17.平均功耗≤1.8W(15s采集及上传） 18.防护等级：IP68 19.工作温度：-40℃～85℃ 20.接收机可靠性指标（MTBF）不低于100000小时 21.手机APP：可通过蓝牙连接接收机，具备主机的信息读取，网络链路的添加与修改，解算方式的选择，采样频率的设置，数据记录的格式设置，设备的自检，接收机的注册，固件升级，复位主板，重启接收机，日志管理，配置MEMS与GNSS等传感器，外置传感器的接入配置等功能 22.信息安全：满足GB/T 39399-2020北斗卫星导航系统测量型接收机通用规范；电磁兼容性：满足GB/T 17626.3-2016电磁兼容中试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验, 23.射频电磁场辐射抗扰度满足试验等级：3级；频率范围80MHz~2000MHz；场强10V/m；试验过程中功能性能正常 24.集成化指标：GNSS板卡、MEMS传感器、LoRa及4G模组均需内置集成在完全一体化设备PCB板中，主机、天线、保护罩采用完全一体化设计 25.监测设备具备野外无人值守的防盗特点 26.带玻璃钢防护罩 | 台 | 11 | 5540.00 |  | 60940.00 |  |  |
| 3 | 北斗授权许可 | 针对每台GNSS接收机单北斗卫星通讯对接调试。 | 套 | 15 |  | 240.00 |  | 3600.00 |  |
| 4 | GNSS立杆 | 高1.6m，直径140mm，4mm，镀锌钢管 | 套 | 15 | 650.00 | 97.50 | 9750.00 | 1462.50 |  |
| 5 | 电力电缆 | RVV3*1.5 | m | 900 | 3.40 | 0.51 | 3060.00 | 459.00 |  |
| 6 | 线缆保护管 | PVCφ32，含管件 | m | 900 | 1.70 | 0.26 | 1530.00 | 229.50 |  |
| 7 | 防水箱 | 不锈钢304，尺寸300*400*200 | 套 | 15 | 450.00 | 67.50 | 6750.00 | 1012.50 |  |
| 8 | 电源适配器 | 220V转12V | 个 | 15 | 60.00 | 9.00 | 900.00 | 135.00 |  |
| 9 | 空开 | 2P、16A | 套 | 15 | 30.00 | 4.50 | 450.00 | 67.50 |  |
| 10 | 电源防雷保护器 | In=5KA,Imax=10KA | 个 | 15 | 311.00 | 46.65 | 4665.00 | 699.75 |  |
| 11 | 防雷插座 | 3米、三重防雷 | 个 | 15 | 253.00 | 37.95 | 3795.00 | 569.25 |  |
| 12 | 防雷接地 | 含接地线、PEφ25保护管、扁铁及降阻剂，要求接地电阻≤10 Ω | 项 | 15 | 848.00 | 127.20 | 12720.00 | 1908.00 |  |
| 13 | 设备箱支架 | 钢板喷塑定制 | 套 | 15 | 125.00 | 18.75 | 1875.00 | 281.25 |  |
| 14 | 综合辅材 | 电工胶布、扎带、管卡、跳线等 | 批 | 4 | 255.00 | 38.25 | 1020.00 | 153.00 |  |
| 15 | 现场设备联调及接入县、市平 台 |  | 项 | 15 |  | 500.00 |  | 7500.00 |  |
| 16 | 4G通信流量卡 | 5年（2G/月） | 张 | 15 | 170.00 | 25.50 | 2550.00 | 382.50 |  |
| 17 | 雨水情原设备拆除及恢复 | 包含：旧设备（杆体、设备箱、雨量筒）拆除及再安装、新位置立杆基础开挖、路面开槽、回填、混凝土浇筑（含地笼）、设备安装调试、防雷接地等。 | 项 | 1 | 1620.00 | 243.00 | 1620.00 | 243.00 |  |
| (二) | 视频监测系统 |  |  |  |  |  | 6928.00 | 1039.20 |  |
| 18 | 视频监控球机 | 1)200万4寸23倍红外，支持4G（移动、联通，电信）网络传输； 2)支持1/2.8"200万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100m； 3)支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测； 4)支持超低照度，0.005Lux@F1.6（彩色），0.001Lux@F1.6（黑白），0LuxwithIR； 5)支持23倍光学变倍，16倍数字变倍； 6)支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 7)支持3D数字降噪，支持真宽动态； 8)支持4G（移动、联通、电信）网络传输，兼容3G（移动、联通、电信）； 9)支持定时抓图与事件抓图功能； 10)支持定时任务，一键守望，一键巡航功能； 11)IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； 12)支持一进一出报警，一进一出音频，最大支持512GBMicroSD卡存储； 13)内置可插拔电信物联网卡 此卡定向到互联服务器 14）支架方管和钢板喷塑定制，与摄像机配套 | 台 | 1 | 1674.00 | 251.10 | 1674.00 | 251.10 |  |
| 19 | 光纤收发器 | 单模单纤千兆、传输距离3KM | 套 | 1 | 243.00 | 36.45 | 243.00 | 36.45 |  |
| 20 | 5口交换机 | 防护等级与工作温度：IP40及以上防护等级，工作温度范围需覆盖 -40℃ 至 +85℃，无风扇设计。 端口与速率：至少5个10/100M自适应RJ45电口，支持MDI/MDI-X自动翻转。 电磁兼容性 (EMS)：需满足工业四级标准，电源和网口需具备防雷、防浪涌功能，以适应水库严酷电磁环境。 电源：支持DC12-48V宽压输入，具备电源反接保护 | 套 | 1 | 130.00 | 19.50 | 130.00 | 19.50 |  |
| 21 | 球机支架 | 承重能力：至少能承受10kg重量。 材质与工艺：铝合金或不锈钢材质，表面喷塑处理，防锈耐腐蚀 | 套 | 1 | 65.00 | 9.75 | 65.00 | 9.75 |  |
| 22 | 熔接盒 | 类型：4口光纤终端盒，支持壁挂安装。 满配状态：最好满配，即内部已包含尾纤和法兰盘，支持SC/FC/LC接口（需和光纤跳线接头匹配）。 材质：冷轧钢板，表面防锈处理。 适用环境：需具备一定的防水防尘能力（如IP68更好），以适应户外环境 | 个 | 2 | 22.00 | 3.30 | 44.00 | 6.60 |  |
| 23 | 4芯光纤 | 类型：使用室外单模铠装光缆（如GYTA型），带有松套管和芳纶纱加强芯，抗拉能力强。 芯数：4芯，满足当前需求并留有余量。 适用环境：具备良好的防水、防潮、耐紫外线性能，适用于户外架空或管道敷设 | m | 400 | 1.00 | 0.15 | 400.00 | 60.00 |  |
| 24 | 电源线 | 2*1.5 | m | 400 | 4.00 | 0.60 | 1600.00 | 240.00 |  |
| 25 | 防水箱 | 不锈钢304，尺寸300*400*200 | 个 | 1 | 450.00 | 67.50 | 450.00 | 67.50 |  |
| 26 | 电源防雷保护器 | In=5KA,Imax=10KA | 个 | 1 | 311.00 | 46.65 | 311.00 | 46.65 |  |
| 27 | 防雷插座 | 3米、三重防雷 | 个 | 1 | 253.00 | 37.95 | 253.00 | 37.95 |  |
| 28 | 防雷接地 | 含接地线、PEφ25保护管、扁铁及降阻剂，要求接地电阻≤10 Ω | 项 | 1 | 848.00 | 127.20 | 848.00 | 127.20 |  |
| 29 | 镀锌钢管 | DN50*3mm | m | 5 | 41.00 | 6.15 | 205.00 | 30.75 |  |
| 30 | 辅材 | 电胶布、水晶头、管卡、尾纤、直接、光纤熔接等 | 项 | 1 | 255.00 | 38.25 | 255.00 | 38.25 |  |
| 31 | 立杆 | 高4.5m，直径140m，4mm，镀锌钢管 | 根 | 1 | 450.00 | 67.50 | 450.00 | 67.50 |  |

施工临时工程预算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第四部分 施工临时工程 |  |  |  | 726.34 |  |
| 一 | 安全生产费 | % | 2.5 | 29053.42 | 726.34 |  |