垫江县老城片区排涝通道及设施建设项目、垫江县东门片区迎春河封盖河道恢复排涝通道建设工程EPC花滩水库水泵采购及安装询比采购公告
采购人：垫江县小厦建筑有限公司

2026年 8月

供应商须知
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	垫江县小厦建筑有限公司

	2
	项目名称
	垫江县老城片区排涝通道及设施建设项目、垫江县东门片区迎春河封盖河道恢复排涝通道建设工程EPC花滩水库

	3
	采购依据
	【重庆渝垫国有资产经营集团有限公司关于印发《货物采购管理办法》的通知】渝垫国资司法[2023]53号

	4
	送货地点
	垫江县老城片区排涝通道及设施建设项目、垫江县东门片区迎春河封盖河道恢复排涝通道建设工程EPC花滩水库施工现场

	5
	主要材料
	卧式单级双吸中开离心泵

	6
	供货/计划工期
	总工期60天

	7
	质量要求
	满足相关质量要求规范及图纸要求，中标单位需提供产品合格证书及相关的检验检测报告。

	8
	资质要求
	无

	9
	供应商资格条件
	（一）必须具有有效的营业执照（提供复印件加盖鲜章）

上述资料需按要求进行扫描（原件备查）。

	10
	是否接受联合体
	 eq \o\ac(□,√)不接受。

	11
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织，不统一组织，供应商自行踏勘也可联系采购人带领进行踏勘。供货商报价前需自行查看现场。

	12
	分包
	 eq \o\ac(□,√)不允许。

	3
	公告文件的获取
	凡有意参加本次竞价采购者，请于2026年 8月4日起，在垫江县人民政府网站下载本项目的公告文件、答疑、补遗等相关资料。无论供应商下载与否，采购人都视为供应商收到以上资料并全部知晓有关过程和事宜，由此产生的一切后果由供应商自负。

	14
	构成响应文件的其他材料
	供应商的书面澄清、说明和补正（但不得改变响应文件的实质性内容）组成。

	15
	报价要求
	1.最高限价为：440000.00元（大写人民币：肆拾肆万元整）。供应商的报价不得高于采购人公布的最高限价，否则由评审小组作否决处理。
2.报价包含产品的出厂材料费、仓储费、加工费、运杂费（装运和运输至施工现场指定地点）、上下车费、安全文明施工费、安装调试费、风险费、保险（交货验收前）、各种检测及检验、成品和半成品保护、规费、材料合格且交付给采购人正常使用的所有资料及费用（不含税费）。

	16
	采购有效期
	30日历天（从提交采购响应文件截止日起计算）

	17
	响应文件份数及要求
	1、一式一份，为PDF格式的响应文件原件彩色扫描件。

2、在响应文件中，按规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3、若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4、除邮件发送形式外的参选方式概不接受。

	18
	递交说明
	邮件发送主题请注明：垫江县老城片区排涝通道及设施建设项目、垫江县东门片区迎春河封盖河道恢复排涝通道建设工程EPC花滩水库水泵采购及安装---（                      投标单位全称）。
响应文件扫描件名称为：垫江县老城片区排涝通道及设施建设项目、垫江县东门片区迎春河封盖河道恢复排涝通道建设工程EPC花滩水库水泵采购及安装--（                    投标单位全称）。

	19
	响应文件递交时间地点及截止时间
	递交邮箱：将扫描件发送至垫江县小厦建筑有限公司邮箱2521186913@qq.com。

递交时间：2026年 8月 10日8时00分至10时00分；

截止时间：2026年8月 10日 10时00分

递交说明：除本时间段外的时间发送至邮箱的响应文件为无效响应文件，我司将拒绝认可该响应文件的有效性。



	20
	样品
	/

	21
	递交方式
	将报响应文件原件的扫描件（PDF格式）发送至邮箱2521186913@qq.com。

递交时间：2026年8月 10日8时 00 分至10时00分；

截止时间：2026年 8月10日 10时 00 分

响应文件中报价超过最高限价、填写模糊不清、填写错误、未加盖公章、未按时发送到指定邮箱，均视为无效文件。

	22
	重复递交
	重复发送邮件的以规定时间段内第一次发送的邮件为准。

	
	评审程序
	在递交截止时间到后，供应商可至采购现场参与监督开启过程，如参与监督请在截止时间前10分钟到达垫江县财富大厦1504办公室。

在递交截止时间到后由采购人统一开启邮件。

评审小组评审。

确定成交人和成交价。

评审结束。

结果由采购人在垫江县人民政府网站公示。

	23
	评审小组的组建
	采购人自行组织，由 3 人或3人以上单数组成。

	23.3
	竞价保证金
	供应商在交响应文件时，应按本采购文件规定缴纳竞价保证金，供应商不按本采购文件规定缴纳竞价保证金的，其响应文件作废。

一、竞价保证金

¥ ：8000.00元（大写：捌仟元整）

二、竞价保证金缴纳方式：银行转账

户 名：垫江县小厦建筑有限公司

账 号：0172014210001602

开户行：重庆三峡银行垫江支行

注：（1）供应商在汇款时请注明“垫江县老城片区排涝通道及设施建设项目、垫江县东门片区迎春河封盖河道恢复排涝通道建设工程EPC花滩水库水泵”。

（2）供应商所提供的进账单必须填写完整的开户行信息。

（3）竞价保证金交款形式及要求：供应商从企业的基本账户（开户行）在投标截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至上面指定的竞价保证金账户。若比选截止时间延期，则竞价保证金提交的截止时间和比选截止时间应当保持一致。不满足上述要求的竞价保证金无效，采购人将视为不响应采购文件而其响应文件无效。

（4）供应商自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。

（5）供应商报价时须提交银行转账回单（复印件），否则供应商报价作废。

三、退还方式：

所有参与比选供应商的竞价保证金在成交人签订合同后10个工作日内无息退还到供应商交款账户（供应商需提供收据）。

四、有下列情形之一的，竞价保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的有效期内撤销或修改其响应文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保金及低价风险担保金；

（3）供应商所提供的响应文件经查实有虚假材料的情况。



	24
	履约担保
	1.履约担保金额：履约担保金金额为成交总价的10%。

供应商提供履约担保的形式、金额及期限： 

（1） 履约担保的形式：现金，银行转账。

（2）在完工验收合格后一次性退还。退还均不计息。
（3）缴纳时间：公示期止5个工作日内，成交人未按规定缴纳的采购人有权取消其中选人资格。
3.账户信息：

户名：垫江县小厦建筑有限公司 
账号：0172014210001602
开户行：重庆三峡银行垫江支行。

	25
	结算原则
	单价包干，采购数量以最终单项验收实际合格数量为准，结算总价=成交报价清单单价×单项验收实际合格工程量。

	26
	支付方式
	单项验收合格后，成交供应商需提供甲方认可金额的发票（普票或专票）后一次性支付至总金额97%，剩余3%为质保金，两年后无息支付。



	27
	付款票据
	支付款项时：①增值税专用发票：按实际开具的专票税金（以票据为准）由采购人等额支付。

②普通发票：不再单独支付税金。

	28
	成交办法
	1、本次采购拟定三个成交候选人，采购人按照评审小组推荐的成交候选人确定成交人商；

2、本次采购采用最低报价成交的方式确定供应商，即所有合格供应商中，报价中最低者即为成交价，该供应商为第一成交候选人；由低到高报价排名第二的供应商作为第二成交候选人，报价排名第三的供应商作为第三成交候选人。

3、若同时出现两个或两个以上报价相同的，则由现场抽签确定。

4、若第一成交候选人以书面方式提出放弃成交权益。按成交候选人排序依次作为成交人，以第一成交候选人所报的成交价签订合同；如均不愿按第一成交候选人的成交价签订合同，则重新进行竞价。



	29
	废弃条款
	1.供应商名称与资格审查竞价申请人名称不一致的；

2.响应文件未按规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3.供应商同时提交两份或者多份内容不同的响应文件的；

4.响应文件附有采购人不能接受的条件的；

5.响应文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的；

6.供应商未按评审小组要求在规定时间内提供原件核验的；

7.报价函为手工填写的或报价超过最高限价的；

8.清单单价×工程量的合计与报价函的总价不一致的；

9.在规定时间段外的时间发送响应文件的；

10.非PDF格式的响应文件原件彩色扫描件的；

	30
	合同签订
	收到成交通知书后5个工作日完成合同签订，否则采购人有权取消成交资格。

	31
	重新采购及流选处理办法
	1.重新比选

(l）比选时间止，比选申请人少于3 个的；

(2）经评审小组评审后否决所有比选响应文件的;

(3）经评审后，如合格的比选申请人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部采购响应文件，采购人将重新组织比选（定为第二次采购）。

2.流选处理办法

 当第二次采购流选时，采购人可不再组织比选，将采取合适的方式自行确认成交人。 

	32
	质量要求及违约处理
	1、材料质量要求：供应商所供货物必须与清单及样品的品牌、规格、质量、颜色保持一致，且满足本文件约定要求。

2、违约处理：采购人第一次发现供应商所供货物未按约定供应或未达到约定质量要求，处违约金（违约金计算方式：当批所供货物货款的3倍，并且退货处理，违约金在货款中扣除（不超过合同总价）；若发现第二次，采购人有权单方面解除合同,另行采购。
3、因违约解除供货合同的供应商，不再参与采购人今后的1年内采购活动。

	33
	特别说明
	1、产品抽检不合格者，该批次产品由供应商自行负责更换为合格产品，并扣除暂定材料总价或合同总金额的10%作为违约金，且承担二次检测费用。配合送检。

2、因成交人原因造成的返工，其材料及人工均由成交人自行承担。

3、成交人需无条件配合进行验收并提供相关资料。


联系方式：

采购人：垫江县小厦建筑有限公司
地 址：重庆市垫江县桂西大道财富大厦1504室

联系人：董老师      

电 话：02374644966   
邮  箱：
第二章  合同条款及格式

                  （合同编号：                       ）

垫江县老城片区排涝通道及设施建设项目、垫江县东门片区迎春河封盖河道恢复排涝通道建设工程EPC花滩水库水泵采购及安装采购合同

甲方（需方）：垫江县小厦建筑有限公司 

乙方（供方）：                     
        2026年  月  日 

垫江县老城片区排涝通道及设施建设项目、垫江县东门片区迎春河封盖河道恢复排涝通道建设工程EPC花滩水库水泵采购及安装合同

甲方（需方）：垫江县小厦建筑有限公司
乙方（供方）：                                           
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方在平等自愿、互利互惠、诚实信用的基础上，就甲方向乙方购买的材料事宜，达成本合同条款，供双方遵守：

第一条 采购材料清单及价款

甲方向乙方购买产品暂定总价¥________________元（大写人民币金额：_________元整）。其产品名称、规格型号、价格等见下表：

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	品牌
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	
	


注：1.满足甲方要求的产品运至甲方指定交货地点的综合单价，该价格已包含了产品的出厂价（含所有规费等）、仓储费、加工费、运杂费（含包装、装运和运输至施工现场指定地点）、上下车费、安装调试费、安全文明施工费、风险费、保险（交货验收前）、各种检测及检验、成品和半成品保护、所有检测、验收、中标单位需要的各种许可证、提供供货产品所需的各种有效检测报告（自检及第三方检测）、各种规费、经验收合格且交付给采购人正常使用等所有费用，以及合同的所有责任、义务和一般风险。

2.合同正常履约过程中，乙方不得以任何理由要求提高合同清单材料价格。否则，按违约处理。
第二条 质量与验收
1、材料质量要求。乙方所供货物必须与采购清单内的品牌、规格、型号保持一致，必须符合国家、行业标准及使用地规定的质量及安全标准等要求，并满足本合同文件约定要求。
2、验收。在产品发运至甲方指定地点后，由甲方进行验收。经甲方验收对于不符合要求的产品，甲方有权责令乙方调整相关产品品质，如乙方拒不调整则视为乙方违约。甲方验收不合格，乙方负责无偿退换，一切费用由乙方负责。

3、质量保证资料。乙方需提供产品合格证、有效的检验检测报告、质量保证书等相关资料。

4、现场抽样。甲方有权委托第三方检测机构进行样品检测，如检测不合格，乙方需承担对其样品的相关检测费用；若后续工程建设监管部门现场随机抽样复检不合格，由此产生的复检费用、退换货及返工损失，由乙方承担全部责任及费用。
第三条 交货时间及地点

乙方需在甲方下单之日起60日内将合同清单中所列产品发送至甲方指定地点,乙方交货期需满足甲方整体工程进度要求，甲方要求顺延交货期除外（以甲方书面通知为准）。
第四条 交货、收货方式及费用承担

乙方负责运货到甲方指定交货地点并下货，一切费用由乙方承担。交货前发生的一切问题（如安全、损伤等）均由乙方负责。

2、货物运达指定地点后，随货提供真实有效的产品合格证、检验、检测报告等相关资料，并由甲方相关人员按照现行国家及行业标准进行收货清点数量及验收；如不合格，甲方将要求退货，乙方不得有异议，乙方自行承担货物往返所产生的运费及装卸费。
第五条 其他
1、采购数量。签订数量为合同暂估数，具体数量以甲方通知（下单）为准。
2、包装标准。乙方提供足以防止产品损坏的合理包装。

3、余货处理。未使用且不影响二次销售（处理）的货物、材料等由乙方自行运回，不计入结算工程量且不再另行计算运输、上下车等费用。

第六条 履约担保

（1）履约担保的金额：      /      元（大写人民币：   /     ）。
（2）履约担保的提交时间：在成交公示结束后，乙方按担保金额向甲方提交履约担保。

（3）履约担保的退还时间：供货完成后一次性无息退还。
第七条  结算原则及支付方式
结款时凭送货单、工地收料单（由相关方负责人签字确认）、退货单、有效发票进行结算和付款。

1、结算原则：单价包干，结算总价款=成交单价×实际单项验收合格数量

支付款项时：①增值税专用发票：按实际开具的专票税金（以票据为准）由采购人等额支付；

②普通发票：不再单独支付税金。

2、支付方式
(（1）分期分批支付：       /                       

(（2）单项验收合格后，成交供应商需提供甲方认可金额的发票（普票或专票）后一次性支付至总金额97%，剩余3%为质保金，两年后无息支付。

第八条 违约责任

1、乙方如未按期供货，每逾期一天，按应到货金额的0.5%支付违约金，，逾期交货30天，甲方有权解除合同，除有权要求乙方全额退还甲方已经付给乙方的货款外，并有权要求乙方支付相当于合同总价的20%作为违约金(非乙方原因导致，交货期顺延)。如所供货物未达到本合同第二条要求，存在质量问题的，按合同总金额的20%支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。

2、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更修改或取消合同。如一方单独需要变更、修改、取消本合同，需经双方一致同意，否则对方有权拒绝履行合同，并要求单独变更、修改、取消合同一方赔偿一切损失。

3、任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免于承担违约责任。

4、违约处理。甲方第一次发现乙方所供货物未按约定供应或未达到约定质量要求，处违约金（违约金计算方式：当批所供货物货款的3倍，但不超过合同金额），并且退货处理，违约金在货款中扣除；若发现第二次，甲方有权单方面解除合同,另行采购。
5、因违约解除合同的供应商，不再参与甲方今后的采购活动。
第九条  发生争议或纠纷的处理

本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，协商不成时，向甲方所在地人民法院起诉。
第十条  合同生效与终止

1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，项目完成至合同条款履行完毕自行失效。

2、本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另签订附加合同附于本合同之内，所有附件在法律上均与本合同有同等效力。

3、本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份，具有同等的法律效力。

甲方（公章）：                 乙方（公章）：
法定代表人(或授权委托人) :       法定代表人 (或授权委托人)：                  

经营部负责人;
经  办  人：                     经  办  人：
签订时间：      年     月      日
附件1：
廉洁合作承诺书
甲方（需方）：垫江县小厦建筑有限公司
乙方（供方）：                      
项目名称： 垫江县老城片区排涝通道及设施建设项目、垫江县东门片区迎春河封盖河道恢复排涝通道建设工程EPC花滩水库

为促进甲乙双方在涉及资金、资产、货物、股权、知识产权等商务、工程及经济往来事项的合作中保障相关人员依法履职、秉公办事、廉洁用权，构建清清爽爽、干干净净的合作关系，旗帜鲜明反腐败，推动廉政建设，根据有关法律法规规定，经甲乙双方商定，特作如下廉洁承诺，共同严格遵守。

承诺主要内容

甲乙双方人员（包含但不限于经办、协助和各级管理人员及其配偶、子女、亲属和其他特定关系人，下同）不得借商务、工程合作及经济往来事项之机谋取个人私利，承诺严禁下列行为：

1.甲方人员不得借工作之机违规对乙方吃拿卡要报，严禁违规索取、收受或暗示乙方人员给予任何名目的钱物或好处。

2.乙方人员严禁以任何名义违规向甲方人员赠（输）送影响职务或职权廉洁的钱物或好处，严禁违规向甲方人员提供吃喝玩乐等消费，或支付应由甲方人员私人承担的费用。

3.双方人员严禁私人资金借贷或违规借用对方物品。

二、违反承诺责任

甲乙双方若违反上述承诺，自愿接受如下责任和处理：

1.甲方人员违反上述承诺，由公司按照党规党纪、国家法律法规和单位规章制度予以经济处罚、组织处理、纪律处分或移送有关单位追究法律责任。

2.乙方违反上述承诺致甲方人员违纪违规或违法的，自愿同意按照双方合作事项总金额1%-5%的数目支付赔偿金给甲方，列入甲方黄色失信企业和人员，取消三年内与甲方业务合作资格；致甲方人员犯罪的，自愿同意按照双方合作事项总金额5%-10%的数目支付赔偿金给甲方，列入甲方黑色失信企业和人员，取消十年内与甲方业务合作资格。

3.双方有权向对方监督人员或上级主管部门举报其相关人员违反承诺的不廉洁行为，对方须严格保密，不得打击报复。

三、本承诺书一式6份，由甲乙双方及监督部门各留存1份。

甲   方（公章）：                       乙   方（公章）：

甲方代表（签字）：                      乙方代表（签字）：

甲方监督单位及电话：                    乙方监督单位及电话：

年   月  日
响应文件

（封面）

项目名称：垫江县老城片区排涝通道及设施建设项目、垫江县东门片区迎春河封盖河道恢复排涝通道建设工程EPC花滩水库

采购人：  垫江县小厦建筑有限公司

参选单位（盖章）：                                 

时   间：                                             

目录：

资格审查文件

营业执照（盖鲜章）：
报价函（盖鲜章）：

三、承诺（盖鲜章）：
二、报价函
垫江县小厦建筑有限公司项目竞争性比选采购报价函
项目名称： 垫江县老城片区排涝通道及设施建设项目、垫江县东门片区迎春河封盖河道恢复排涝通道建设工程EPC花滩水库采购及安装
	序号
	材料名称
	型号规格
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	单价最高限价（元）
	品牌
	备注

	1


	卧式单级双吸中开离心泵
	参数：Q=710m3/h 以上，H=115m，电机功率小于或等于400kw(电机功率配置要求：由于河水水面有涨跌变化，功率按轴功率的1.3倍考虑)

1、材质:

泵壳：球墨铸铁QT500或更优；

叶轮：双相不锈钢；

轴：不锈钢20Cr13或更优；

轴套：双相不锈钢或更优；

密封环：锡青铜ZCuSn10Zn2或更优；

密封方式采用橡胶软密封或机械密封；
泵体用螺栓、螺母 ：不锈钢SS304；

联轴器保护罩：不锈钢SS304。

2、启动柜：改造原有800KW电控箱
3、其他：配电箱至泵的电线、电缆安装（15米以内）供货及安装。（综合报价）
	1
	套
	
	
	35万/套
	1水泵品牌：

2电机品牌：
	所供水泵及电机为全新产品，其他的要求，详见技术文件。

 供货商报价前需自行查看现场。

	2
	钢制伸缩器
	DN1000，钢制法兰伸缩器，16公斤压力
	1
	套
	
	
	1万/套
	
	

	3
	改建费
	投标人根据现场情况，拆除原有水泵离心泵及基础，对新泵安装所需的基础结合现场实际情况自行设计并施工（提供甲方或使用单位认可的深化设计图），并对原出水立管DN1000进行加固支撑，费用包干使用。
	1
	项
	
	
	8万/项
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价须知
	
	1、总价最高限价：440000.00元，报价不能超过总价最高限价及单价最高限价，否则供应商报价作废。

2.报价包含产品的出厂材料费、仓储费、加工费、运杂费（装运和运输至施工现场指定地点）、上下车费、安装调试费、风险费、安全文明施工费、保险（交货验收前）、各种检测及检验、成品和半成品保护、办理供货产品所需要的各种许可证、提供供货产品所需的各种有效检测报告（自检及第三方检测）、规费、材料合格且交付给采购人正常使用的所有资料及费用（不含税费）。
3、 报价函版本格式不许改变。否则无效！
4：质量要求：国标产品， 满足现场随机抽样送检。

、报价应按照原方案并结合参数综合考虑，参数表中未罗列完全的内容包含在报价中，供应商不得以任何理由增加方案范围内的任何费用。
 供货商报价前需自行查看现场                                                                                                                                                                  



参选人：                           （盖单位公章） 

联系人：                            （签字）       

联系电话：                           

时    间：     年  月  日
三：承诺书（格式）
承  诺
垫江县小厦建筑有限公司：
在贵公司组织的项目（项目名称： 垫江县老城片区排涝通道及设施建设项目、垫江县东门片区迎春河封盖河道恢复排涝通道建设工程EPC花滩水库）采购活动中，我公司郑重承诺，将严格按照技术文件进行核算报价，若后期检测水泵达不到询比文件要求，询比人有权解除合同，履约保证金不退还，期间因改造泵站所发生的一切费用由中选人自行负责。

                                    参选单位（盖章）：

                                    法人代表或授权代表：

                                    时间：
附件：
技术文件
1、招标范围
1.1货物的提供
具体供货范围为“技改供货一览表”的所有产品材料的供应及施工，以及“招标货物一览表”中虽未表明，但确实是为水泵机组预定功能必需的元部件、附件（如地脚螺栓等）、备品备件、专用工具等。　
1.2货物技术资料的提供（详见“条款7”技术资料）。
1.3上述货物的运输及货物到工地现场卸车至指定地点，现场交验。
1.4 安装与产品安装有关的土建工程施工（包括旧泵的拆除，新设备的安装，加固，控制柜的改造）。
1.5上述货物的现场安装调试。
1.6试运行、指标考核、最终验收；操作及维修人员的现场培训。
1.7售后服务（包含质量保修期内的缺陷修复和其他服务）。
2、技改范围一览表（包含但不限于：设备的采购、旧机组的拆除、新设备的安装调试、出水立管的加固）
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	
	单级双吸卧式中开离心泵
	Q=710m3/h 以上，H=115m，水泵旋转方向（从电机端看向水泵）：顺时针，含底座、地脚螺栓、压力表、真空表等附件
	台
	1
	

	
	配套电机
	V=10000V，N≤400kw，转速1480转/min，

（由于河水水面有涨跌变化，电机功率按轴功率的1.3倍考虑），接线盒为顶部接线
	台
	1
	

	
	电控柜
	改造原有800KW电控箱
	台
	1
	

	2
	拆除
	包含原有机组的拆除费
	套
	1
	

	3
	安装调试
	包含新泵机组的安装、调试费
	套
	1
	

	4
	钢制伸缩器
	DN1000，钢制法兰伸缩器，16公斤压力
	套
	1
	

	5
	加固
	DN1000的出水立管的支撑加固
	套
	1
	


备注：

（1）中标人在进行设备签合同之前，须对水泵的旋转方向及配套电机的接线盒方向进行核实，自行前往施工现场进行勘察，以现场实际情况为准，确保机组设备到货后与现场情况相吻合，并对此负责。

（2）送水泵房内起重行车的最大起重量为20吨。
★（3）水泵运输到现场前，采购单位将水泵送第三方机构进行水泵性能检测，如第三方检测的数据不符合供货方承诺的数据，如水泵效率偏差超过1%，采购方有权不接受该水泵机组，由此造成的相关后果全部由供货方承担。

2.1 招标的范围（包含但不限于）
	序号
	设备名称
	配套设备
	数量

	1
	水泵应配套
	轴封管路系统
	1套

	
	
	泵进口真空表，带铜接管、减震管和旋塞阀门
	1套

	
	
	泵出口压力表，带铜接管、减震管和旋塞阀门
	1套

	
	
	联轴器及不锈钢护罩
	1套

	
	
	轴承温度检测热电阻（Pt100）
	2个

	
	
	水泵、电机配套轴承振动传感器
	4个

	2
	电动机配套
	定子绕组温度检测热电阻（Pt100）
	6个

	
	
	轴承温度检测热电阻（Pt100）
	2个

	3
	公共底座
	水泵和电机的公共钢制底座及基础地脚螺栓
	1套

	4
	钢制伸缩器
	DN1000，钢制法兰伸缩器，16公斤压力
	1套

	5
	进、出水锥管
	进水配置偏心锥管，出水配置同心锥管
	1套

	6
	控制柜
	改造：原有800KW电控箱
	1套

	7
	加固
	DN1000出水立管的支撑及加固
	1套


2.2备品备件

投标人应提供泵组五年质保期内的易损部件的备品备件（若有）和专用工具，应包括但不限于以下内容：
	名　  称
	数量
	名   　称
	数量

	密封垫圈
	1台套/型号
	密封件
	1台套/型号

	轴套
	1台套
	口环
	1台套

	叶轮
	1件
	轴
	1件


3、卧式单级双吸中开离心泵机组技术要求
3.1总述
本节规定了卧式离心泵的设计、制造、工厂试验的技术要求。
★3.1.1供货范围
投标人提供全新的、完整规格的水泵机组，含联轴器、不锈钢防护罩、不锈钢地脚螺栓、安装附件、安全稳定运行五年的备品备件及专用工具等。

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。
3.1.2 参考标准
设备必须遵守下列标准的最新版本或同等标准的要求：
	GB/T5656-94
	离心泵技术条件

	GB3216-91
	离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法

	GB/T3214-91
	水泵流量的测定方法

	GB 10889-91
	泵的振动测量与评价方法

	GB 10890-91
	泵的噪声测量与评价方法

	GB2555-2556-81
	一般用途法兰

	GB145-85
	中心孔

	GB9239-88
	刚性转子平衡品质许用不平衡的确定

	GB1184
	形状和位置公差、未注公差规则

	GB755-87
	旋转电机基本技术要求

	GB12665-90
	电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求

	GB1220-84
	不锈钢棒

	GB2100-80
	不锈耐酸钢铸件技术条件

	GB3077-88
	合金结构钢技术条件

	GB3323-87
	钢溶化焊对接接头射线照相和质量分级

	GB5677-85
	铸钢件射线照相及底片等级分类方法

	GB7021-86
	离心泵名词术语

	ISO 7005/2
	法兰标准

	GB9439-88
	灰铸铁件

	ZBJ04005-87
	渗透探伤方法

	GB/T13384-92
	机电产品包装通用技术条件

	JB3964-85
	压力容器焊接工艺评定

	GB997
	电机结构及安装型式代号

	GB1993
	旋转电机冷却方法

	GB4942
	电机外壳保护等级

	GB1032
	三相异步电动机试验方法

	JB4375
	电工产品户外、户内腐蚀场所使用环境条件

	GB10069.3
	旋转电动机噪声测量方法及限制、噪声限值

	GB10068.2
	旋转电动机振动测量方法及限制、振动限值

	GB4831
	电动机产品型号编制方法

	GB4826
	电动机的功率等级

	GB/T13957-92
	大型三相异步电动机和基本系列技术条件

	IEC
	国际电工委员会标准


3.1.3工作条件、工艺技术参数及设备性能要求
本工程的单级双吸中开卧式离心泵机组，其主要性能参数如下：
单级双吸中开卧式离心泵机组性能参数表
	项 目
	参数

	设计流量（m3/h）
	710

	设计扬程（m）
	115

	转数n（r/min）
	≤1500

	水泵旋转方向（从电机端看水泵）
	顺时针

	数量（台）
	1

	配套电机型式
	卧式异步电机

	配套电机功率（KW）
	≤400kw

	电机电压（KV）
	10

	电机绝缘等级
	F

	电机防护等级
	IP55

	电机冷却方式
	空空冷


3.2 设备性能、技术要求
3.2.1 泵的描述
（1）水泵应当是单级双吸卧式中开离心泵，适宜于连续的满负荷运行。水泵的内部结构应满足当水泵倒转2分钟以内时，不会带来对水泵电机损坏。按要求在预定的效率和转速下，泵送设计的流量，满足规定的水力扬程。   
（2）泵的转速、扬程和流量、汽蚀余量等特性，均应符合1.5条款工作条件、工艺技术参数及设备性能要求中所提出的要求。
（3）为使水泵在运行范围内维持高效运行，水泵工作点的选取需尽可能地接近水泵最佳效率点。  
（4）所选择的水泵效率曲线需具有较宽广的高效区,高  效区流量扬程范围及效率应满足工艺参数表中的要求。
（5）为保证水泵不汽蚀，每台泵的NPSH值应足够低，以保证超过最佳效率点的120％时，水泵可稳定连续的运行。
（6）每台泵需进行工厂水压试验，水泵壳体要能承受1.5倍的设计静压力的试验，静压试验时间不小于30分钟。
（7）具有相同扬程流量特性且型号相同的泵应有共同的构造特点和部件，这些部件应是通用、可以互换的。
3.2.2 泵的结构和材质
3.2.2.1 泵壳体
（1）水泵的壳体应当在水泵轴中心线处水平分开， 一分为二，其吸入口、吐出口和水泵底脚（支撑脚）应当与壳体的下半部分一次浇成。只要提起上半部分的壳体和轴承的托架以及退去连轴器上的螺栓以后就可以拆卸全部的转动部件而不影响管路连接。
（2）每台泵进口和出口靠近法兰的地方各有一套旋塞接口，分别接装真空表和压力表。泵联接法兰尺寸及密封面型式应符合ISO7005/2标准的要求，法兰孔应与垂直线对称分布。泵体上在泵的重心或对称位置处应设置吊环、螺钉或吊耳等，以便泵的装卸。壳体至少有两个管道接口，一只在下半壳体的底部，作为放水管连接口，一只在上半部壳体的顶部，作放气之用。
（3）水泵的壳体应当用球墨铸铁(QT500-15)来浇铸，必须采用树脂砂浇铸。球墨铸铁的材质要符合ISO、GB标准的要求，或用更好的材料。

（4）泵壳可承受预定的工作压力，静压测试为1.5倍工作压力。最大工作压力下水泵以额定转速运转。

3.2.2.2 叶轮

（1）叶轮应当是双吸口，封闭式，应当整体树脂砂浇制而成，其表面要挫光，并保证其动平衡，水泵厂家必须提供动平衡试验报告。

（2）叶轮应当利用键或其他更先进的方式牢固的装在泵轴上，不论叶轮沿着顺时针旋转或反之，键或其它连接方式都不会松动。

（3）叶轮材质为双相不锈钢。叶轮可切割以满足特定的水力需要。
3.2.2.3 密封环
在外壳上，要装上可拆换的密封环，密封环要用锡青铜ZCuSn10Zn2材质或更优的材质。

3.2.2.4 泵轴和轴套

泵轴材质为优质不锈钢(20Cr13) 或更优的材质，经精确磨削加工确保真正可靠地运转。  

泵轴需配套提供可替换的轴套，泵轴为干轴设计，轴套应当套住叶轮到密封函外端。轴套的材料为优质双相不锈钢，轴套的设计可保护泵轴免于腐蚀及摩损。

3.2.2.5 轴承

★轴承采用瑞典SKF轴承或德国FAG滚动轴承，滚珠应当用重负荷型的防磨球珠。球型滚珠或滚柱轴承都可应用，重载轴承设计使用寿命不小于100000小时。
不论用何种型式的轴承，均用油脂润滑或润滑油润滑（润滑油须为常用润滑油，市场采购容易）。每一处轴承都要有一支测定轴承温度的PT100的测温热电阻。
3.2.2.6 轴封
★泵轴的密封：采用节能型橡胶软密封或博格曼硬质机械密封（由供货厂家负责外接清水，冲洗机封），机械密封，使用寿命不小于25000小时。

若采用机械密封，则采用硬质合金，介质酸碱度范围为PH6～10。
3.2.2.7 基座

★水泵机组采用单独的水泵和电机底座。底座应当用碳钢Q235B来制造，与基座板的联接用机制螺栓，可以浇捣混凝土来固定地脚螺栓。
3.2.2.8 联轴器
★水泵和电机的联轴器应采用柱销联轴器，它们能传递配带动力的最大扭矩，联轴器转速应与配带动力转速相适应。联轴器应有安全的保护措施。
★3.2.2.9主要部件及材料要求
泵壳：球墨铸铁QT500或更优；
叶轮：双相不锈钢；
轴：不锈钢20Cr13或更优；
轴套：双相不锈钢或更优；
如采用机械密封:则采用博格曼或同档次品牌；
密封环 ：锡青铜ZCuSn10Zn2或更优；
泵体用螺栓、螺母 ：不锈钢SS304；
联轴器保护罩：不锈钢SS304。
3.2.2.10 压力表及其连接
在每台泵的吸口侧和出口侧分别装上真空表和压力表，精确度等级1.5，表盘直径l0cm，制造商应按照泵运行范围内工作压力确定每台泵进口压力真空表和出口压力表的合适量程，并应取得业主的认可。压力表采用铜管或不锈钢减振管及旋塞阀门与水泵出口引压点进行连接。
3.2.2.11润滑剂
投标人应提供能满足设备2年内需要的润滑剂的用量，此外还应推荐一至二个生产相似润滑剂的中国生产厂家及其产品牌号。
3.2.2.12 其它
除磨损、易损件外，所有主设备，耐用部件保证正常使用期10年以上不用更换，特殊情况除外，相同设备的易损件及部件应具有通用性和可互换性。
3.3电机

※建议品牌：湘潭电机股份有限公司、上海电气集团上海电机厂有限公司、卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司、佳木斯电机股份有限公司、兰州电机股份有限公司、六安江淮电机股份有限公司、西安西玛电机股份有限公司、江苏大中电机股份有限公司、山东荣成电机有限公司；所选电机应符合GB/T 755、GB/T 1032等国家及行业标准，防护等级不低于IP55，绝缘等级F级，温升按B级考核，且具备高效节能认证。
3.3.1电机制造所遵循的标准

GB755


旋转电机基本技术要求
CBl032-85

三相电机和测试方法
IEC34


旋转电机
3.3.2技术要求
（1）承包商应指明每台电机精确的功率损耗，电机在任何情况下运行，其功率均不会超过铭牌上规定的额定功率。
（2）※电机绕组应是由绝缘铜线绕制的线圈，电机绝缘材料采用F级或更高，高压电机定子绕组采用整体真空压力浸漆（VPI）处理。电机的温升按B级考核。
★（3）为了保证电机绝缘，防止产生冷凝，电机应装有加热器。
（4）电机为鼠笼异步型，S1工作制（长期运行拖动水泵负载），采用强迫通风冷却（即主电机散热风扇采用独立的电机驱动）。变频电机在频率为30~52Hz、电压在正常额定电压下波动±10％的变化中连续运转。
（5）当频率正常而电压为0.8Ue时， 电机和接触器能继续运行5分钟而不产生有害过热， 且能在相间电压产生2%的不平衡电压情况下继续运行。
（6）要求电机在额定工况下连续运行的平均寿命不小于5年。
（7）要求电机为低噪声，符合IEC和中国标准。
（8）电机全部轴承都要求带有油或润滑油，润滑剂​。
（9）电机外壳要求带有提升环和接地螺丝。
★（10）电机要求带定子和轴承测温电阻PT100。电机定子预埋6只Pt100的测温元件，前后轴承各1只Pt100的测温元件，每台电机共8只。
（11）电缆接线端子盒与电机的外壳框架稳固安装在一起或铸为一体，全封闭防水、防潮、防盐雾、耐腐蚀，经得起撞冲，盒内应有联接电机绕组抽头的端子，它们是大小适当的螺栓，且按标准标明端子之间的关系，电缆是由接线盒的底部进入并用密封垫圈加以密封，用于电机绕组测温元件引出接点的端子应与电机绕组电缆接线的端子适当隔离。
★（12）电机轴承采用SKF或FAG。
（13）电动机为工作SI制，直接起动。电机允许直接工频启动；对于高压电机允许冷态3次，热态2次连续启动；低压电机允许冷态2次，热态1次连续启动。 
3.3.3 电机特定部件包括：
·电机线圈测温元件
·电机轴承测温元件
4、验收检验
泵在出厂前除非取得业主代表同意不作检验外，应作如下检验。
4.1工厂检查与试验
所有设备在出厂前必须进行检查和试验。
4.2水泵工厂检查
制造厂应在零部件粗加工或精加工后、组装前、以及工厂试验等各阶段对零部件，如泵壳、轴、叶轮、联轴器、机组、成品电机、成品设备（但不限于）进行包括外观、结构尺寸和联结安装尺寸等与所确认的图纸的一致性检查。
4.3水泵工厂试验
（1）水压试验
水泵受内压的壳体，试验压力为工作压力的1.5倍，保持压力时间至少为10min，应无可见的泄漏。
（2）平衡试验
泵的叶轮应进行动平衡试验，精度应不低于G6.3级。提供检测设备图片和以往动平衡试验报告以证明制造商有能力进行动平衡试验。
（3）性能试验
水泵制造厂必须具备进行水泵性能试验的能力，水泵性能试验须在制造厂内进行。
每种相同规格的水泵抽一台与配套电机配套进行性能试验。性能参数应符合本技术条件的规定，性能偏差应按照ISO9906，2B级的规定。
性能试验包括：水力性能试验，包括额定流量点及上下界限点（0.8倍、1.2倍流量点）的扬程、效率、轴功率等参数，在确定的泵的允许工作范围内，绘制性能曲线。
性能试验时还应检查：泵的噪声、振动和轴承温度、密封处泄漏等。泵噪声的测量方法及水平按JB/T 8098-1999的规定，泵振动的测量方法及振动烈度按JB/T 8097-1999的规定，或ISO标准的规定。应根据试验结果绘制扬程/流量、水泵效率/流量 、轴功率/流量曲线，绘制曲线的测量点至少应为5点。
5、试运行检验
离心水泵机组安装完成后，须进行试运行检验，并提供业主、设计、施工、监理、设备供应商共同认可的试运行检验报告，以验证水泵机组的流量、扬程、效率等主要技术参数是否满足投标文件的相关描述。试运行检验合格后方可进行相应进度款的申请和审批。
6、防腐与涂漆
投标单位应根据招标人提出的设备使用条件、环境条件及所接触的介质等情况对设备编制有效的防腐方案。光洁表面及配合表面应彻底清洗，并涂以防锈液或高熔点油脂以防止腐蚀。制造商应提供足够的溶剂，以清除防锈液或油脂。
除不锈钢、非金属材料及有色金属材料外的钢、铸铁设备与器材均应做防腐与涂装，并满足使用要求。与水接触的涂装表面应采用无毒、防微生物生长、不对水产生色、嗅、味污染的材料，应符合饮用水卫生标准。涂料材质卫生要求必须符合GB/T17219的规定。喷涂前应对铸铁件及焊接件表面进行喷砂除锈，表面处理应满足SIS 055900 Sa2 1/2的要求。
除特殊要求外，设备所有与水接触的铁金属表面，应涂无毒环氧涂料，干漆漆膜厚度0.25~0.35mm。外表面应涂防锈底漆和环氧面漆，干漆漆膜厚度0.15~0.20mm。
现场安装时，对于已经损坏的涂漆表面、甲方认为不满意的涂漆表面以及原来尚未完成最终处理的表面，乙方应负责修复并完成最终涂装。
离心水泵及电机的涂装颜色，须经业主批准。
7、技术资料
7.1投标人在投标文件中必须提供内容完整、条理清晰的技术资料，并列表说明。包括：详细的备品备件清单、元部件配置清单、主要外购件品牌和产地、水泵及电机技术参数、技术响应情况，以及水泵结构和性能特点描述、离心泵的性能特性曲线、以便评委会能对投标人所提供的产品做出准确判断和评估。（投标人提供水泵参数和特性曲线时，应当提供离心泵高效区三个点对应的参数值）

7.2中标人必须按甲方工程进度要求交付相关技术资料，包括但不仅仅包含下述内容： 

	序号
	资料名称
	提交时间
	收件单位
	电子版
	图纸/资料

	1
	设备的产品样本、离心泵的性能特性曲线
	投标时
	甲方
	
	样本1套

	2
	单项供货设备详细的外形尺寸、联接尺寸、安装图、总重及最大部件重量。所有与土建施工相关的图纸资料，包括预留孔、地脚螺栓位置、土建荷载图、基础安装图等。
	M+15天
	甲方
	1套
	2套

	3
	安装使用说明书，包括供货设备安装、调试验收标准和规程、以及注意事项。
	M+15天
	甲方
	1套
	2套

	4
	电气原理图，如典型逻辑图、框图及控制接线图等。
	M+15天
	甲方
	1套
	2套

	5
	供货明细表（含随机备品备件及专用维修工具清单）
	随货同行
	甲方
	1套
	3套

	6
	合格证、试验测试报告
	随货同行
	甲方
	
	1份/每台设备

	7
	维修手册、使用说明书，包括运行程序和注意事项、润滑剂类型及更换时间等。
	随货同行
	甲方
	1套
	1份/每台设备


其他：改造3#机泵，附施工现场部分照片（以参选人自行现场勘察为准）[image: image1.jpg]





